	Номинальное сечение, мм2
	Алюминиевая часть провода
	Стальной сердечник
	Число повивов
	Отношение сечения алюминиевой части неизолированного провода к сечению стального сердечника
	Строительная длина проводов, м, не менее

	
	Число проволок
	Номинальный диаметр проволок, мм
	Число проволок
	Номинальный диаметр проволок, мм
	Алюминиевых проволок
	Стальных проволок
	
	

	16/2.7
	6
	1.85
	1
	1.85
	1
	-
	6.00
	3000

	25/4.2
	6
	2.30
	1
	2.30
	1
	-
	6.00
	3000

	35/6.2
	6
	2.80
	1
	2.80
	1
	-
	6.00
	3000

	40/6.7
	6
	2.91
	1
	2.91
	1
	-
	6.00
	3000

	50/8.0
	6
	3.20
	1
	3.20
	1
	-
	6.00
	3000

	63/10.5
	6
	3.66
	1
	3.66
	1
	-
	6.00
	2000

	70/11
	6
	3.80
	1
	3.80
	1
	-
	6.00
	2000

	95/16
	6
	4.50
	1
	4.50
	1
	-
	6.00
	1500

	100/16.7
	6
	4.61
	1
	4.61
	1
	-
	6.00
	1500

	120/19
	26
	2.40
	7
	1.85
	2
	1
	6.25
	2000

	120/27
	30
	2.20
	7
	2.20
	2
	1
	4.29
	2000

	125/6.9
	18
	2.97
	1
	2.97
	2
	-
	18.11
	2000

	125/20.4
	26
	2.47
	7
	1.92
	2
	1
	-
	2000

	150/19
	24
	2.80
	7
	1.85
	2
	1
	7.85
	2000

	150/24
	26
	2.70
	7
	2.10
	2
	1
	6.14
	2000

	150/34
	30
	2.50
	7
	2.50
	2
	1
	4.29
	2000

	160/8.9
	18
	3.36
	1
	3.36
	2
	-
	-
	2000

	160/26.1
	26
	2.80
	7
	2.18
	2
	1
	-
	2000

	185/24
	24
	3.15
	7
	2.10
	2
	1
	7.71
	2000

	185/29
	26
	2.98
	7
	2.30
	2
	1
	6.24
	2000

	185/43
	30
	2.80
	7
	2.80
	2
	1
	4.29
	2000

	200/11.1
	18
	3.76
	1
	3.76
	2
	-
	-
	2000

	200/32.6
	26
	3.13
	7
	2.43
	2
	1
	-
	2000

	205/27.0
	24
	3.30
	7
	2.20
	2
	1
	7.71
	2000

	240/32
	24
	3.60
	7
	2.40
	2
	1
	7.71
	2000

	240/39
	26
	3.40
	7
	2.65
	2
	1
	6.11
	2000

	300/39
	24
	4.00
	7
	2.65
	2
	1
	7.81
	2000

	300/48
	26
	3.80
	7
	2.95
	2
	1
	6.16
	2000

	315/21.8
	45
	2.99
	7
	1.99
	3
	1
	-
	2000

	315/51.3
	26
	3.93
	7
	3.05
	2
	1
	-
	2000

	330/30.0
	48
	2.98
	7
	2.30
	3
	1
	11.55
	2000

	330/43.0
	54
	2.80
	7
	2.80
	3
	1
	7.71
	2000

	400/18
	42
	3.40
	7
	1.85
	3
	1
	20.27
	1500

	400/27.7
	45
	3.36
	7
	2.24
	3
	1
	-
	1500

	400/51
	54
	3.05
	7
	3.05
	3
	1
	7.71
	1500

	400/51.9
	54
	3.07
	7
	3.07
	3
	1
	-
	1500

	450/31.1
	45
	3.57
	7
	2.38
	3
	1
	-
	1500

	500/26
	42
	3.90
	7
	2.20
	3
	1
	18.86
	1500

	500/34.6
	45
	3.76
	7
	2.51
	3
	1
	-
	1500

	560/38.7
	45
	3.98
	7
	2.65
	3
	1
	-
	1200

	630/43.6
	45
	4.22
	7
	2.81
	3
	1
	-
	1000

	710/49.1
	45
	4.48
	7
	2.99
	3
	1
	-
	1000
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