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Техническое задание

на поставку комплекса индикаторов короткого замыкания

для нужд ПО «ПЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (ИП 000-56-1-07.30-0124).
    1.  Общая часть
   ПАО «МРСК Северо-Запада» (Покупатель) производит закупку индикаторов короткого замыкания с функцией определения направления аварийного тока (далее устройств РЗА) для выполнения работ, связанных с техническим перевооружением объектов ПАО «МРСК Северо-Запада».
  Закупка производится на основании инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год (ИП 000-56-1-07.30-0124). 

  2. Предмет закупочной процедуры
  Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – Республика Коми, г. Печора, улица Островского, д.65, ПО «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

	Филиал
	Вид транспорта
	Срок поставки в календарных днях, с даты подписания Заявки Поставщиком (не более)

	
	
	

	Республика Коми, г. Печора, улица Островского, д.65,

ПО «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
	Автомобильный/ железнодорожный
	30


Комплекс индикаторов короткого замыкания (ИКЗ) в составе:

1. Индикатор короткого замыкания ИКЗ-В34Л-У3-Н110 – 3 компл.;

2. Блок сбора и передачи информации БСПИ-3Л-МР – 1 шт.;

3. Дистанционный пульт ППИ-3 – 1 шт.;

4. Программное обеспечение «КОМОРСАН» - 1 шт. 

3. Технические требования к оборудованию 

3.1. Настоящие технические требования распространяются на индикаторы короткого замыкания (далее - ИКЗ), предназначенные для установки на ВЛ и участия в построении интегрированной цифровой распределительной сети 110 кВ с любым типом заземления нейтрали.

3.2.
ИКЗ должен обладать чувствительностью к низким токам аварийного процесса и фиксировать как межфазные, так и короткие замыкания на землю. Комплекты, собранные на основе ИКЗ, должны:

- определять направление протекания тока КЗ и указывать направление поиска места повреждения в сетях с двухсторонним питанием;

- иметь возможность комплектации блоком сбора и передачи информации с последующим обеспечением передачи информации в SCADA-систему.

3.3
Конструкция ИКЗ должна предусматривать простой и надежный монтаж/демонтаж индикатора на провода линии под напряжением, при помощи специализированных установочных комплектов, с возможностью крепления их на оперативную штангу. 

3.4
Характеристики:

	Наименование параметра, единица измерения
	Требуемое значение

	ИКЗ с функцией определения направления аварийного тока

	Тип регистрируемых событий
	Короткое замыкание, однофазное замыкание на землю с определением поврежденной фазы

	Чувствительность по току КЗ, А 
	20 

	Автоматическая настройка порога по току КЗ
	да

	Селективность КЗ
	Определение направления поиска аварии в сетях с двухсторонним питанием

	Класс напряжения, кВ
	110

	Частота, Гц
	50

	Контроль напряжения 
	да

	Возможность работы на линиях без нагрузки
	да

	Дифференциальный порог срабатывания по току, %
	50 - 500

	Дифференциальный порог срабатывания по току, А
	20 - 500

	Абсолютный порог срабатывания по току, А
	20 - 1000

	Устойчивость к перегрузке по току
	25 кА/500 мс

	Время анализа аварийного процесса, с
	1 - 200

	Бланкирование пусковых токов
	0 – 200 мс, шаг 20 мс

	Минимальная длительность аварийного процесса, с
	0,02

	Источник питания
	Литиевая батарея 

	Срок службы батареи (в режиме ожидания)
	Не менее 7 лет

	Общее время индикации, ч
	Более 1000

	Наработка на отказ индикатора, ч
	Не менее 90 000

	Визуальная индикация
	- Мигающие яркие светодиоды с каждой стороны устройства;

- различная последовательность мигания в зависимости от типа повреждения;

- индикация направления поиска при ОЗЗ (к генератору или к нагрузке) в ИКЗ с функцией определения направления аварийного тока;

- дальность определения до 100м. (в дневное время), до 500м. (в ночное время) 

	Время непрерывной индикации, час.
	Не менее 2000

	Настройка таймера сброса
	Произвольный, от 1 часа до 7 дней 

	Локальная связь
	2,4 ГГц (Bluetooth, дальность 200 м)

	Информация, отображаемая пультом
	- тип аварии;

- время аварии с точностью до 1с;

- максимальные и минимальные значения токов и напряжений за время аварийного процесса.

	Дальняя связь (через УСПД)
	Локальная, GSM

	Вид контроля срабатывания
	- визуальный;

- локальная связь (ПДУ);

- УСПД (GSM/GPRS-модем).

	Сброс индикации
	- по восстановлению питания;

- по таймеру;

- магнитом;

- дистанционно (УСПД).

	Контроль исправности индикатора
	- магнит;

 - пульт;

- дистанционно (УСПД).

	Изменение настроек
	- по локальной связи;

- с помощью программного обеспечения (через УСПД).

	Диагностика заряда батареи с передачей данных о низком уровне заряда
	На ПДУ;

На диспетчерский пункт.

	Диаметр проводника, мм
	8 – 33 

	Диапазон рабочих температур, °С
	−40…+85

	Относительная влажность, %
	≤ 100

	Воздействие внешних климатических факторов
	- Устойчивость к воздействию солнечной радиации в соответствии с ГОСТ 28205-89 (МЭК 68-2-9-75);

- стойкость к воздействию ветровой нагрузки          40 м/сек без гололёда и 20 м/сек с гололёдом толщиной стенки 20 мм. 

	Воздействие механических факторов
	Стойкость к воздействию галопирования (пляски)

	Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям
	При подаче предложения обязательно предоставить паспорта, сертификаты соответствия, протоколы испытаний в аттестованных лабораториях РФ.


3.5
Должна быть предусмотрена возможность подключения индикаторов короткого замыкания к устройству сбора и передачи данных (УСПД). Связь блоков УСПД с верхним уровнем должна осуществляется через промежуточный сервер по сети GSM в защищенном протоколе. Для этих целей в УСПД должен использоваться GSM-модем. Для работы GSM-модема должна быть предусмотрена возможность установки SIM-карты с необходимыми параметрами для доступа в закрытую сеть.

•
УСПД должно поддерживать возможность задания APN (имени точки доступа);

•
УСПД должно поддерживать установку двух сим-карт, автоматически переключаться на работу резервной сим-карты, в случае отсутствия связи по основной сим-карте;

•
Питание УСПД должно быть обеспечено от внутренних источников питания;

•
УСПД должно поддерживать стандарт сети GSM 2G/3G. 

3.6
Передача информации с промежуточного сервера должна передаваться в SCADA-систему ПАО «МРСК Северо-Запада» по протоколу ГОСТ Р МЭК-60870-5-104.

4. Общие требования
4.1 Производителями, для применения устройств РЗА, должны быть разработаны руководящие документы по монтажу/демонтажу и эксплуатации. 

4.2 К каждому комплекту должна прилагаться эксплуатационная документация, комплектовочная ведомость.

4.3 Производителем должна быть предоставлена Методика расчета и выбора параметров настройки продукции.

4.4 Устройства РЗА должны поставляться упакованными в соответствующую транспортную тару, имеющую маркировку по ГОСТ 14192-96 и содержащую манипуляционные знаки.

4.5 Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

4.6 Страна происхождения продукции – Российская Федерация.
4.7 Продукция должна иметь положительный отзыв после проведения опытно-промышленной эксплуатации в ПАО «Россети».
4.8  Заявленные технические параметры должны быть подтверждены сертификатом соответствия. 

4.9 Производители устройств РЗА должны обладать системой менеджмента качества, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО-2001(ISO 9001:2008).

4.10 Производители устройств РЗА обязаны обеспечить гарантийную и при необходимости постгарантийную поддержку.

5. Гарантийные обязательства
5.1. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 36 (тридцать шесть) месяцев. Гарантийные обязательства начинают действовать с момента ввода в эксплуатацию.
5.2. Срок службы индикаторов - не менее 25 лет.

5.3. Поставщик должен за свой счет устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, в течение 30 (Тридцать) календарных дней, с даты получения письменного уведомления Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации
Маркировка устройств РЗА, содержание и способ нанесения её указывается в стандартах или технических условиях на устройства РЗА конкретных типов.
Маркировка производится непосредственно на изделии.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГСОТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых устройства РЗА.
Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии поставляемой продукции должна включать:

- паспорт товара;
- сертификат соответствия.

7. Сроки и очередность поставки оборудования
Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в 4 кв. 2019 года, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Заявки Поставщиком в электронном виде (скан-копии), если иной срок (сроки) поставки не указан в самой Заявке. 
Доставка осуществляется ж/д транспортом или автотранспортом (по согласованию).

Погрузка, поставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции на адрес грузополучателя. Самовывоз со склада поставщика не допускается.

8. Правила приемки оборудования
Все поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» и ответственными представителями Поставщика при необходимости во время получения на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
Начальник службы воздушных линий
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