## Приложение
Приложение № 9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетике, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 20 декабря 2022 г. №1340
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.06.2023 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | 2:00:00 |  |  | 3:00:00 |  |  | 4:00:00 |  |  | 5:00:00 |  |  | 6:00:00 |  |  | 7:00:00 |  |  | 8:00:00 |  |  | 9:00:00 |  |  | 10:00:00 |  |  | 11:00:00 |  |  | 12:00:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00:00 |  |  | 15:00:00 |  |  | 16:00:00 |  |  | 17:00:00 |  |  | 18:00:00 |  |  | 19:00:00 |  |  | 20:00:00 |  |  | 21:00:00 |  |  | 22:00:00 |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-1-110 | - | U | 110 | 114.4921 |  |  | 114.9557 |  |  | 111.8905 |  |  | 112.7717 |  |  | 111.8905 |  |  | 112.1423 |  |  | 112.2682 |  |  | 112.3101 |  |  | 111.8905 |  |  | 110.4219 |  |  | 111.2611 |  |  | 112.3521 |  |  | 114.5781 |  |  | 114.9137 |  |  | 111.9325 |  |  | 112.6039 |  |  | 111.8905 |  |  | 114.4081 |  |  | 113.527 |  |  | 115.0816 |  |  | 115.5012 |  |  | 115.8369 |  |  | 116.1725 |  |  | 116.718
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-2-110 | - | U | 110 | 111.3451 |  |  | 111.8905 |  |  | 108.7855 |  |  | 109.6666 |  |  | 108.5337 |  |  | 108.7855 |  |  | 108.6596 |  |  | 108.8275 |  |  | 108.4498 |  |  | 107.4008 |  |  | 108.1981 |  |  | 109.3729 |  |  | 111.429 |  |  | 111.429 |  |  | 108.8275 |  |  | 109.1212 |  |  | 108.3239 |  |  | 111.0933 |  |  | 110.1702 |  |  | 111.9744 |  |  | 112.9815 |  |  | 112.9395 |  |  | 113.2333 |  |  | 113.7368
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-1-35 | - | U | 35 | 34.6371 |  |  | 34.7574 |  |  | 34.1295 |  |  | 34.0359 |  |  | 34.0226 |  |  | 34.223 |  |  | 34.223 |  |  | 34.3566 |  |  | 34.6772 |  |  | 35.1315 |  |  | 35.3319 |  |  | 35.8395 |  |  | 35.6525 |  |  | 34.9845 |  |  | 34.2764 |  |  | 35.2651 |  |  | 35.0112 |  |  | 35.4788 |  |  | 35.4655 |  |  | 35.4655 |  |  | 35.5723 |  |  | 35.4254 |  |  | 35.7193 |  |  | 35.2651
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-2-35 | - | U | 35 | 34.6906 |  |  | 34.9311 |  |  | 34.1829 |  |  | 34.0894 |  |  | 34.076 |  |  | 34.223 |  |  | 34.2764 |  |  | 34.41 |  |  | 34.7307 |  |  | 35.1849 |  |  | 35.3853 |  |  | 35.9063 |  |  | 35.7059 |  |  | 35.0379 |  |  | 34.4234 |  |  | 35.3319 |  |  | 35.0647 |  |  | 35.5323 |  |  | 35.4788 |  |  | 35.7861 |  |  | 35.6258 |  |  | 35.4788 |  |  | 35.7727 |  |  | 35.3185
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.2214 |  |  | 10.3537 |  |  | 10.0846 |  |  | 10.112 |  |  | 10.0816 |  |  | 10.1576 |  |  | 10.1074 |  |  | 10.1697 |  |  | 10.1712 |  |  | 10.2731 |  |  | 10.3446 |  |  | 10.4297 |  |  | 10.4632 |  |  | 10.305 |  |  | 10.0603 |  |  | 10.3324 |  |  | 10.2229 |  |  | 10.4282 |  |  | 10.4252 |  |  | 10.4996 |  |  | 10.4996 |  |  | 10.4282 |  |  | 10.5422 |  |  | 10.4039
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.3239 |  |  | 10.454 |  |  | 10.175 |  |  | 10.2208 |  |  | 10.1597 |  |  | 10.2552 |  |  | 10.2093 |  |  | 10.2628 |  |  | 10.2628 |  |  | 10.3469 |  |  | 10.4271 |  |  | 10.5571 |  |  | 10.5648 |  |  | 10.4311 |  |  | 10.152 |  |  | 10.4118 |  |  | 10.3201 |  |  | 10.538 |  |  | 10.5228 |  |  | 10.5839 |  |  | 10.5915 |  |  | 10.5342 |  |  | 10.6641 |  |  | 10.5075
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | 2.0889 | 1.5081 | 12.95 | 1.98 | 1.4355 | 12.2926 | 1.9008 | 1.3728 | 11.7854 | 1.8843 | 1.3068 | 11.526 | 1.8711 | 1.2111 | 11.2031 | 2.0691 | 1.3167 | 12.3273 | 2.5674 | 1.5939 | 15.1894 | 3.2538 | 2.2242 | 19.8108 | 3.7257 | 2.7984 | 23.421 | 3.8643 | 3.1185 | 24.9594 | 3.6036 | 2.9568 | 23.43 | 3.6168 | 2.9832 | 23.5655 | 3.1383 | 2.2638 | 19.4501 | 3.4749 | 2.7687 | 22.3325 | 3.4683 | 2.904 | 22.737 | 3.3561 | 2.8248 | 22.0491 | 3.2736 | 2.6829 | 21.2744 | 3.0954 | 2.2572 | 19.256 | 3.1548 | 2.31 | 19.6537 | 2.9964 | 2.1945 | 18.6683 | 2.8842 | 2.0493 | 17.7839 | 2.8545 | 2.1054 | 17.8284 | 2.6466 | 1.9206 | 16.4365 | 2.3529 | 1.8546 | 15.0588
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | СН | 35 | 0.147 | 0 | 3.5775 | 0.154 | 0.1964 | 3.8471 | 0.154 | 0.196 | 3.8422 | 0.1512 | 0.1728 | 3.5393 | 0.1414 | 0.1446 | 3.1175 | 0.1512 | 0.1412 | 3.1889 | 0.1862 | 0.1426 | 3.6151 | 0.2212 | 0.1582 | 4.1919 | 0.2772 | 0.2258 | 5.511 | 0.336 | 0.3084 | 7.0301 | 0.2814 | 0.2976 | 6.3133 | 0.301 | 0.3092 | 6.6515 | 0.2002 | 0.2114 | 4.4879 | 0.287 | 0.2664 | 6.036 | 0.2912 | 0.3016 | 6.4622 | 0.266 | 0.2754 | 5.9019 | 0.2842 | 0.3002 | 6.3721 | 0.2562 | 0.2318 | 5.3256 | 0.2338 | 0.1984 | 4.7266 | 0.2254 | 0.2086 | 4.7339 | 0.2478 | 0.2328 | 5.2409 | 0.2478 | 0.246 | 5.3822 | 0.1988 | 0.2196 | 4.566 | 0.1582 | 0.1844 | 3.7451
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | 1.896 | 0 | 104.3765 | 1.7784 | 0 | 97.9026 | 1.6968 | 0 | 93.4104 | 1.6824 | 0 | 92.6177 | 1.6704 | 0 | 91.9571 | 1.8576 | 0 | 102.2626 | 2.3232 | 0 | 127.8943 | 2.9616 | 0 | 163.0388 | 3.3264 | 0 | 183.1214 | 3.4248 | 0 | 188.5384 | 3.2808 | 0 | 180.6111 | 3.252 | 0 | 179.0256 | 2.8944 | 0 | 159.3394 | 3.1632 | 0 | 174.1371 | 3.1608 | 0 | 174.005 | 3.0792 | 0 | 169.5128 | 2.976 | 0 | 163.8315 | 2.808 | 0 | 154.583 | 2.8896 | 0 | 159.0751 | 2.7336 | 0 | 150.4872 | 2.6064 | 0 | 143.4847 | 2.592 | 0 | 142.692 | 2.4288 | 0 | 133.7077 | 2.1768 | 0 | 119.8348
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | СН | 35 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр
ПС 110 кВ Бабушкино | ВЛ 35 кВ Аниково | - | - | 35 | 0.147 | 0.1796 | 3.5775 | 0.154 | 0.1964 | 3.8471 | 0.154 | 0.196 | 3.8422 | 0.1512 | 0.1728 | 3.5393 | 0.1414 | 0.1446 | 3.1175 | 0.1512 | 0.1412 | 3.1889 | 0.1862 | 0.1426 | 3.6151 | 0.2212 | 0.1582 | 4.1919 | 0.2772 | 0.2258 | 5.511 | 0.336 | 0.3084 | 7.0301 | 0.2814 | 0.2976 | 6.3133 | 0.301 | 0.3092 | 6.6515 | 0.2002 | 0.2114 | 4.4879 | 0.2912 | 0.2664 | 6.036 | 0.2912 | 0.3016 | 6.4622 | 0.266 | 0.2754 | 5.9019 | 0.2842 | 0.3002 | 6.3721 | 0.2562 | 0.2318 | 5.3256 | 0.2338 | 0.1984 | 4.7266 | 0.2254 | 0.2086 | 4.7339 | 0.2478 | 0.2328 | 5.2409 | 0.2478 | 0.246 | 5.3822 | 0.1988 | 0.2196 | 4.566 | 0.1582 | 0.1844 | 3.7451
ПС 110 кВ Бабушкино | ВЛ 35 кВ Тиманово | - | - | 35 | 0.0952 | 0.0986 | 2.1127 | 0.0938 | 0.089 | 1.9931 | 0.0896 | 0.0862 | 1.9165 | 0.0854 | 0.0808 | 1.8122 | 0.0896 | 0.0814 | 1.866 | 0.1008 | 0.0808 | 1.9913 | 0.1246 | 0.0936 | 2.4022 | 0.1722 | 0.11 | 3.1497 | 0.2492 | 0.2032 | 4.9564 | 0.245 | 0.2436 | 5.3255 | 0.175 | 0.177 | 3.8367 | 0.2016 | 0.1976 | 4.3513 | 0.1512 | 0.1252 | 3.0259 | 0.1442 | 0.1442 | 3.252 | 0.1442 | 0.1432 | 3.1325 | 0.1414 | 0.1324 | 2.9859 | 0.133 | 0.1118 | 2.6782 | 0.1358 | 0.1112 | 2.7055 | 0.1442 | 0.1146 | 2.8392 | 0.1386 | 0.1168 | 2.7939 | 0.1302 | 0.1106 | 2.6333 | 0.1148 | 0.1104 | 2.455 | 0.1022 | 0.0992 | 2.1954 | 0.0924 | 0.0996 | 2.0942
ПС 110 кВ Борки | ТН 6 кВ 1 СШ | - | U | 6 | 6.3825 |  |  | 6.375 |  |  | 6.3075 |  |  | 6.33 |  |  | 6.3225 |  |  | 6.315 |  |  | 6.3075 |  |  | 6.3075 |  |  | 6.375 |  |  | 6.18 |  |  | 6.3975 |  |  | 6.3225 |  |  | 6.3075 |  |  | 6.3075 |  |  | 6.405 |  |  | 6.1875 |  |  | 6.1875 |  |  | 6.285 |  |  | 6.2475 |  |  | 6.2925 |  |  | 6.3075 |  |  | 6.4125 |  |  | 6.4125 |  |  | 6.3975
ПС 110 кВ Борки | ТН 6 кВ 2 СШ | - | U | 6 | 6.315 |  |  | 6.345 |  |  | 6.27 |  |  | 6.24 |  |  | 6.27 |  |  | 6.2475 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.3075 |  |  | 6.1125 |  |  | 6.3525 |  |  | 6.27 |  |  | 6.24 |  |  | 6.195 |  |  | 6.1575 |  |  | 6.105 |  |  | 6.105 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.195 |  |  | 6.2175 |  |  | 6.2475 |  |  | 6.33 |  |  | 6.33 |  |  | 6.3225
ПС 110 кВ Борки | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/6 | ВН | 110 | 1.9642 | 1.1398 | 11.4144 | 1.9195 | 1.1722 | 11.3049 | 1.7878 | 1.111 | 10.5797 | 1.6517 | 0.92304 | 9.5104 | 1.6754 | 1.0649 | 9.9784 | 1.8526 | 1.093 | 10.8115 | 2.3508 | 1.1419 | 13.1363 | 2.7396 | 1.2024 | 15.0382 | 3.3991 | 1.4206 | 18.5173 | 3.7138 | 1.5847 | 20.2953 | 3.6518 | 1.5602 | 19.9607 | 3.6202 | 1.548 | 19.7901 | 3.4726 | 1.3421 | 18.7127 | 3.2882 | 1.4609 | 18.0857 | 0.21672 | 0.0864 | 1.1727 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 110 кВ Борки | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/6 | НН | 6 | 1.9642 | 1.1398 | 208.3584 | 1.9195 | 1.1722 | 206.3597 | 1.7878 | 1.111 | 193.1216 | 1.6517 | 0.92304 | 173.6033 | 1.6754 | 1.0649 | 182.1463 | 1.8526 | 1.093 | 197.352 | 2.3508 | 1.1419 | 239.7902 | 2.7396 | 1.2024 | 274.507 | 3.3991 | 1.4206 | 338.0145 | 3.7138 | 1.5847 | 370.4689 | 3.6518 | 1.5602 | 364.362 | 3.6202 | 1.548 | 361.2479 | 3.4726 | 1.3421 | 341.5802 | 3.2882 | 1.4609 | 330.1359 | 0.21672 | 0.0864 | 21.4063 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 110 кВ Борки | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/6 | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр
ПС 110 кВ Борки | Т-2 | ТДТНГ-10000/110/35/6 | ВН | 110 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | 0.38304 | 0.19728 | 2.1657 | 3.451 | 1.5206 | 18.9552 | 3.3667 | 1.399 | 18.3252 | 3.2918 | 1.4234 | 18.0267 | 3.1478 | 1.2665 | 17.0548 | 2.9534 | 1.2686 | 16.1567 | 2.8692 | 1.3306 | 15.897 | 2.8346 | 1.3154 | 15.7074 | 2.6122 | 1.2017 | 14.4524 | 2.4624 | 1.2535 | 13.8884 | 2.1881 | 1.1808 | 12.4974
ПС 110 кВ Борки | Т-2 | ТДТНГ-10000/110/35/6 | НН | 6 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | 0.38304 | 0.19728 | 39.5319 | 3.451 | 1.5206 | 346.0076 | 3.3667 | 1.399 | 334.5082 | 3.2918 | 1.4234 | 329.0593 | 3.1478 | 1.2665 | 311.3186 | 2.9534 | 1.2686 | 294.9245 | 2.8692 | 1.3306 | 290.183 | 2.8346 | 1.3154 | 286.7227 | 2.6122 | 1.2017 | 263.8142 | 2.4624 | 1.2535 | 253.5187 | 2.1881 | 1.1808 | 228.1273
ПС 110 кВ Борки | Т-2 | ТДТНГ-10000/110/35/6 | РПН | - | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | ВПр |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
ПС 110 кВ Борки | ТСН-1 | ТМГ-25/6/0,4 | НН | 0.4 | 0.000268 | 0 | 0.38728 | 0.000264 | 0 | 0.3815 | 0.000262 | 0 | 0.37861 | 0.000264 | 0 | 0.3815 | 0.000264 | 0 | 0.3815 | 0.000262 | 0 | 0.37861 | 0.000264 | 0 | 0.3815 | 0.000262 | 0 | 0.37861 | 0.000722 | 0.000108 | 1.055 | 0.002098 | 0.000258 | 3.0546 | 0.0031 | 0.000266 | 4.4962 | 0.000448 | 8.2e-05 | 0.65815 | 0.00026 | 0 | 0.37572 | 0.00043 | 0.000164 | 0.66505 | 0.000998 | 0.001356 | 2.433 | 0.001078 | 0.001556 | 2.7355 | 0.00086 | 0.001372 | 2.34 | 0.000838 | 0.001396 | 2.3529 | 0.000842 | 0.001412 | 2.3757 | 0.00084 | 0.001416 | 2.3792 | 0.00085 | 0.001448 | 2.4264 | 0.000384 | 0.000274 | 0.6817 | 0.00032 | 0.000112 | 0.48993 | 0.000306 | 6.8e-05 | 0.45298
ПС 110 кВ Борки | ТСН-2 | ТМГ-25/6/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 118.78 |  |  | 118.62 |  |  | 118.07 |  |  | 116.98 |  |  | 117.5 |  |  | 117.77 |  |  | 117.8 |  |  | 117.85 |  |  | 117.55 |  |  | 115.96 |  |  | 117.05 |  |  | 115.48 |  |  | 117.84 |  |  | 117.22 |  |  | 115.37 |  |  | 115.71 |  |  | 115.45 |  |  | 116.67 |  |  | 117.08 |  |  | 117.6 |  |  | 118.01 |  |  | 118.24 |  |  | 118.91 |  |  | 118.23
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 119.26 |  |  | 118.77 |  |  | 118.28 |  |  | 117.28 |  |  | 117.97 |  |  | 117.72 |  |  | 118.12 |  |  | 118.25 |  |  | 117.92 |  |  | 116.22 |  |  | 117.26 |  |  | 115.75 |  |  | 117.94 |  |  | 117.48 |  |  | 115.52 |  |  | 115.99 |  |  | 115.71 |  |  | 116.63 |  |  | 117.26 |  |  | 117.71 |  |  | 118.16 |  |  | 118.49 |  |  | 119.09 |  |  | 118.55
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 35.306 |  |  | 35.35 |  |  | 35.088 |  |  | 35.35 |  |  | 35.438 |  |  | 35.481 |  |  | 35.656 |  |  | 35.569 |  |  | 36.094 |  |  | 35.919 |  |  | 36.269 |  |  | 35.919 |  |  | 36.094 |  |  | 35.744 |  |  | 35.787 |  |  | 35.963 |  |  | 35.919 |  |  | 35.787 |  |  | 35.831 |  |  | 36.006 |  |  | 36.138 |  |  | 36.356 |  |  | 35.787 |  |  | 35.875
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 33.819 |  |  | 33.731 |  |  | 33.381 |  |  | 33.862 |  |  | 34.037 |  |  | 34.037 |  |  | 34.169 |  |  | 33.994 |  |  | 34.431 |  |  | 34.256 |  |  | 34.737 |  |  | 34.388 |  |  | 34.519 |  |  | 34.256 |  |  | 34.256 |  |  | 34.388 |  |  | 34.431 |  |  | 34.213 |  |  | 34.256 |  |  | 34.563 |  |  | 34.563 |  |  | 34.825 |  |  | 34.388 |  |  | 34.3
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 6 кВ 1 СШ | - | U | 6 | 6.15 |  |  | 6.1425 |  |  | 6.12 |  |  | 6.1875 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.195 |  |  | 6.21 |  |  | 6.2925 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.3225 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.2625 |  |  | 6.225 |  |  | 6.225 |  |  | 6.255 |  |  | 6.255 |  |  | 6.21 |  |  | 6.2175 |  |  | 6.285 |  |  | 6.2925 |  |  | 6.345 |  |  | 6.2625 |  |  | 6.2175
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 6 кВ 2 СШ | - | U | 6 | 6.135 |  |  | 6.1425 |  |  | 6.0825 |  |  | 6.135 |  |  | 6.18 |  |  | 6.1575 |  |  | 6.1725 |  |  | 6.1875 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.21 |  |  | 6.285 |  |  | 6.2175 |  |  | 6.24 |  |  | 6.2025 |  |  | 6.2025 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.2025 |  |  | 6.1875 |  |  | 6.21 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.3225 |  |  | 6.24 |  |  | 6.1875
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | ВН | 110 | 1.6506 | 0.7683 | 9.1513 | 1.5432 | 0.7164 | 8.5518 | 1.4619 | 0.7038 | 8.1553 | 1.4421 | 0.7368 | 8.1398 | 1.3935 | 0.7512 | 7.9572 | 1.4787 | 0.7752 | 8.3919 | 1.9455 | 0.8355 | 10.6425 | 2.307 | 1.0368 | 12.7131 | 3.0387 | 1.3617 | 16.7371 | 3.21 | 1.3737 | 17.5501 | 3.1035 | 1.3365 | 16.9844 | 3.1209 | 1.3554 | 17.1024 | 2.7972 | 1.1202 | 15.1453 | 2.9475 | 1.3635 | 16.3237 | 2.9667 | 1.4325 | 16.5592 | 2.9742 | 1.3623 | 16.4431 | 3.0099 | 1.3716 | 16.6257 | 2.6841 | 1.1109 | 14.6012 | 2.5107 | 1.0812 | 13.7402 | 2.4477 | 1.0236 | 13.3356 | 2.4024 | 1.0065 | 13.0923 | 2.3169 | 0.942 | 12.5714 | 2.1432 | 0.8577 | 11.6032 | 1.8687 | 0.8163 | 10.2499
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | СН | 35 | 0.3528 | 0.1239 | 5.7638 | 0.3192 | 0.1134 | 5.2215 | 0.3045 | 0.1134 | 5.0086 | 0.3045 | 0.1176 | 5.0315 | 0.2919 | 0.1176 | 4.8508 | 0.3213 | 0.1218 | 5.2965 | 0.4263 | 0.1281 | 6.8614 | 0.4872 | 0.1512 | 7.8632 | 0.4683 | 0.1449 | 7.5561 | 0.4956 | 0.1533 | 7.9964 | 0.4935 | 0.1575 | 7.985 | 0.4767 | 0.1512 | 7.7087 | 0.4788 | 0.1554 | 7.7593 | 0.4599 | 0.1449 | 7.4326 | 0.4557 | 0.1491 | 7.3907 | 0.4578 | 0.1491 | 7.4215 | 0.4683 | 0.1512 | 7.5854 | 0.4935 | 0.1533 | 7.9655 | 0.5397 | 0.1596 | 8.6752 | 0.5397 | 0.1596 | 8.6752 | 0.5376 | 0.1659 | 8.6723 | 0.5313 | 0.1554 | 8.5327 | 0.4746 | 0.1449 | 7.649 | 0.4053 | 0.1323 | 6.5718
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | НН | 6 | 1.2978 | 0.6444 | 132.9459 | 1.224 | 0.603 | 125.1924 | 1.1574 | 0.5904 | 119.2116 | 1.1376 | 0.6192 | 118.8366 | 1.1016 | 0.6336 | 116.5993 | 1.1574 | 0.6534 | 121.947 | 1.5192 | 0.7074 | 153.7594 | 1.8198 | 0.8856 | 185.6911 | 2.5704 | 1.2168 | 260.9288 | 2.7144 | 1.2204 | 273.0644 | 2.61 | 1.179 | 262.7707 | 2.6442 | 1.2042 | 266.5835 | 2.3184 | 0.9648 | 230.4008 | 2.4876 | 1.2186 | 254.1557 | 2.511 | 1.2834 | 258.7367 | 2.5164 | 1.2132 | 256.3158 | 2.5416 | 1.2204 | 258.6858 | 2.1906 | 0.9576 | 219.3558 | 1.971 | 0.9216 | 199.6347 | 1.908 | 0.864 | 192.1742 | 1.8648 | 0.8406 | 187.6782 | 1.7856 | 0.7866 | 179.0238 | 1.6686 | 0.7128 | 166.4806 | 1.4634 | 0.684 | 148.212
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | ВН | 110 | 2.9247 | 1.4175 | 16.3363 | 2.835 | 1.3512 | 15.7856 | 2.7351 | 1.3437 | 15.3171 | 2.6964 | 1.3776 | 15.2195 | 2.604 | 1.3926 | 14.8429 | 2.8032 | 1.4202 | 15.7951 | 3.3018 | 1.5147 | 18.2591 | 3.9768 | 1.8546 | 22.0558 | 4.7736 | 2.2731 | 26.5754 | 4.9629 | 2.2326 | 27.3534 | 4.8339 | 2.1654 | 26.6235 | 4.7676 | 2.1408 | 26.2688 | 4.4817 | 1.8993 | 24.4662 | 4.6236 | 2.0967 | 25.5179 | 4.5975 | 2.1609 | 25.5341 | 4.6122 | 2.1825 | 25.6472 | 4.5387 | 2.1675 | 25.2812 | 4.1355 | 1.8273 | 22.7254 | 4.1592 | 1.7901 | 22.7598 | 3.9705 | 1.7493 | 21.8083 | 3.8937 | 1.7391 | 21.4347 | 3.7806 | 1.6776 | 20.7896 | 3.5754 | 1.5954 | 19.6793 | 3.2697 | 1.5471 | 18.1817
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | СН | 35 | 1.5729 | 0.7245 | 26.6934 | 1.512 | 0.6762 | 25.5309 | 1.4553 | 0.6741 | 24.722 | 1.4238 | 0.6846 | 24.352 | 1.3314 | 0.7014 | 23.1962 | 1.4406 | 0.7182 | 24.8124 | 1.7052 | 0.7371 | 28.635 | 1.9698 | 0.8736 | 33.2151 | 2.3184 | 1.1319 | 39.7681 | 2.3457 | 1.0878 | 39.856 | 2.2617 | 1.071 | 38.5736 | 2.2764 | 1.1508 | 39.318 | 2.1273 | 0.9723 | 36.0535 | 2.2512 | 1.1571 | 39.016 | 2.1945 | 1.1529 | 38.2106 | 2.0958 | 1.0647 | 36.2349 | 2.1609 | 1.1109 | 37.4525 | 2.0727 | 0.9723 | 35.2897 | 2.2008 | 0.9639 | 37.0347 | 2.1651 | 0.9429 | 36.4009 | 2.1189 | 0.9093 | 35.5417 | 2.058 | 0.8694 | 34.4371 | 1.9698 | 0.8358 | 32.9832 | 1.7829 | 0.8001 | 30.1225
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | НН | 6 | 1.3518 | 0.693 | 139.3782 | 1.323 | 0.675 | 136.2736 | 1.2798 | 0.6696 | 132.5247 | 1.2726 | 0.693 | 132.953 | 1.2726 | 0.6912 | 132.8741 | 1.3626 | 0.702 | 140.637 | 1.5966 | 0.7776 | 162.9408 | 2.007 | 0.981 | 204.9658 | 2.4552 | 1.1412 | 248.4137 | 2.6172 | 1.1448 | 262.0997 | 2.5722 | 1.0944 | 256.4767 | 2.4912 | 0.99 | 245.9588 | 2.3544 | 0.927 | 232.1609 | 2.3724 | 0.9396 | 234.1216 | 2.403 | 1.008 | 239.0911 | 2.5164 | 1.1178 | 252.6376 | 2.3778 | 1.0566 | 238.7363 | 2.0628 | 0.855 | 204.8787 | 1.9584 | 0.8262 | 195.0219 | 1.8054 | 0.8064 | 181.4211 | 1.7748 | 0.8298 | 179.76 | 1.7226 | 0.8082 | 174.5822 | 1.6056 | 0.7596 | 162.9706 | 1.4868 | 0.747 | 152.6659
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТСН-1 | ТМ-200/6/0,4 | НН | 0.4 | 0.00188 | 0.00252 | 4.5434 | 0.00188 | 0.00224 | 4.226 | 0.00188 | 0.0022 | 4.1819 | 0.00192 | 0.00248 | 4.5323 | 0.00192 | 0.00256 | 4.6243 | 0.00192 | 0.00248 | 4.5323 | 0.00188 | 0.00256 | 4.5898 | 0.00192 | 0.0028 | 4.9061 | 0.00192 | 0.0026 | 4.6706 | 0.00188 | 0.00264 | 4.6835 | 0.00192 | 0.00272 | 4.8112 | 0.00192 | 0.00268 | 4.7641 | 0.00192 | 0.00272 | 4.8112 | 0.00188 | 0.00252 | 4.5434 | 0.00188 | 0.0024 | 4.4056 | 0.00192 | 0.00264 | 4.7173 | 0.00192 | 0.00264 | 4.7173 | 0.00188 | 0.0026 | 4.6365 | 0.00192 | 0.00264 | 4.7173 | 0.00192 | 0.00272 | 4.8112 | 0.00196 | 0.0028 | 4.9391 | 0.00192 | 0.00276 | 4.8586 | 0.00192 | 0.00256 | 4.6243 | 0.00192 | 0.00264 | 4.7173
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТСН-2 | ТМ-160/6/0,4 | НН | 0.4 | 0.0044 | 0.00272 | 7.4752 | 0.00444 | 0.00256 | 7.4063 | 0.00436 | 0.0026 | 7.3358 | 0.00448 | 0.00272 | 7.5738 | 0.00456 | 0.0028 | 7.7327 | 0.00452 | 0.00276 | 7.6532 | 0.00412 | 0.0028 | 7.1986 | 0.00364 | 0.00312 | 6.928 | 0.00316 | 0.00296 | 6.2569 | 0.004 | 0.00208 | 6.5151 | 0.00336 | 0.00312 | 6.626 | 0.00328 | 0 | 6.4626 | 0.00344 | 0.00312 | 6.7112 | 0.00348 | 0.00296 | 6.602 | 0.00396 | 0.00292 | 7.1101 | 0.00372 | 0.00296 | 6.8699 | 0.00408 | 0.00292 | 7.2504 | 0.00372 | 0.003 | 6.906 | 0.00412 | 0.003 | 7.3649 | 0.00396 | 0.00304 | 7.2143 | 0.00412 | 0.00312 | 7.4683 | 0.00468 | 0.00308 | 8.0962 | 0.00556 | 0.00288 | 9.0486 | 0.00528 | 0.00288 | 8.6913
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг-1 | - | - | 110 | -20.2356 | 5.9136 | 105.9663 | -21.6348 | 6.4284 | 113.4438 | -21.8196 | 6.3096 | 114.1672 | -22.1628 | 6.2304 | 115.717 | -21.9516 | 6.006 | 114.3926 | -21.714 | 5.7156 | 112.8607 | -20.79 | 4.9236 | 107.3891 | -19.338 | 3.762 | 99.0225 | -21.8328 | 1.2144 | 109.9098 | -25.5024 | 1.1352 | 128.3119 | -25.5948 | 2.0724 | 129.0704 | -25.6608 | 1.4784 | 129.195 | -25.278 | 3.9732 | 128.617 | -27.0732 | 2.0592 | 132.1737 | -27.0732 | 2.4948 | 136.657 | -28.3008 | 3.7752 | 143.5109 | -29.7528 | 4.5144 | 151.2608 | -30.162 | 6.3492 | 154.9285 | -29.568 | 6.3228 | 151.9803 | -28.908 | 6.5736 | 149.0123 | -27.918 | 6.4812 | 144.0585 | -26.9016 | 6.6264 | 139.2596 | -28.4856 | 7.854 | 148.5223 | -30.426 | 8.9232 | 159.3742
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг-2 | - | - | 110 | -21.5424 | 5.5968 | 111.8752 | -23.0208 | 6.0852 | 119.6858 | -23.2188 | 5.94 | 120.4653 | -23.5488 | 5.8476 | 121.9602 | -23.3244 | 5.6232 | 120.5965 | -23.0736 | 5.3328 | 119.0342 | -22.0836 | 4.5408 | 113.323 | -20.5128 | 3.3528 | 104.4735 | -23.0736 | 0.594 | 116.0153 | -26.9676 | 0.3696 | 135.5624 | -27.1788 | 1.4256 | 136.799 | -27.2316 | 0.7656 | 136.9307 | -26.9016 | 3.4452 | 136.3222 | -28.7496 | 1.3464 | 140.0922 | -28.7496 | 1.7424 | 144.7718 | -30.096 | 3.102 | 152.0756 | -31.6536 | 3.8544 | 160.2785 | -32.142 | 5.7684 | 164.1393 | -31.5216 | 5.7552 | 161.059 | -30.8088 | 6.072 | 157.8359 | -29.7792 | 6.006 | 152.6958 | -28.6836 | 6.1644 | 147.4668 | -30.4128 | 7.4316 | 157.3643 | -32.4984 | 8.5008 | 168.8455
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково-1 | - | - | 110 | 36.828 | -14.7246 | 199.3592 | 39.8772 | -15.6156 | 215.2585 | 40.4184 | -15.345 | 217.3072 | 41.184 | -15.2328 | 220.7128 | 40.8936 | -14.8302 | 218.6462 | 40.128 | -14.3022 | 214.1271 | 37.29 | -12.8898 | 198.3158 | 33.2442 | -11.1474 | 176.2422 | 36.8874 | -6.8706 | 188.5991 | 39.3624 | -5.9796 | 200.1206 | 22.8822 | -4.1118 | 116.857 | 22.968 | -3.5772 | 116.8379 | 22.8096 | -5.7948 | 118.2919 | 23.1528 | -4.1316 | 120.108 | 23.1528 | -5.0094 | 119.0677 | 24.3606 | -6.2832 | 126.4531 | 25.872 | -7.0488 | 134.7828 | 26.6904 | -8.5734 | 140.9076 | 26.1888 | -8.4876 | 138.3757 | 25.6344 | -8.7186 | 136.097 | 24.6972 | -8.6064 | 131.4592 | 23.7666 | -8.6592 | 127.1421 | 25.6278 | -9.8472 | 137.9972 | 27.951 | -10.8636 | 150.731
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково-2 | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7454 | -0.9108 | 24.2876 | 21.6612 | -4.7322 | 111.4455 | 21.7932 | -4.1646 | 111.5233 | 21.7008 | -6.336 | 113.6308 | 24.816 | -4.6332 | 116.3411 | 24.816 | -4.686 | 126.9392 | 26.0766 | -5.9928 | 134.4879 | 27.5814 | -6.7782 | 142.7598 | 28.3338 | -8.3754 | 148.5084 | 27.753 | -8.2962 | 145.5967 | 27.1854 | -8.5008 | 143.1691 | 26.2086 | -8.382 | 138.3078 | 25.1988 | -8.4612 | 133.6085 | 27.0072 | -9.636 | 144.1304 | 29.2578 | -10.6986 | 156.5846
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 35 кВ В.Устюг - Золотавцево | - | - | 35 | 0.9009 | 0.4914 | 15.8182 | 0.882 | 0.4662 | 15.3777 | 0.8463 | 0.462 | 14.8623 | 0.8295 | 0.4683 | 0 | 0.8316 | 0.4851 | 14.84 | 0.9009 | 0.5061 | 15.9279 | 1.0059 | 0.5103 | 17.3863 | 1.0983 | 0.5817 | 19.1574 | 1.2894 | 0.6888 | 22.5333 | 1.2768 | 0.6699 | 22.2253 | 1.1865 | 0.6132 | 20.5871 | 1.2159 | 0.6657 | 21.3673 | 1.1151 | 0.5922 | 19.462 | 1.2369 | 0.6888 | 21.8228 | 1.2054 | 0.6825 | 21.3519 | 1.1046 | 0.6069 | 19.4273 | 1.1319 | 0.6405 | 20.0471 | 1.0836 | 0.5964 | 19.0656 | 1.1487 | 0.6132 | 20.0713 | 1.1235 | 0.5901 | 19.5614 | 1.0794 | 0.5544 | 18.7044 | 1.0563 | 0.5439 | 18.3138 | 1.0437 | 0.5418 | 18.1264 | 0.9891 | 0.5355 | 17.3373
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 35 кВ В.Устюг - СРЗ-1 | - | - | 35 | 0.3528 | 0.1239 | 5.7638 | 0.3192 | 0.1134 | 5.2215 | 0.3045 | 0.1134 | 5.0086 | 0.3045 | 0.1176 | 5.0315 | 0.2919 | 0.1176 | 4.8508 | 0.3213 | 0.1218 | 5.2965 | 0.4263 | 0.1281 | 6.8614 | 0.4872 | 0.1512 | 7.8632 | 0.4683 | 0.1449 | 7.5561 | 0.4956 | 0.1533 | 7.9964 | 0.4935 | 0.1575 | 7.985 | 0.4767 | 0.1512 | 7.7087 | 0.4788 | 0.1554 | 7.7593 | 0.4599 | 0.1449 | 7.4326 | 0.4557 | 0.1491 | 7.3907 | 0.4578 | 0.1491 | 7.4215 | 0.4683 | 0.1512 | 7.5854 | 0.4935 | 0.1533 | 7.9655 | 0.5397 | 0.1596 | 8.6752 | 0.5397 | 0.1596 | 8.6752 | 0.5376 | 0.1659 | 8.6723 | 0.5313 | 0.1554 | 8.5327 | 0.4746 | 0.1449 | 7.649 | 0.4053 | 0.1323 | 6.5718
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 35 кВ В.Устюг - СРЗ-2 | - | - | 35 | 0.672 | 0.2331 | 10.9639 | 0.63 | 0.21 | 10.2363 | 0.609 | 0.2121 | 9.9403 | 0.5943 | 0.2163 | 9.7486 | 0.4998 | 0.2163 | 8.3946 | 0.5397 | 0.2121 | 8.9384 | 0.6993 | 0.2268 | 11.3319 | 0.8715 | 0.2919 | 14.167 | 1.029 | 0.4431 | 17.2693 | 1.0689 | 0.4179 | 17.6908 | 1.0752 | 0.4578 | 18.0132 | 1.0605 | 0.4851 | 17.9758 | 1.0122 | 0.3801 | 16.6661 | 1.0143 | 0.4683 | 17.2206 | 0.9891 | 0.4704 | 16.8826 | 0.9912 | 0.4578 | 16.8295 | 1.029 | 0.4704 | 17.44 | 0.9891 | 0.3759 | 16.3101 | 1.0521 | 0.3507 | 17.0946 | 1.0416 | 0.3528 | 16.9515 | 1.0395 | 0.3549 | 16.9312 | 1.0017 | 0.3255 | 16.2352 | 0.9261 | 0.294 | 14.9772 | 0.7938 | 0.2646 | 12.8977
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.6271 |  |  | 10.5508 |  |  | 10.4256 |  |  | 10.3921 |  |  | 10.3921 |  |  | 10.4317 |  |  | 10.4378 |  |  | 10.4104 |  |  | 10.4867 |  |  | 10.2761 |  |  | 10.3341 |  |  | 10.3219 |  |  | 10.5569 |  |  | 10.4317 |  |  | 10.3036 |  |  | 10.3341 |  |  | 10.2334 |  |  | 10.4867 |  |  | 10.4378 |  |  | 10.5325 |  |  | 10.5965 |  |  | 10.5904 |  |  | 10.6545 |  |  | 10.6545
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | Т-1 | ТМН-2500/110//10 | ВН | 110 | 0.1964 | 0.218 | 0.35396 | 0.1776 | 0.1972 | 0.32221 | 0.182 | 0.1896 | 1.321 | 0.182 | 0.186 | 1.308 | 0.2216 | 0.212 | 1.5415 | 0.2756 | 0.2344 | 1.8185 | 0.3472 | 0.254 | 2.1623 | 0.3644 | 0.2672 | 2.2713 | 0.4092 | 0.3428 | 2.6832 | 0.3756 | 0.3088 | 2.444 | 0.3732 | 0.3544 | 2.5869 | 0.3252 | 0.2952 | 2.2076 | 0.2964 | 0.2584 | 1.9765 | 0.3712 | 0.3556 | 2.5838 | 0.336 | 0.3188 | 2.3281 | 0.3348 | 0.3264 | 2.3502 | 0.2844 | 0.2496 | 1.902 | 0.2984 | 0.2548 | 1.9723 | 0.3204 | 0.2584 | 2.0689 | 0.3296 | 0.2744 | 2.1557 | 0.3216 | 0.27 | 2.1106 | 0.2868 | 0.2552 | 1.9296 | 0.2456 | 0.238 | 1.719 | 0.198 | 0.2248 | 1.5057
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | Т-1 | ТМН-2500/110//10 | НН | 10 | 0.1964 | 0.218 | 0 | 0.1776 | 0.1972 | 0 | 0.182 | 0.1896 | 14.4683 | 0.182 | 0.186 | 14.3259 | 0.2216 | 0.212 | 16.8828 | 0.2756 | 0.2344 | 19.9174 | 0.3472 | 0.254 | 23.6824 | 0.3644 | 0.2672 | 24.8757 | 0.4092 | 0.3428 | 29.3869 | 0.3756 | 0.3088 | 26.7682 | 0.3732 | 0.3544 | 28.3327 | 0.3252 | 0.2952 | 24.1785 | 0.2964 | 0.2584 | 21.6472 | 0.3712 | 0.3556 | 28.2986 | 0.336 | 0.3188 | 25.4981 | 0.3348 | 0.3264 | 25.7405 | 0.2844 | 0.2496 | 20.831 | 0.2984 | 0.2548 | 21.6011 | 0.3204 | 0.2584 | 22.6598 | 0.3296 | 0.2744 | 23.6098 | 0.3216 | 0.27 | 23.1166 | 0.2868 | 0.2552 | 21.1342 | 0.2456 | 0.238 | 18.8274 | 0.198 | 0.2248 | 16.4913
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | Т-1 | ТМН-2500/110//10 | РПН | - | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Власьевская | ТН-1-10 | - | U | 10 | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512 |  |  | 12.4512
ПС 110 кВ Власьевская | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.7422 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.498 |  |  | 10.4492 |  |  | 10.4492 |  |  | 10.498 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.498 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.4492 |  |  | 10.3027 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.3027 |  |  | 10.4492 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.5957 |  |  | 10.7422 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.791 |  |  | 10.8398 |  |  | 10.8398
ПС 110 кВ Власьевская | Т-1 | ТМТ-6300/110/10 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Власьевская | Т-1 | ТМТ-6300/110/10 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Власьевская | Т-1 | ТМТ-6300/110/10 | ПБВ | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 110 кВ Власьевская | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.2276 | 0.2872 | 1.8419 | 0.214 | 0.262 | 1.7004 | 0.2056 | 0.2552 | 1.6472 | 0.2224 | 0.2568 | 1.7076 | 0 | 0.2664 | 1.8131 | 0.3164 | 0.2988 | 2.1874 | 0.3796 | 0.3132 | 2.4736 | 0.4432 | 0.3808 | 2.937 | 0.6076 | 0.544 | 4.0992 | 0.672 | 0.6096 | 4.5605 | 0.5664 | 0.5092 | 3.8283 | 0.5728 | 0.5516 | 3.997 | 0.3832 | 0.3348 | 2.5577 | 0.5784 | 0.5812 | 4.1215 | 0.5192 | 0.5296 | 3.7278 | 0.4636 | 0.4644 | 3.2983 | 0.4244 | 0.3936 | 2.9094 | 0.3628 | 0.3208 | 2.4342 | 0.388 | 0.3308 | 2.5628 | 0.394 | 0.3384 | 2.6106 | 0.3928 | 0.3316 | 2.5838 | 0.3604 | 0.32 | 2.4225 | 0.3092 | 0.312 | 2.2079 | 0.2484 | 0.2916 | 1.9254
ПС 110 кВ Власьевская | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.2276 | 0.2872 | 20.1734 | 0.214 | 0.262 | 18.6232 | 0.2056 | 0.2552 | 18.0411 | 0.2224 | 0.2568 | 18.7018 | 0.2432 | 0.2664 | 19.8577 | 0.3164 | 0.2988 | 23.9576 | 0.3796 | 0.3132 | 27.0921 | 0.4432 | 0.3808 | 32.1676 | 0.6076 | 0.544 | 44.8965 | 0.672 | 0.6096 | 49.9478 | 0.5664 | 0.5092 | 41.9289 | 0.5728 | 0.5516 | 43.7772 | 0.3832 | 0.3348 | 28.0129 | 0.5784 | 0.5812 | 45.1397 | 0.5192 | 0.5296 | 40.8285 | 0.4636 | 0.4644 | 36.1242 | 0.4244 | 0.3936 | 31.8648 | 0.3628 | 0.3208 | 26.6606 | 0.388 | 0.3308 | 28.0691 | 0.394 | 0.3384 | 28.5921 | 0.3928 | 0.3316 | 28.2991 | 0.3604 | 0.32 | 26.5325 | 0.3092 | 0.312 | 24.1816 | 0.2484 | 0.2916 | 21.0877
ПС 110 кВ Власьевская | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
ПС 110 кВ Власьевская | ТСН-1-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Власьевская | ТСН-2-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001152 | 0.000528 | 0.069763 | 0.001072 | 0.000496 | 0.065025 | 0.00112 | 0.000496 | 0.067433 | 0.001072 | 0.000448 | 0.063961 | 0.001088 | 0.000448 | 0.064774 | 0.001072 | 0.000464 | 0.064306 | 0.001072 | 0.00048 | 0.06466 | 0.001104 | 0.00048 | 0.066272 | 0.001056 | 0.000352 | 0.061278 | 0.001088 | 0.00032 | 0.062432 | 0.001136 | 0.000416 | 0.066599 | 0.001168 | 0.0004 | 0.067966 | 0.001232 | 0.000576 | 0.074869 | 0.001184 | 0 | 0.068799 | 0.001168 | 0.0004 | 0.067966 | 0.001184 | 0.0004 | 0.068799 | 0.001216 | 0.000448 | 0.071341 | 0.001232 | 0.000544 | 0.07414 | 0 | 0 | 0.073335 | 0.0012 | 0.00056 | 0.0729 | 0.001136 | 0.000576 | 0.070118 | 0.00112 | 0.000576 | 0.069333 | 0.001184 | 0.000576 | 0.072484 | 0.001152 | 0.00056 | 0.070515
ПС 110 кВ Вострое | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 118.53 |  |  | 117.97 |  |  | 117.15 |  |  | 115.91 |  |  | 116.74 |  |  | 116.74 |  |  | 117.01 |  |  | 117.29 |  |  | 117.01 |  |  | 117.01 |  |  | 115.91 |  |  | 117.01 |  |  | 115.64 |  |  | 118.39 |  |  | 115.64 |  |  | 115.64 |  |  | 115.36 |  |  | 116.88 |  |  | 117.43 |  |  | 117.7 |  |  | 118.53 |  |  | 118.8 |  |  | 119.49 |  |  | 118.94
ПС 110 кВ Вострое | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 118.8 |  |  | 118.25 |  |  | 116.88 |  |  | 115.78 |  |  | 116.46 |  |  | 116.6 |  |  | 116.88 |  |  | 116.88 |  |  | 116.88 |  |  | 116.88 |  |  | 115.78 |  |  | 116.88 |  |  | 115.22 |  |  | 118.25 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 115.22 |  |  | 116.88 |  |  | 117.01 |  |  | 117.84 |  |  | 118.39 |  |  | 118.25 |  |  | 119.35 |  |  | 119.21
ПС 110 кВ Вострое | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.512 |  |  | 10.488 |  |  | 10.413 |  |  | 10.3 |  |  | 10.325 |  |  | 10.337 |  |  | 10.363 |  |  | 10.4 |  |  | 10.413 |  |  | 10.413 |  |  | 10.212 |  |  | 10.313 |  |  | 10.212 |  |  | 10.475 |  |  | 10.212 |  |  | 10.262 |  |  | 10.238 |  |  | 10.375 |  |  | 10.375 |  |  | 10.438 |  |  | 10.488 |  |  | 10.488 |  |  | 10.563 |  |  | 10.538
ПС 110 кВ Вострое | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.488 |  |  | 10.438 |  |  | 10.35 |  |  | 10.262 |  |  | 10.288 |  |  | 10.313 |  |  | 10.313 |  |  | 10.363 |  |  | 10.337 |  |  | 10.337 |  |  | 10.212 |  |  | 10.313 |  |  | 10.188 |  |  | 10.462 |  |  | 10.175 |  |  | 10.262 |  |  | 10.188 |  |  | 10.375 |  |  | 10.35 |  |  | 10.4 |  |  | 10.475 |  |  | 10.462 |  |  | 10.563 |  |  | 10.512
ПС 110 кВ Вострое | Т-1 | ТАМГ-2500/110/10 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Вострое | Т-1 | ТАМГ-2500/110/10 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Вострое | Т-1 | ТАМГ-2500/110/10 | ПБВ | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 110 кВ Вострое | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.1084 | 0.0944 | 0.72251 | 0.1028 | 0.0844 | 0.66855 | 0.094 | 0.0788 | 0.61654 | 0.0932 | 0.0768 | 0.60702 | 0.0964 | 0.0764 | 0.61826 | 0.1088 | 0.0792 | 0.67642 | 0.1328 | 0.0816 | 0.78345 | 0.1332 | 0.0856 | 0.79585 | 0.148 | 0.096 | 0.8867 | 0.1552 | 0.0964 | 0.91833 | 0.1512 | 0.1 | 0.91117 | 0.1488 | 0.0996 | 0.90001 | 0.1384 | 0.0912 | 0.83311 | 0.158 | 0.1084 | 0.96311 | 0.1452 | 0.0976 | 0.87939 | 0.1444 | 0.098 | 0.87718 | 0.152 | 0.104 | 0.92573 | 0.1444 | 0.0908 | 0.85738 | 0.1416 | 0.0936 | 0.85318 | 0.1364 | 0.094 | 0.83264 | 0.1388 | 0.096 | 0.84828 | 0.1428 | 0.0976 | 0.8694 | 0.1336 | 0.0952 | 0.82457 | 0.11 | 0.0932 | 0.72468
ПС 110 кВ Вострое | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.1084 | 0.0944 | 7.9132 | 0.1028 | 0.0844 | 7.3222 | 0.094 | 0.0788 | 6.7525 | 0.0932 | 0.0768 | 6.6483 | 0.0964 | 0.0764 | 6.7715 | 0.1088 | 0.0792 | 7.4084 | 0.1328 | 0.0816 | 8.5806 | 0.1332 | 0.0856 | 8.7164 | 0.148 | 0.096 | 9.7115 | 0.1552 | 0.0964 | 10.0579 | 0.1512 | 0.1 | 9.9795 | 0.1488 | 0.0996 | 9.8573 | 0.1384 | 0.0912 | 9.1245 | 0.158 | 0.1084 | 10.5483 | 0.1452 | 0.0976 | 9.6314 | 0.1444 | 0.098 | 9.6072 | 0.152 | 0.104 | 10.1389 | 0.1444 | 0.0908 | 9.3903 | 0.1416 | 0.0936 | 9.3443 | 0.1364 | 0.094 | 9.1194 | 0.1388 | 0.096 | 9.2906 | 0.1428 | 0.0976 | 9.522 | 0.1336 | 0.0952 | 9.031 | 0.11 | 0.0932 | 7.9369
ПС 110 кВ Вострое | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
ПС 110 кВ Вострое | ТСН-1 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000656 | 0 | 0.94798 | 0.000648 | 0 | 0.93642 | 0.00064 | 0 | 0.92486 | 0.00064 | 0 | 0.92486 | 0.000632 | 0 | 0.91329 | 0.00064 | 0 | 0.92486 | 0.000648 | 0 | 0.93642 | 0.000648 | 0 | 0.93642 | 0.000632 | 0 | 0.91329 | 0.000624 | 0 | 0.90173 | 0.000632 | 0 | 0.91329 | 0.000632 | 0 | 0.91329 | 0.000648 | 0 | 0.93642 | 0.000632 | 0 | 0.91329 | 0.000624 | 0 | 0.90173 | 0.000632 | 0 | 0.91329 | 0.000624 | 0 | 0.90173 | 0.000648 | 0 | 0.93642 | 0.00064 | 0 | 0.92486 | 0.000648 | 0 | 0.93642 | 0.000648 | 0 | 0.93642 | 0.000648 | 0 | 0.93642 | 0.000656 | 0 | 0.94798 | 0.000656 | 0 | 0.94798
ПС 110 кВ Вострое | ТСН-2 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Дымково | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 118.59 |  |  | 118.16 |  |  | 117.58 |  |  | 116.72 |  |  | 117.16 |  |  | 117.58 |  |  | 117.5 |  |  | 117.55 |  |  | 117.29 |  |  | 115.39 |  |  | 116.68 |  |  | 115.11 |  |  | 117.47 |  |  | 116.79 |  |  | 114.89 |  |  | 115.37 |  |  | 115 |  |  | 116.48 |  |  | 116.8 |  |  | 117.06 |  |  | 117.83 |  |  | 118 |  |  | 118.67 |  |  | 118.45
ПС 110 кВ Дымково | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 118.16 |  |  | 117.81 |  |  | 117.47 |  |  | 116.41 |  |  | 116.63 |  |  | 117.08 |  |  | 116.98 |  |  | 116.97 |  |  | 116.92 |  |  | 114.83 |  |  | 116.31 |  |  | 114.68 |  |  | 117.06 |  |  | 116.54 |  |  | 114.37 |  |  | 115.08 |  |  | 114.65 |  |  | 115.89 |  |  | 116.41 |  |  | 116.68 |  |  | 117.3 |  |  | 117.64 |  |  | 118.18 |  |  | 117.94
ПС 110 кВ Дымково | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 34.431 |  |  | 34.388 |  |  | 34.3 |  |  | 34.431 |  |  | 34.519 |  |  | 34.563 |  |  | 34.737 |  |  | 34.781 |  |  | 35.481 |  |  | 34.781 |  |  | 35.263 |  |  | 34.825 |  |  | 35.7 |  |  | 35.481 |  |  | 34.869 |  |  | 35.044 |  |  | 34.869 |  |  | 35.394 |  |  | 35.35 |  |  | 35.787 |  |  | 35.263 |  |  | 35.394 |  |  | 35.044 |  |  | 35.481
ПС 110 кВ Дымково | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 34.431 |  |  | 34.256 |  |  | 34.125 |  |  | 34.344 |  |  | 34.519 |  |  | 34.431 |  |  | 34.431 |  |  | 34.431 |  |  | 34.563 |  |  | 34.781 |  |  | 35.35 |  |  | 34.694 |  |  | 35.656 |  |  | 35.263 |  |  | 34.737 |  |  | 35.088 |  |  | 35 |  |  | 35.35 |  |  | 35.35 |  |  | 35.044 |  |  | 35 |  |  | 35.219 |  |  | 34.912 |  |  | 35.306
ПС 110 кВ Дымково | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 9.975 |  |  | 9.975 |  |  | 9.913 |  |  | 9.988 |  |  | 10.05 |  |  | 10.012 |  |  | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 10.288 |  |  | 10.063 |  |  | 10.212 |  |  | 10.1 |  |  | 10.337 |  |  | 10.3 |  |  | 10.113 |  |  | 10.137 |  |  | 10.1 |  |  | 10.25 |  |  | 10.225 |  |  | 10.363 |  |  | 10.212 |  |  | 10.238 |  |  | 10.125 |  |  | 10.3
ПС 110 кВ Дымково | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.1 |  |  | 10.05 |  |  | 9.962 |  |  | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.387 |  |  | 10.188 |  |  | 10.425 |  |  | 10.375 |  |  | 10.212 |  |  | 10.262 |  |  | 10.25 |  |  | 10.325 |  |  | 10.337 |  |  | 10.262 |  |  | 10.275 |  |  | 10.387 |  |  | 10.25 |  |  | 10.363
ПС 110 кВ Дымково | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 3.6037 | 1.6174 | 19.8543 | 3.1926 | 1.1681 | 17.0876 | 3.2536 | 1.4285 | 17.8607 | 3.233 | 1.5061 | 17.9271 | 3.2492 | 1.4997 | 17.9875 | 3.5719 | 1.5753 | 19.6223 | 3.7609 | 1.6172 | 20.5773 | 3.4033 | 1.5245 | 18.7442 | 4.5357 | 2.3542 | 25.6862 | 5.4 | 2.8518 | 30.695 | 5.2336 | 2.7208 | 29.6486 | 5.1396 | 2.7505 | 29.3003 | 4.3583 | 2.2863 | 24.7378 | 4.792 | 2.2147 | 26.5345 | 4.9635 | 2.6301 | 28.2346 | 4.786 | 2.3178 | 26.7289 | 4.7912 | 2.6344 | 27.4827 | 4.2655 | 2.3708 | 24.5292 | 4.2382 | 2.2448 | 24.1065 | 3.6649 | 1.936 | 20.8335 | 3.9018 | 2.0098 | 22.0608 | 3.9353 | 1.8649 | 21.889 | 3.7022 | 1.764 | 20.6131 | 3.4401 | 1.6822 | 19.2479
ПС 110 кВ Дымково | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 3.4377 | 1.5834 | 58.3403 | 3.0366 | 1.1361 | 49.9756 | 3.0996 | 1.3965 | 52.4033 | 3.045 | 1.4721 | 52.1337 | 3.0492 | 1.4637 | 52.1358 | 3.3579 | 1.5393 | 56.9388 | 3.5889 | 1.5792 | 60.439 | 3.2613 | 1.4805 | 55.2079 | 4.3617 | 2.2722 | 75.8083 | 5.208 | 2.7678 | 90.9101 | 5.0316 | 2.6208 | 87.4487 | 4.9476 | 2.6565 | 86.5614 | 4.2483 | 2.2323 | 73.9743 | 4.662 | 2.1147 | 78.9087 | 4.8195 | 2.5221 | 83.8464 | 4.662 | 2.2218 | 79.6048 | 4.6872 | 2.5704 | 82.4004 | 4.1895 | 2.3268 | 73.8694 | 4.1622 | 2.2008 | 72.5739 | 3.5889 | 1.89 | 62.5224 | 3.8178 | 1.9698 | 66.2198 | 3.8493 | 1.8249 | 65.6643 | 3.6162 | 1.722 | 61.7383 | 3.3621 | 1.6422 | 57.676
ПС 110 кВ Дымково | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 0.166 | 0.034 | 9.3282 | 0.156 | 0.032 | 8.7668 | 0.154 | 0.032 | 8.6589 | 0.188 | 0.034 | 10.5175 | 0.2 | 0.036 | 11.1871 | 0.214 | 0.036 | 11.9464 | 0.172 | 0.038 | 9.6971 | 0.142 | 0.044 | 8.1839 | 0.174 | 0.082 | 10.5893 | 0.192 | 0.084 | 11.5371 | 0.202 | 0.1 | 12.4083 | 0.192 | 0.094 | 11.7685 | 0.11 | 0.054 | 6.7459 | 0.13 | 0.1 | 9.029 | 0.144 | 0.108 | 9.9092 | 0.124 | 0.096 | 8.633 | 0.104 | 0.064 | 6.7225 | 0.076 | 0.044 | 4.8345 | 0.076 | 0.044 | 4.8345 | 0.076 | 0.046 | 4.8906 | 0.084 | 0.04 | 5.1218 | 0.086 | 0.04 | 5.2214 | 0.086 | 0.042 | 5.2688 | 0.078 | 0.04 | 4.8257
ПС 110 кВ Дымково | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Дымково | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 0.7327 | 0.2081 | 3.8285 | 0.6679 | 0.1936 | 3.4953 | 0.6223 | 0.1915 | 3.2727 | 0.6243 | 0.2019 | 3.298 | 0.6116 | 0.2059 | 3.2437 | 0.7639 | 0.2778 | 4.0857 | 0.9685 | 0.3344 | 5.1501 | 1.0527 | 0.3468 | 5.571 | 1.1645 | 0.4631 | 6.2991 | 1.0613 | 0.3533 | 5.6223 | 1.0897 | 0.3965 | 5.8286 | 1.1982 | 0.4917 | 6.51 | 1.1191 | 0.4442 | 6.0519 | 1.1054 | 0.4601 | 6.0183 | 1.0033 | 0.3689 | 5.3731 | 1.0233 | 0.3659 | 5.4624 | 1.0532 | 0.3641 | 5.6012 | 1.0498 | 0.3544 | 5.5693 | 0.9685 | 0.2844 | 5.0736 | 0.9793 | 0.2823 | 5.1228 | 0.9685 | 0.2843 | 5.0735 | 0.9538 | 0.2636 | 4.9739 | 0.9585 | 0.2553 | 4.9858 | 0.8379 | 0.2657 | 4.4183
ПС 110 кВ Дымково | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.5187 | 0.1281 | 8.2356 | 0.4599 | 0.1176 | 7.3171 | 0.4263 | 0.1155 | 6.808 | 0.4263 | 0.1239 | 6.843 | 0.4116 | 0.1239 | 6.6257 | 0.4599 | 0.1218 | 7.3334 | 0.5565 | 0.1344 | 8.8247 | 0.6447 | 0.1428 | 10.1784 | 0.7245 | 0.1911 | 11.5496 | 0.7413 | 0.1953 | 11.8165 | 0.7497 | 0.2205 | 12.0455 | 0.7182 | 0.2037 | 11.5072 | 0.6951 | 0.2142 | 11.2116 | 0.7014 | 0.2121 | 11.2951 | 0.6573 | 0.1869 | 10.5334 | 0.6993 | 0.2079 | 11.2455 | 0.7392 | 0.2121 | 11.854 | 0.7518 | 0.2184 | 12.0675 | 0.6825 | 0.1764 | 10.8659 | 0.6993 | 0.1743 | 11.109 | 0.6825 | 0.1743 | 10.8579 | 0.6678 | 0.1596 | 10.5835 | 0.6825 | 0.1533 | 10.7823 | 0.5859 | 0.1617 | 9.3688
ПС 110 кВ Дымково | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.214 | 0.08 | 12.5772 | 0.208 | 0.076 | 12.191 | 0.196 | 0.076 | 11.5727 | 0.198 | 0.078 | 11.7154 | 0.2 | 0.082 | 11.8997 | 0.304 | 0.156 | 18.8103 | 0.412 | 0.2 | 25.2121 | 0.408 | 0.204 | 25.1119 | 0.44 | 0.272 | 28.477 | 0.32 | 0.158 | 19.6466 | 0.34 | 0.176 | 21.0764 | 0.48 | 0.288 | 30.8159 | 0.424 | 0.23 | 26.5546 | 0.404 | 0.248 | 26.0967 | 0.346 | 0.182 | 21.522 | 0.324 | 0.158 | 19.8443 | 0.314 | 0.152 | 19.2048 | 0.298 | 0.136 | 18.0329 | 0.286 | 0.108 | 16.8297 | 0.28 | 0.108 | 16.5211 | 0.286 | 0.11 | 16.869 | 0.286 | 0.104 | 16.7532 | 0.276 | 0.102 | 16.1984 | 0.252 | 0.104 | 15.0078
ПС 110 кВ Дымково | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Дымково | ТСН-1 | ТМГ-250/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00192 | 0.00264 | 4.7173 | 0.00186 | 0.00246 | 4.4567 | 0.00204 | 0.00264 | 4.8213 | 0.00198 | 0.00276 | 4.9086 | 0.00198 | 0.0027 | 4.8384 | 0.00198 | 0.0027 | 4.8384 | 0.00198 | 0.00294 | 5.1222 | 0.00282 | 0.00342 | 6.4056 | 0.0039 | 0.00462 | 8.737 | 0.00402 | 0.00492 | 9.1813 | 0.0027 | 0.00288 | 5.7048 | 0.00246 | 0.003 | 5.6064 | 0.00306 | 0.00372 | 6.9608 | 0.00498 | 0.00456 | 9.7577 | 0.00246 | 0.00282 | 5.4078 | 0.00216 | 0.00288 | 5.2023 | 0.00216 | 0.003 | 5.3421 | 0.0021 | 0.00306 | 5.3631 | 0.0021 | 0.00306 | 5.3631 | 0.0021 | 0.00294 | 5.2211 | 0.00216 | 0.00294 | 5.2719 | 0.0021 | 0.00294 | 5.2211 | 0.0021 | 0.003 | 5.2919 | 0.00216 | 0.003 | 5.3421
ПС 110 кВ Дымково | ТСН-2 | ТМГ-250/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00072 | 0.00018 | 1.0725 | 0.00072 | 0.00024 | 1.0967 | 0.00072 | 0.00018 | 1.0725 | 0.00072 | 0.00024 | 1.0967 | 0.00078 | 0.00024 | 1.1793 | 0.00072 | 0.00024 | 1.0967 | 0.00072 | 0.00024 | 1.0967 | 0.00072 | 0.00024 | 1.0967 | 0.00078 | 0.00024 | 1.1793 | 0.00072 | 0.0003 | 1.1272 | 0.00078 | 0.0003 | 1.2077 | 0.00072 | 0.00036 | 1.1633 | 0.00078 | 0.0003 | 1.2077 | 0.00072 | 0.0003 | 1.1272 | 0.00072 | 0.00024 | 1.0967 | 0.00078 | 0.0003 | 1.2077 | 0.00072 | 0.0003 | 1.1272 | 0.00078 | 0.0003 | 1.2077 | 0.00078 | 0.0003 | 1.2077 | 0.00072 | 0.00024 | 1.0967 | 0.00078 | 0.0003 | 1.2077 | 0.00072 | 0.0003 | 1.1272 | 0.00078 | 0.0003 | 1.2077 | 0.00078 | 0.00024 | 1.1793
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково-1 | - | - | 110 | -34.716 | 15.1074 | 190.3027 | -37.7784 | 16.0314 | 206.2788 | -38.4384 | 15.7014 | 208.7038 | -39.303 | 15.3912 | 212.1597 | -38.9796 | 15.1404 | 210.1873 | -38.0358 | 14.6388 | 204.8533 | -34.7688 | 13.3122 | 187.1332 | -30.3864 | 11.6754 | 163.6202 | -33.2046 | 7.7352 | 171.3681 | -35.2506 | 7.0818 | 180.7234 | -19.1334 | 5.2338 | 99.7051 | -19.2522 | 4.6794 | 99.5864 | -19.2984 | 6.6396 | 102.5817 | -22.8294 | 5.1084 | 104.4848 | -22.8294 | 4.2768 | 116.7457 | -24.2748 | 5.3988 | 124.9958 | -25.7796 | 6.138 | 133.2005 | -26.598 | 7.6362 | 139.0925 | -26.1228 | 7.5702 | 136.7056 | -25.5816 | 7.8012 | 134.4291 | -24.6642 | 7.689 | 129.8564 | -23.7732 | 7.7418 | 125.6698 | -25.6146 | 8.9034 | 136.3049 | -27.9246 | 9.9132 | 148.9419
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково-2 | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7322 | 0.693 | 24.0396 | -21.582 | 3.7818 | 110.1324 | -21.6744 | 3.234 | 110.15 | -21.6744 | 5.3592 | 112.2248 | -21.2322 | 3.927 | 113.1667 | -21.2322 | 5.6166 | 110.3922 | -22.5984 | 6.7584 | 118.5592 | -24.156 | 7.5306 | 127.1808 | -25.0998 | 8.9364 | 133.919 | -24.7236 | 8.8374 | 131.9708 | -24.2418 | 9.1146 | 130.1767 | -23.331 | 8.9826 | 125.662 | -22.5654 | 8.9364 | 121.9929 | -24.5124 | 10.1244 | 133.3046 | -27.0204 | 11.0616 | 146.7551
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ Дымково - Кич-Городок | - | - | 110 | 1.7886 | -2.574 | 15.7548 | 1.584 | -2.6862 | 15.6745 | 1.5246 | -2.6994 | 15.5827 | 1.5972 | -2.6598 | 15.5944 | 1.6632 | -2.6532 | 15.7397 | 1.8678 | -2.673 | 16.3907 | 2.3034 | -2.574 | 17.3619 | 2.772 | -2.2572 | 17.9682 | 10.5996 | -2.376 | 54.5998 | 22.0176 | -4.7256 | 113.1893 | 22.4862 | -5.4186 | 116.2597 | 23.9778 | -4.3758 | 122.5122 | 24.948 | -6.8178 | 129.9965 | 25.9446 | -4.5672 | 131.6288 | 25.9446 | -5.2932 | 133.094 | 27.0138 | -6.3822 | 139.5199 | 28.9146 | -7.359 | 149.9692 | 30.063 | -9.174 | 157.9875 | 30.5382 | -9.2334 | 160.3597 | 31.1388 | -9.3522 | 163.4225 | 29.2974 | -9.372 | 154.6113 | 28.0896 | -9.6096 | 149.2228 | 29.5614 | -10.9032 | 158.3716 | 32.7228 | -11.8206 | 174.8799
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ Дымково - Полдарса | - | - | 110 | 28.5978 | -12.7446 | 157.3716 | 32.3136 | -13.068 | 175.1998 | 33.0462 | -13.0086 | 178.5093 | 33.8382 | -12.8436 | 181.9235 | 33.4554 | -12.5664 | 179.6312 | 31.845 | -12.243 | 171.4872 | 27.7266 | -11.1144 | 150.1447 | 23.166 | -9.6888 | 126.215 | 16.9356 | -6.7518 | 91.6405 | 11.5236 | -4.9368 | 63.0136 | 11.8998 | -5.3262 | 65.531 | 10.6128 | -5.4252 | 59.9099 | 10.527 | -6.4218 | 61.9811 | 12.1506 | -5.7816 | 60.8336 | 12.1506 | -6.2634 | 68.7104 | 14.0316 | -7.0752 | 78.987 | 15.1734 | -7.9332 | 86.0625 | 16.302 | -8.6658 | 92.798 | 15.0678 | -8.217 | 86.2663 | 14.0184 | -8.2434 | 81.7417 | 13.8006 | -8.052 | 80.3108 | 13.3122 | -7.6362 | 77.1393 | 15.4308 | -8.976 | 89.7289 | 17.4768 | -9.9132 | 100.9929
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ Дымково - Усть-Алексеево | - | - | 110 | -0.0132 | -1.98 | 9.9525 | -0.0066 | -1.9536 | 9.8196 | -0.0132 | -1.9404 | 9.7534 | -0.0132 | -1.9272 | 9.6871 | -0.0132 | -1.9338 | 9.7203 | -0.0132 | -1.9338 | 9.7203 | -0.0132 | -1.947 | 9.7866 | -0.0132 | -1.9536 | 9.8198 | -0.0132 | -1.8942 | 9.5212 | -0.0132 | -1.8612 | 9.3553 | -0.0066 | -1.8942 | 9.521 | -0.0132 | -1.8744 | 9.4217 | -0.0132 | -1.9404 | 9.7534 | -0.0132 | -1.8612 | 9.3553 | -0.0132 | -1.8546 | 9.3222 | -0.0132 | -1.8612 | 9.3553 | -0.0066 | -1.881 | 9.4547 | -0.0132 | -1.914 | 9.6207 | -0.0132 | -1.9272 | 9.6871 | -0.0132 | -1.9338 | 9.7203 | -0.0132 | -1.947 | 9.7866 | -0.0132 | -1.9734 | 9.9193 | 0.4422 | -1.5708 | 8.2023 | 0.4026 | -1.5774 | 8.1828
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 35 кВ Благовещенье | - | - | 35 | 0.5187 | 0.1323 | 8.2514 | 0.4641 | 0.1176 | 7.3798 | 0.4263 | 0.1155 | 6.808 | 0.4284 | 0.126 | 6.8832 | 0.4137 | 0.1239 | 6.6567 | 0.4599 | 0.126 | 7.3503 | 0.5607 | 0.1344 | 8.8876 | 0.6468 | 0.147 | 10.2242 | 0.7266 | 0.1932 | 11.5892 | 0.7434 | 0.1974 | 11.8561 | 0.7539 | 0.2205 | 12.1077 | 0.7224 | 0.2058 | 11.5783 | 0.6972 | 0.2163 | 11.2521 | 0.7035 | 0.2121 | 11.3261 | 0.6615 | 0.189 | 10.6046 | 0.7014 | 0.2079 | 11.2765 | 0.7434 | 0.2142 | 11.9251 | 0.7518 | 0.2205 | 12.0766 | 0.6867 | 0.1785 | 10.9367 | 0.7035 | 0.1785 | 11.1876 | 0.6846 | 0.1764 | 10.8973 | 0.6699 | 0.1638 | 10.6302 | 0.6846 | 0.1554 | 10.8211 | 0.588 | 0.1638 | 9.4087
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 35 кВ Морозовица | - | - | 35 | 0.78645 | 0.1323 | 12.2929 | 0.75705 | 0.1176 | 11.8093 | 0.74025 | 0.1155 | 11.5485 | 0.7119 | 0.126 | 11.144 | 0.7266 | 0.1239 | 11.3617 | 0.819 | 0.126 | 12.7728 | 0.9114 | 0.1344 | 14.2005 | 1.0553 | 0.147 | 16.423 | 1.5593 | 0.1932 | 24.2185 | 1.8165 | 0.1974 | 28.1648 | 1.7042 | 0.2205 | 26.4872 | 1.7063 | 0.2058 | 26.4912 | 1.2033 | 0.2163 | 18.8453 | 1.5834 | 0.2121 | 24.6249 | 1.5382 | 0.189 | 23.8893 | 1.3892 | 0.2079 | 21.6512 | 1.5624 | 0.2142 | 24.3085 | 1.3797 | 0.2205 | 21.5369 | 1.2789 | 0.1785 | 19.9044 | 1.1603 | 0.1785 | 18.0948 | 1.2537 | 0.1764 | 19.5152 | 1.0983 | 0.1638 | 17.1167 | 0.9282 | 0.1554 | 14.5066 | 0.8589 | 0.1638 | 13.4779
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 35 кВ Новатор | - | - | 35 | 2.6922 | 1.1214 | 44.9544 | 2.3163 | 0.7014 | 37.3051 | 2.3982 | 0.9597 | 39.8165 | 2.3688 | 1.0437 | 39.9004 | 2.3604 | 1.0353 | 39.7297 | 2.5788 | 1.0752 | 43.067 | 2.7195 | 1.1025 | 45.2329 | 2.2575 | 0.8736 | 37.3123 | 2.8917 | 1.2327 | 48.4544 | 3.4965 | 1.4616 | 58.4153 | 3.4335 | 1.344 | 56.8351 | 3.3432 | 1.3944 | 55.8357 | 3.1143 | 1.4175 | 52.7433 | 3.171 | 0.9618 | 51.0775 | 3.3726 | 1.4259 | 56.4415 | 3.3495 | 1.2789 | 55.2655 | 3.2172 | 1.428 | 54.2563 | 2.9001 | 1.2726 | 48.8174 | 2.9652 | 1.2369 | 49.5235 | 2.5011 | 1.0731 | 41.9513 | 2.6418 | 1.0668 | 43.9162 | 2.814 | 1.1004 | 46.5742 | 2.7342 | 1.1655 | 45.815 | 2.5515 | 1.0689 | 42.6413
ПС 110 кВ Зеленцово | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 117.15 |  |  | 115.91 |  |  | 114.54 |  |  | 113.44 |  |  | 113.57 |  |  | 112.75 |  |  | 112.89 |  |  | 110.28 |  |  | 112.06 |  |  | 110.96 |  |  | 111.51 |  |  | 113.44 |  |  | 3.44 |  |  | 3.16 |  |  | 3.3 |  |  | 3.16 |  |  | 3.44 |  |  | 3.3 |  |  | 3.03 |  |  | 2.89 |  |  | 3.3 |  |  | 3.03 |  |  | 3.16 |  |  | 3.71
ПС 110 кВ Зеленцово | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 117.15 |  |  | 115.91 |  |  | 114.26 |  |  | 112.89 |  |  | 112.61 |  |  | 113.16 |  |  | 113.16 |  |  | 110.55 |  |  | 111.93 |  |  | 110.14 |  |  | 112.75 |  |  | 114.81 |  |  | 117.43 |  |  | 116.88 |  |  | 113.44 |  |  | 114.4 |  |  | 114.95 |  |  | 116.74 |  |  | 116.05 |  |  | 117.97 |  |  | 118.11 |  |  | 118.8 |  |  | 118.94 |  |  | 118.8
ПС 110 кВ Зеленцово | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.413 |  |  | 10.35 |  |  | 10.175 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.1 |  |  | 10.087 |  |  | 10.075 |  |  | 9.925 |  |  | 9.8 |  |  | 10.05 |  |  | 10.137 |  |  | 10.45 |  |  | 10.413 |  |  | 10.125 |  |  | 10.225 |  |  | 10.2 |  |  | 10.363 |  |  | 10.3 |  |  | 10.475 |  |  | 10.45 |  |  | 10.575 |  |  | 10.625 |  |  | 10.637
ПС 110 кВ Зеленцово | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.438 |  |  | 10.375 |  |  | 10.175 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.063 |  |  | 10.025 |  |  | 9.938 |  |  | 9.85 |  |  | 10.025 |  |  | 10.15 |  |  | 10.45 |  |  | 10.413 |  |  | 10.125 |  |  | 10.212 |  |  | 10.225 |  |  | 10.413 |  |  | 10.275 |  |  | 10.488 |  |  | 10.413 |  |  | 10.563 |  |  | 10.613 |  |  | 10.613
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.2112 | 0.1854 | 1.4126 | 0.2046 | 0.1686 | 1.3326 | 0.1962 | 0.1596 | 1.2713 | 0.2022 | 0.1524 | 1.2727 | 0.2154 | 0.1512 | 1.3228 | 0.2796 | 0.1512 | 1.5977 | 0.3492 | 0.1602 | 1.9311 | 0.39 | 0.1596 | 2.1181 | 0.48 | 0.2136 | 2.6408 | 0.4614 | 0.2346 | 2.6017 | 0.4404 | 0.2508 | 2.5474 | 0.4602 | 0.2526 | 2.6387 | 0.4068 | 0.225 | 2.3367 | 0.4356 | 0.2892 | 2.6281 | 0.4044 | 0.2574 | 2.4095 | 0.402 | 0.2556 | 2.3945 | 0.3984 | 0.225 | 2.2998 | 0.408 | 0.2472 | 2.3978 | 0.3966 | 0.2382 | 2.3254 | 0.4308 | 0.2598 | 2.5287 | 0.3846 | 0.2496 | 2.3046 | 0.3354 | 0.2148 | 2.0019 | 0.3066 | 0.258 | 2.0141 | 0.2652 | 0.255 | 1.8492
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.2112 | 0.1854 | 15.471 | 0.2046 | 0.1686 | 14.5949 | 0.1962 | 0.1596 | 13.9233 | 0.2022 | 0.1524 | 13.9389 | 0.2154 | 0.1512 | 14.4878 | 0.2796 | 0.1512 | 17.4987 | 0.3492 | 0.1602 | 21.1502 | 0.39 | 0.1596 | 23.1981 | 0.48 | 0.2136 | 28.9227 | 0.4614 | 0.2346 | 28.4953 | 0.4404 | 0.2508 | 27.9002 | 0.4602 | 0.2526 | 28.8999 | 0.4068 | 0.225 | 25.5919 | 0.4356 | 0.2892 | 28.784 | 0.4044 | 0.2574 | 26.3897 | 0.402 | 0.2556 | 26.225 | 0.3984 | 0.225 | 25.1883 | 0.408 | 0.2472 | 26.2618 | 0.3966 | 0.2382 | 25.4685 | 0.4308 | 0.2598 | 27.6948 | 0.3846 | 0.2496 | 25.2406 | 0.3354 | 0.2148 | 21.926 | 0.3066 | 0.258 | 22.0594 | 0.2652 | 0.255 | 20.2537
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
ПС 110 кВ Зеленцово | ТСН-1 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000706 | 0 | 1.0202 | 0.00071 | 0 | 1.026 | 0.00071 | 0 | 1.026 | 0.000712 | 0 | 1.0289 | 0.00071 | 0 | 1.026 | 0.000712 | 0 | 1.0289 | 0.00071 | 0 | 1.026 | 0.00077 | 0 | 1.1127 | 0.000754 | 0 | 1.0896 | 0.000734 | 0 | 1.0607 | 0.000906 | 0 | 1.3092 | 0.000904 | 0 | 1.3064 | 0.000726 | 0 | 1.0491 | 0.000772 | 0 | 1.1156 | 0.00076 | 0 | 1.0983 | 0.000868 | 0 | 1.2543 | 0.000822 | 0 | 1.1879 | 0.000726 | 0 | 1.0491 | 0.000722 | 0 | 1.0434 | 0.000722 | 0 | 1.0434 | 0.000722 | 0 | 1.0434 | 0.000722 | 0 | 1.0434 | 0.00072 | 0 | 1.0405 | 0.00072 | 0 | 1.0405
ПС 110 кВ Зеленцово | ТСН-2 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Калинино | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 116.6 |  |  | 116.38 |  |  | 114.44 |  |  | 112.75 |  |  | 112.44 |  |  | 112.73 |  |  | 112.51 |  |  | 110.97 |  |  | 110.07 |  |  | 110.86 |  |  | 112.86 |  |  | 108.94 |  |  | 113.26 |  |  | 111.52 |  |  | 107.45 |  |  | 109.25 |  |  | 109.19 |  |  | 109.82 |  |  | 111.14 |  |  | 111.5 |  |  | 111.63 |  |  | 113.52 |  |  | 114.07 |  |  | 112.31
ПС 110 кВ Калинино | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 116.23 |  |  | 116.23 |  |  | 114.16 |  |  | 112.33 |  |  | 112.11 |  |  | 112.66 |  |  | 112.11 |  |  | 110.7 |  |  | 109.65 |  |  | 110.57 |  |  | 112.53 |  |  | 108.75 |  |  | 112.79 |  |  | 111.56 |  |  | 107.05 |  |  | 109.38 |  |  | 109.01 |  |  | 109.21 |  |  | 110.95 |  |  | 111.03 |  |  | 111.5 |  |  | 113.41 |  |  | 113.74 |  |  | 112.62
ПС 110 кВ Калинино | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.454 |  |  | 10.412 |  |  | 10.234 |  |  | 10.094 |  |  | 10.09 |  |  | 10.074 |  |  | 10.05 |  |  | 10.104 |  |  | 10.212 |  |  | 10.376 |  |  | 10.58 |  |  | 10.084 |  |  | 10.484 |  |  | 10.318 |  |  | 10.27 |  |  | 10.428 |  |  | 10.406 |  |  | 10.466 |  |  | 10.242 |  |  | 10.254 |  |  | 10.326 |  |  | 10.322 |  |  | 10.398 |  |  | 10.26
ПС 110 кВ Калинино | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.514 |  |  | 10.486 |  |  | 10.326 |  |  | 10.146 |  |  | 10.134 |  |  | 10.144 |  |  | 10.11 |  |  | 10.158 |  |  | 10.27 |  |  | 10.43 |  |  | 10.624 |  |  | 10.138 |  |  | 10.568 |  |  | 10.362 |  |  | 10.318 |  |  | 10.51 |  |  | 10.432 |  |  | 10.538 |  |  | 10.338 |  |  | 10.318 |  |  | 10.404 |  |  | 10.382 |  |  | 10.45 |  |  | 10.324
ПС 110 кВ Калинино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.2574 | 0.2211 | 1.7056 | 0.2508 | 0.2013 | 1.6165 | 0.231 | 0.1848 | 1.4869 | 0.2112 | 0.1716 | 1.3678 | 0.2277 | 0.1716 | 1.4331 | 0.2904 | 0.1848 | 1.7302 | 0.3663 | 0.2013 | 2.1009 | 0.3861 | 0.2046 | 2.1963 | 0.4917 | 0.3069 | 2.9134 | 0.4422 | 0.3003 | 2.6867 | 0.429 | 0.2937 | 2.6132 | 0.4092 | 0.2475 | 2.4038 | 0.3465 | 0.2178 | 2.0571 | 0.4257 | 0.3036 | 2.6281 | 0.4224 | 0.3234 | 2.674 | 0.4224 | 0.3069 | 2.6244 | 0.3927 | 0.2739 | 2.4066 | 0.4389 | 0.2937 | 2.6545 | 0.4158 | 0.2475 | 2.4322 | 0.4554 | 0.2541 | 2.6212 | 0.4323 | 0.2607 | 2.5374 | 0.3465 | 0.2145 | 2.0484 | 0.2838 | 0.2013 | 1.7489 | 0.2706 | 0.1848 | 1.6471
ПС 110 кВ Калинино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.2448 | 0.1932 | 17.1679 | 0.2388 | 0.1752 | 16.3048 | 0.2184 | 0.162 | 14.9697 | 0.2016 | 0.1488 | 13.794 | 0.2172 | 0.15 | 14.5313 | 0.2796 | 0.1596 | 17.7233 | 0.3564 | 0.18 | 21.9805 | 0.3756 | 0.1836 | 23.0153 | 0.4824 | 0.2844 | 30.8282 | 0.4308 | 0.276 | 28.1657 | 0.4176 | 0.2676 | 27.3043 | 0.3984 | 0.2256 | 25.2045 | 0.336 | 0.1932 | 21.3369 | 0.4128 | 0.282 | 27.5215 | 0.4116 | 0.3 | 28.039 | 0.4068 | 0.2844 | 27.3249 | 0.3792 | 0.2496 | 24.9917 | 0.4272 | 0.27 | 27.8211 | 0.4044 | 0.2268 | 25.5247 | 0.4428 | 0.2268 | 27.388 | 0.4224 | 0.2364 | 26.6475 | 0.3348 | 0.1896 | 21.1813 | 0.2712 | 0.1776 | 17.8463 | 0.2592 | 0.1644 | 16.8973
ПС 110 кВ Калинино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 17
ПС 110 кВ Калинино | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | ВН | 110 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Калинино | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Калинино | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | ПБВ | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ Калинино | ТСН-1 | ТМ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.003672 | 0 | 5.3064 | 0.003648 | 0 | 5.2717 | 0.003624 | 0 | 5.237 | 0.003552 | 0 | 5.1329 | 0.003576 | 0 | 5.1676 | 0.003576 | 0 | 5.1676 | 0.002952 | 0 | 4.2659 | 0.003288 | 0 | 4.7514 | 0.0036 | 0 | 5.2023 | 0.003672 | 0 | 5.3064 | 0.003912 | 0 | 5.6532 | 0.004176 | 0 | 6.0347 | 0.003984 | 0 | 5.7572 | 0.003432 | 0 | 4.9595 | 0.00504 | 0 | 7.2832 | 0.006552 | 0 | 9.4682 | 0.006168 | 0 | 8.9133 | 0.004944 | 0 | 7.1445 | 0.004776 | 0 | 6.9017 | 0.00432 | 0 | 6.2428 | 0.004584 | 0 | 6.6243 | 0.004152 | 0 | 6 | 0.00408 | 0 | 5.896 | 0.004248 | 0 | 6.1387
ПС 110 кВ Калинино | ТСН-2 | ТМ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Калинино | ВЛ 110 кВ Калинино - Зеленцово | - | - | 110 | -13.86 | 7.8672 | 80.1063 | -15.9104 | 10.2432 | 95.1122 | -16.852 | 11.1496 | 101.5658 | -17.82 | 11.9504 | 107.8467 | -17.8112 | 12.1176 | 108.2805 | -17.8288 | 11.6248 | 106.9809 | -17.8904 | 10.1552 | 103.4013 | -16.984 | 7.8408 | 94.0263 | -11.66 | 2.684 | 60.1404 | -3.4584 | -1.5136 | 18.9752 | -2.7632 | -1.4608 | 15.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Калинино | ВЛ 110 кВ Калинино - Никольск | - | - | 110 | 11.7216 | -7.4184 | 69.7254 | 13.9216 | -9.6712 | 85.2033 | 14.8896 | -10.5072 | 91.5991 | 15.8928 | -11.2904 | 97.9893 | 15.7784 | -11.4928 | 98.1166 | 15.4528 | -11.0352 | 95.4438 | 14.828 | -9.8208 | 89.3959 | 13.1736 | -8.0344 | 77.5589 | 13.3496 | -6.0456 | 73.6604 | 15.9368 | -5.544 | 84.8131 | 16.1744 | -5.7904 | 86.3515 | 14.5552 | -6.7584 | 80.6622 | 16.6848 | -7.4712 | 91.8883 | 16.5088 | -7.5768 | 89.8169 | 16.5088 | -8.2984 | 92.8732 | 17.9432 | -8.9848 | 100.8646 | 19.5712 | -10.2696 | 111.093 | 20.9264 | -11.3344 | 119.622 | 21.2872 | -11.2376 | 120.9918 | 21.8768 | -11.352 | 123.8841 | 20.6096 | -10.8064 | 116.9685 | 20.2048 | -10.2872 | 113.9628 | 22.0968 | -11.836 | 125.997 | 24.8864 | -13.7192 | 142.837
ПС 110 кВ Калинино | ВЛ 110 кВ Кич-Городок - Калинино | - | - | 110 | 1.9096 | -0.748 | 10.3085 | 1.7688 | -0.8272 | 9.8149 | 1.76 | -0.8712 | 9.8709 | 1.7424 | -0.88 | 9.8116 | 1.8392 | -0.8536 | 10.1917 | 2.112 | -0.8184 | 11.3849 | 2.728 | -0.616 | 14.0572 | 3.4408 | -0.0616 | 17.2976 | -2.156 | 3.08 | 18.8973 | -12.9008 | 6.7144 | 73.1014 | -13.8072 | 6.9256 | 77.6415 | -14.9336 | 6.5032 | 81.8706 | -17.0104 | 7.2688 | 92.9799 | -16.896 | 7.2688 | 90.9909 | -16.896 | 7.9728 | 93.9061 | -18.3392 | 8.6856 | 101.9956 | -19.9408 | 9.9968 | 112.1202 | -21.3312 | 11.0264 | 120.6963 | -21.6656 | 10.9736 | 122.0717 | -22.308 | 11.0968 | 125.2354 | -21.0144 | 10.5512 | 118.1931 | -20.5128 | 10.0672 | 114.8531 | -22.352 | 11.6336 | 126.6563 | -25.1328 | 13.5256 | 143.4591
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 114.98 |  |  | 115.16 |  |  | 113.17 |  |  | 111.27 |  |  | 111.41 |  |  | 111.37 |  |  | 111.03 |  |  | 109.42 |  |  | 108.09 |  |  | 110.43 |  |  | 112.47 |  |  | 109.11 |  |  | 113.17 |  |  | 111.95 |  |  | 107.93 |  |  | 109.62 |  |  | 109.26 |  |  | 110.2 |  |  | 111.47 |  |  | 111.74 |  |  | 112.18 |  |  | 113.73 |  |  | 114.31 |  |  | 113.14
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 118.64 |  |  | 118.27 |  |  | 117.66 |  |  | 116.56 |  |  | 117.42 |  |  | 117.37 |  |  | 117.3 |  |  | 117.07 |  |  | 116.78 |  |  | 110.61 |  |  | 112.7 |  |  | 109.39 |  |  | 113.46 |  |  | 112.14 |  |  | 108.1 |  |  | 109.87 |  |  | 109.45 |  |  | 110.67 |  |  | 111.68 |  |  | 112.13 |  |  | 112.28 |  |  | 113.97 |  |  | 114.62 |  |  | 113.38
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 34.863 |  |  | 34.936 |  |  | 34.356 |  |  | 33.857 |  |  | 33.843 |  |  | 33.803 |  |  | 34.206 |  |  | 34.843 |  |  | 34.934 |  |  | 35.211 |  |  | 35.459 |  |  | 34.896 |  |  | 35.282 |  |  | 34.726 |  |  | 34.494 |  |  | 35.252 |  |  | 35.24 |  |  | 35.089 |  |  | 34.786 |  |  | 34.949 |  |  | 35.049 |  |  | 34.974 |  |  | 34.62 |  |  | 34.819
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 36.452 |  |  | 36.312 |  |  | 36.24 |  |  | 36.005 |  |  | 36.06 |  |  | 36.054 |  |  | 36.078 |  |  | 35.974 |  |  | 35.698 |  |  | 35.914 |  |  | 35.961 |  |  | 35.486 |  |  | 35.522 |  |  | 35.036 |  |  | 36.085 |  |  | 35.957 |  |  | 35.715 |  |  | 35.506 |  |  | 35.866 |  |  | 35.918 |  |  | 36.041 |  |  | 35.802 |  |  | 35.938 |  |  | 35.592
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.279 |  |  | 10.244 |  |  | 10.1 |  |  | 9.947 |  |  | 9.954 |  |  | 9.93 |  |  | 10.052 |  |  | 10.228 |  |  | 10.299 |  |  | 10.304 |  |  | 10.381 |  |  | 10.231 |  |  | 10.39 |  |  | 10.192 |  |  | 10.159 |  |  | 10.382 |  |  | 10.351 |  |  | 10.357 |  |  | 10.235 |  |  | 10.289 |  |  | 10.342 |  |  | 10.305 |  |  | 10.224 |  |  | 10.269
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.541 |  |  | 10.527 |  |  | 10.489 |  |  | 10.408 |  |  | 10.425 |  |  | 10.477 |  |  | 10.451 |  |  | 10.441 |  |  | 10.324 |  |  | 10.283 |  |  | 10.319 |  |  | 10.154 |  |  | 10.267 |  |  | 10.107 |  |  | 10.372 |  |  | 10.362 |  |  | 10.267 |  |  | 10.317 |  |  | 10.348 |  |  | 10.383 |  |  | 10.404 |  |  | 10.344 |  |  | 10.393 |  |  | 10.305
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.8986 | 0.9812 | 10.7422 | 1.76 | 0.8228 | 9.7654 | 1.749 | 0.7568 | 9.5789 | 1.738 | 0.7216 | 9.4589 | 1.826 | 0.7436 | 9.91 | 2.1032 | 0.7656 | 11.2501 | 2.706 | 0.9702 | 14.4492 | 3.4144 | 1.4762 | 18.6974 | 4.1426 | 2.3342 | 23.9003 | 4.0414 | 2.3144 | 23.4088 | 3.806 | 2.0724 | 21.7826 | 3.8676 | 2.2352 | 22.4531 | 3.3484 | 1.5444 | 18.5343 | 3.6322 | 2.09 | 21.0635 | 3.6454 | 2.1956 | 21.39 | 3.2054 | 1.76 | 18.3805 | 3.201 | 1.7204 | 18.266 | 3.0294 | 1.3266 | 16.6229 | 3.0646 | 1.2584 | 16.652 | 2.937 | 1.2122 | 15.9705 | 2.838 | 1.1506 | 15.3927 | 2.6158 | 1.0604 | 14.1873 | 2.354 | 0.979 | 12.8146 | 2.1208 | 0.9966 | 11.7783
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.5313 | 0.1533 | 8.5237 | 0.5229 | 0.1239 | 8.2833 | 0.4998 | 0.1071 | 7.8789 | 0.4956 | 0.0735 | 7.7229 | 0.5439 | 0.1008 | 8.5266 | 0.6426 | 0.1218 | 10.0816 | 0.819 | 0.1596 | 12.8617 | 0.9954 | 0.2499 | 15.8195 | 1.3146 | 0.5922 | 22.2247 | 1.2915 | 0.5859 | 21.8603 | 1.239 | 0.5334 | 20.7929 | 1.1928 | 0.5166 | 20.0364 | 1.0185 | 0.3045 | 16.386 | 1.1739 | 0.5481 | 19.97 | 1.1046 | 0.4956 | 18.6618 | 0.9996 | 0.3927 | 16.5545 | 1.0647 | 0.4347 | 17.7267 | 1.0038 | 0.2961 | 16.132 | 0.9219 | 0.2352 | 14.6656 | 0.9114 | 0.231 | 14.4928 | 0.8337 | 0.1932 | 13.1914 | 0.7875 | 0.189 | 12.4834 | 0.7077 | 0.1764 | 11.2424 | 0.6069 | 0.1659 | 9.6981
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 1.3548 | 0.7332 | 84.8046 | 1.224 | 0.6168 | 75.4543 | 1.2348 | 0.564 | 74.732 | 1.23 | 0.5472 | 74.1111 | 1.2672 | 0.5496 | 76.0392 | 1.4472 | 0.5328 | 84.8974 | 1.8696 | 0.6384 | 108.7581 | 2.4048 | 0.9624 | 142.5944 | 2.8164 | 1.338 | 171.6526 | 2.7396 | 1.3404 | 167.9015 | 2.5572 | 1.1892 | 155.254 | 2.6628 | 1.3524 | 164.4124 | 2.3172 | 0.972 | 138.3324 | 2.4504 | 1.2132 | 150.5249 | 2.5308 | 1.3584 | 158.1236 | 2.196 | 1.1028 | 135.2795 | 2.1276 | 1.0284 | 130.0914 | 2.0124 | 0.8052 | 119.3234 | 2.1264 | 0.8004 | 125.0785 | 2.0124 | 0.774 | 118.6961 | 1.9884 | 0.7668 | 117.3207 | 1.8132 | 0.702 | 107.0383 | 1.6332 | 0.6636 | 97.0476 | 1.5012 | 0.7116 | 91.4571
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.4366 | 1.3024 | 9.7466 | 1.2694 | 1.1528 | 8.6189 | 1.2342 | 1.1286 | 8.4062 | 1.3046 | 1.1484 | 8.7361 | 1.364 | 1.1528 | 8.9766 | 1.5246 | 1.1352 | 9.5542 | 1.8524 | 1.2078 | 11.1152 | 2.2396 | 1.4102 | 13.3028 | 3.0448 | 2.3452 | 19.3178 | 3.0602 | 2.4948 | 19.8455 | 2.816 | 2.2396 | 18.085 | 2.9502 | 2.3914 | 19.0887 | 2.2374 | 1.3948 | 13.2524 | 2.9634 | 2.5278 | 19.5781 | 2.7236 | 2.2594 | 17.7872 | 2.6488 | 2.1208 | 17.0556 | 2.5014 | 1.9866 | 16.0558 | 2.2748 | 1.5136 | 13.7338 | 2.2924 | 1.3992 | 13.4993 | 2.244 | 1.3332 | 13.1197 | 2.211 | 1.4344 | 13.2472 | 2.0086 | 1.21 | 11.7864 | 1.87 | 1.2826 | 11.3978 | 1.617 | 1.1814 | 10.0658
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.1218 | 0.0357 | 1.9564 | 0.1113 | 0.0189 | 1.7402 | 0.1113 | 0.0126 | 1.7266 | 0.1113 | 0.0042 | 1.7168 | 0.1365 | 0.0336 | 2.1669 | 0.1638 | 0.0336 | 2.5774 | 0.1932 | 0.0378 | 3.0345 | 0.1932 | 0.0315 | 3.0174 | 0.2436 | 0.063 | 3.8785 | 0.1995 | 0.0588 | 3.2059 | 0.2478 | 0.0861 | 4.0437 | 0.1806 | 0.042 | 2.8581 | 0.1701 | 0.0126 | 2.6291 | 0.2037 | 0.0525 | 3.2425 | 0.1932 | 0.0525 | 3.086 | 0.1869 | 0.0441 | 2.96 | 0.189 | 0.0441 | 2.9916 | 0.1974 | 0.0357 | 3.0921 | 0.1869 | 0.0336 | 2.9271 | 0.1743 | 0.0252 | 2.7146 | 0.1533 | 0.0168 | 2.3772 | 0.1449 | 0.0063 | 2.2356 | 0.1344 | 0.0084 | 2.0757 | 0.126 | 0 | 1.9422
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 1.284 | 0.986 | 89.1222 | 1.128 | 0.862 | 78.1535 | 1.094 | 0.844 | 76.0654 | 1.164 | 0.87 | 80.0001 | 1.198 | 0.852 | 80.9288 | 1.33 | 0.82 | 86.0152 | 1.634 | 0.862 | 101.7028 | 2.016 | 1.034 | 124.7291 | 2.78 | 1.802 | 182.3807 | 2.832 | 1.946 | 189.1633 | 2.548 | 1.704 | 168.7463 | 2.744 | 1.88 | 183.1131 | 2.038 | 1.052 | 126.2594 | 2.736 | 1.994 | 186.3759 | 2.506 | 1.772 | 168.9626 | 2.436 | 1.662 | 162.3427 | 2.288 | 1.544 | 151.9533 | 2.046 | 1.128 | 128.6179 | 2.078 | 1.02 | 127.4341 | 2.038 | 0.972 | 124.3009 | 2.028 | 1.078 | 126.4359 | 1.83 | 0.894 | 112.1221 | 1.706 | 0.974 | 108.1455 | 1.46 | 0.904 | 94.5341
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТСН-1 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001408 | 0.002384 | 4.0011 | 0.001392 | 0.002304 | 3.89 | 0.001376 | 0.002256 | 3.8187 | 0.001376 | 0.002208 | 3.7596 | 0.00136 | 0.002176 | 3.7082 | 0.00136 | 0.002176 | 3.7082 | 0.001376 | 0.002304 | 3.8781 | 0.001392 | 0.0024 | 4.0093 | 0.001392 | 0.002384 | 3.9894 | 0.001392 | 0.002432 | 4.0494 | 0.001392 | 0.00232 | 3.9098 | 0.001376 | 0.002368 | 3.9577 | 0.001392 | 0.0024 | 4.0093 | 0.001376 | 0.002288 | 3.8582 | 0.001376 | 0.00232 | 3.8979 | 0.001376 | 0.00232 | 3.8979 | 0.001392 | 0.002416 | 4.0294 | 0.001376 | 0.002352 | 3.9378 | 0.001376 | 0.002352 | 3.9378 | 0.001392 | 0.002352 | 3.9495 | 0.001376 | 0.002384 | 3.9778 | 0.001392 | 0.002336 | 3.9296 | 0.001376 | 0.002336 | 3.9178 | 0.001376 | 0.002336 | 3.9178
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТСН-2 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001936 | 0.001824 | 3.8438 | 0.001872 | 0.001776 | 3.7289 | 0.001856 | 0.00176 | 3.6962 | 0.00184 | 0.001728 | 3.6477 | 0.00184 | 0.001744 | 3.6636 | 0.001984 | 0.001744 | 3.8173 | 0.001984 | 0.001776 | 0 | 0.001968 | 0.00176 | 3.8153 | 0.00216 | 0.00168 | 3.9544 | 0.00216 | 0.00176 | 4.0264 | 0.002112 | 0.001792 | 4.0026 | 0.002096 | 0.001744 | 3.9403 | 0.002096 | 0.001696 | 3.8963 | 0.002048 | 0.001712 | 3.8574 | 0.00216 | 0.001744 | 4.0118 | 0.002064 | 0.001728 | 3.89 | 0.002064 | 0.00176 | 3.9198 | 0.002016 | 0.001712 | 3.822 | 0.002032 | 0.001744 | 3.8696 | 0.002176 | 0.001712 | 4.0011 | 0.001968 | 0.001648 | 3.7094 | 0.001952 | 0.0016 | 3.6473 | 0.001952 | 0.001616 | 3.662 | 0.002224 | 0.001584 | 3.9457
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 110 кВ Дымково - Кич-Городок | - | - | 110 | -1.4322 | -1.3002 | 9.7228 | -1.2672 | -1.1484 | 8.5959 | -1.2342 | -1.122 | 8.3839 | -1.3002 | -1.1484 | 8.7195 | -1.3662 | -1.1484 | 8.9708 | -1.518 | -1.1286 | 9.5078 | -1.8546 | -1.2078 | 11.1245 | -2.2374 | -1.3992 | 13.2641 | -9.4644 | -0.3762 | 47.6093 | -20.2488 | 3.0756 | 102.9457 | -20.7042 | 3.7488 | 105.7595 | -22.0836 | 2.9436 | 111.9825 | -23.001 | 5.3262 | 118.6712 | -23.7336 | 3.5706 | 119.9807 | -23.7336 | 4.3626 | 121.2929 | -24.7368 | 5.544 | 127.4212 | -26.3208 | 6.8904 | 136.7568 | -27.4098 | 8.7186 | 144.5741 | -27.8058 | 8.8242 | 146.6318 | -28.3008 | 9.009 | 149.2844 | -26.763 | 8.5866 | 141.2753 | -25.7928 | 8.5338 | 136.5564 | -27.39 | 9.8802 | 146.356 | -29.997 | 11.5104 | 161.4957
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 110 кВ Кич-Городок - Калинино | - | - | 110 | -1.9008 | -0.9768 | 10.7419 | -1.7622 | -0.825 | 9.7801 | -1.7556 | -0.7524 | 9.6006 | -1.7358 | -0.726 | 9.4572 | -1.8282 | -0.7392 | 9.912 | -2.112 | -0.7656 | 11.2917 | -2.706 | -0.9702 | 14.4492 | -3.4254 | -1.4718 | 18.7394 | 2.3034 | -4.2966 | 24.5041 | 13.1802 | -7.8342 | 77.0682 | 14.1174 | -8.0322 | 81.6409 | 15.3054 | -7.524 | 85.724 | 17.457 | -8.2434 | 97.0367 | 17.4042 | -8.1444 | 94.9953 | 17.4042 | -8.8044 | 98.037 | 18.9354 | -9.4182 | 106.2997 | 20.6646 | -10.593 | 116.7202 | 22.1496 | -11.5566 | 125.5752 | 22.4994 | -11.484 | 126.9703 | 23.166 | -11.55 | 130.1113 | 21.7734 | -11.1738 | 123.0115 | 21.2124 | -10.7976 | 119.6401 | 23.2188 | -12.1506 | 131.7211 | 26.3142 | -13.695 | 149.1059
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 35 кВ Косково | - | - | 35 | 0.3948 | 0.0245 | 6.0973 | 0.38255 | 0.0168 | 5.9024 | 0.3633 | 0.01225 | 5.6032 | 0.35945 | 0.0056 | 5.5413 | 0.39445 | 0.0112 | 6.0826 | 0.46865 | 0.01645 | 7.2283 | 0.6111 | 0.02835 | 9.4298 | 0.7742 | 0.0784 | 11.9948 | 0.95235 | 0.26775 | 15.2489 | 0.9422 | 0.27335 | 15.1222 | 0.89565 | 0.2471 | 14.3216 | 0.8855 | 0.2457 | 14.165 | 0.70455 | 0.05215 | 10.8898 | 0.8526 | 0.26285 | 13.7526 | 0.7861 | 0.2415 | 12.6761 | 0.7406 | 0.1925 | 11.7951 | 0.7693 | 0.189 | 12.2108 | 0.71855 | 0.06125 | 11.1161 | 0.67375 | 0.04585 | 10.4094 | 0.693 | 0.04445 | 10.704 | 0.6377 | 0.0294 | 9.8401 | 0.57855 | 0.0175 | 8.922 | 0.5229 | 0.0203 | 8.0662 | 0.4473 | 0.0189 | 6.9009
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 35 кВ Нижний Енангск | - | - | 35 | 0.05215 | 0 | 0.80385 | 0.0469 | 0 | 0.72293 | 0.0448 | 0 | 0.69056 | 0.04375 | 0 | 0.67437 | 0.06125 | 0 | 0.94412 | 0.07665 | 0 | 1.1815 | 0.09485 | 0 | 1.462 | 0.09205 | 0 | 1.4189 | 0.13755 | 0 | 2.1202 | 0.1071 | 0 | 1.6509 | 0.14525 | 0 | 2.2389 | 0.08995 | 0.00035 | 1.3865 | 0.0749 | 0 | 1.1545 | 0.1085 | 0 | 1.6724 | 0.1001 | 0 | 1.543 | 0.0938 | 0 | 1.4459 | 0.09415 | 0 | 1.4513 | 0.09555 | 0 | 1.4728 | 0.0903 | 0 | 1.3919 | 0.07945 | 0 | 1.2247 | 0.0651 | 0 | 1.0035 | 0.0574 | 0 | 0.88478 | 0.05215 | 0 | 0.80385 | 0.04585 | 0 | 0.70674
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 35 кВ Сараево | - | - | 35 | 0.02695 | 0 | 0.41541 | 0.02625 | 0 | 0.40462 | 0.02485 | 0 | 0.38304 | 0.02135 | 0 | 0.32909 | 0.02555 | 0 | 0.39383 | 0.03325 | 0 | 0.51252 | 0.04585 | 0 | 0.70674 | 0.05285 | 0 | 0.81464 | 0.21875 | 0.00105 | 3.3719 | 0.21035 | 0.00035 | 3.2424 | 0.196 | 0.00035 | 3.0212 | 0.1659 | 0 | 2.5572 | 0.154 | 0 | 2.3738 | 0.18655 | 0.00035 | 2.8755 | 0.17675 | 0 | 2.7245 | 0.11585 | 0 | 1.7857 | 0.15295 | 0 | 2.3576 | 0.1288 | 0 | 1.9854 | 0.0917 | 0 | 1.4135 | 0.06545 | 0 | 1.0089 | 0.0455 | 0 | 0.70135 | 0.06685 | 0 | 1.0304 | 0.0518 | 0 | 0.79846 | 0.0434 | 0 | 0.66898
ПС 110 кВ Ляменьга | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.3432 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.0001 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.0001 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.6864 |  |  | 10.7844 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.5393
ПС 110 кВ Ляменьга | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.2061 | 0.2265 | 1.5393 | 0.1893 | 0.1965 | 1.3714 | 0.1818 | 0.192 | 1.3291 | 0.1671 | 0.1776 | 1.2257 | 0.1875 | 0.1809 | 1.3096 | 0.2385 | 0.198 | 1.5581 | 0.2943 | 0.2067 | 1.8077 | 0.3345 | 0.2247 | 2.0255 | 0.4536 | 0.3732 | 2.9525 | 0.4143 | 0.3978 | 2.887 | 0.4416 | 0.4206 | 3.0653 | 0.4314 | 0.4248 | 3.0432 | 0.3315 | 0.2805 | 2.1827 | 0.3798 | 0.3405 | 2.5639 | 0.3792 | 0.3723 | 2.6711 | 0.3594 | 0.3249 | 2.4352 | 0.3531 | 0.3135 | 2.3734 | 0.3423 | 0.2838 | 2.235 | 0.3375 | 0.2775 | 2.1962 | 0.348 | 0.306 | 2.3292 | 0.3402 | 0.3108 | 2.3161 | 0.2841 | 0.2532 | 1.9128 | 0.2379 | 0.2667 | 1.7964 | 0.2088 | 0.2682 | 1.7084
ПС 110 кВ Ляменьга | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.2061 | 0.2265 | 16.8585 | 0.1893 | 0.1965 | 15.0206 | 0.1818 | 0.192 | 14.5563 | 0.1671 | 0.1776 | 13.4243 | 0.1875 | 0.1809 | 14.343 | 0.2385 | 0.198 | 17.0646 | 0.2943 | 0.2067 | 19.7982 | 0.3345 | 0.2247 | 22.1836 | 0.4536 | 0.3732 | 32.3366 | 0.4143 | 0.3978 | 31.619 | 0.4416 | 0.4206 | 33.5727 | 0.4314 | 0.4248 | 33.3302 | 0.3315 | 0.2805 | 23.9058 | 0.3798 | 0.3405 | 28.0807 | 0.3792 | 0.3723 | 29.2548 | 0.3594 | 0.3249 | 26.6715 | 0.3531 | 0.3135 | 25.9944 | 0.3423 | 0.2838 | 24.4783 | 0.3375 | 0.2775 | 24.0537 | 0.348 | 0.306 | 25.5106 | 0.3402 | 0.3108 | 25.3672 | 0.2841 | 0.2532 | 20.95 | 0.2379 | 0.2667 | 19.6745 | 0.2088 | 0.2682 | 18.7115
ПС 110 кВ Ляменьга | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 17 |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
ПС 110 кВ Ляменьга | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000418 | 0 | 0.023011 | 0.00041 | 0 | 0.022571 | 0.000408 | 0 | 0.022461 | 0.000406 | 0 | 0.022351 | 0.000404 | 0 | 0.022241 | 0.000404 | 0 | 0.022241 | 0.000404 | 0 | 0.022241 | 0.0004 | 0 | 0.02202 | 0.000398 | 0 | 0.02191 | 0.000404 | 0 | 0.022241 | 0.00041 | 0 | 0.022571 | 0.000406 | 0 | 0.022351 | 0.000416 | 0 | 0.022901 | 0.000402 | 0 | 0.02213 | 0.0004 | 0 | 0.02202 | 0.000404 | 0 | 0.022241 | 0.000404 | 0 | 0.022241 | 0.000406 | 0 | 0.022351 | 0.000406 | 0 | 0.022351 | 0.000408 | 0 | 0.022461 | 0.000412 | 0 | 0.022681 | 0.000414 | 0 | 0.022791 | 0.000416 | 0 | 0.022901 | 0.000418 | 0 | 0.023011
ПС 110 кВ Ляменьга | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Никольск | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 114.38 |  |  | 114.3 |  |  | 112.12 |  |  | 110.51 |  |  | 110.44 |  |  | 110.18 |  |  | 110.2 |  |  | 108.74 |  |  | 107.68 |  |  | 107.85 |  |  | 109.75 |  |  | 106.19 |  |  | 110.52 |  |  | 108.69 |  |  | 104.32 |  |  | 106.35 |  |  | 106.37 |  |  | 106.87 |  |  | 108.18 |  |  | 108.52 |  |  | 108.82 |  |  | 110.85 |  |  | 111.02 |  |  | 109.62
ПС 110 кВ Никольск | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 115.5 |  |  | 115.52 |  |  | 113.33 |  |  | 111.57 |  |  | 111.51 |  |  | 111.84 |  |  | 111.45 |  |  | 109.87 |  |  | 108.71 |  |  | 109.09 |  |  | 110.96 |  |  | 107.43 |  |  | 111.64 |  |  | 110.03 |  |  | 105.63 |  |  | 107.6 |  |  | 107.37 |  |  | 108.12 |  |  | 109.49 |  |  | 109.84 |  |  | 110.05 |  |  | 112.17 |  |  | 112.47 |  |  | 110.94
ПС 110 кВ Никольск | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 35.612 |  |  | 35.35 |  |  | 34.694 |  |  | 34.256 |  |  | 34.256 |  |  | 34.256 |  |  | 34.037 |  |  | 34.475 |  |  | 34.037 |  |  | 35.35 |  |  | 35.787 |  |  | 34.475 |  |  | 35.569 |  |  | 34.694 |  |  | 34.912 |  |  | 35.569 |  |  | 35.131 |  |  | 34.475 |  |  | 34.912 |  |  | 34.694 |  |  | 35.131 |  |  | 35.131 |  |  | 35.131 |  |  | 34.912
ПС 110 кВ Никольск | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 35.612 |  |  | 35.394 |  |  | 34.737 |  |  | 34.519 |  |  | 34.3 |  |  | 34.3 |  |  | 34.081 |  |  | 34.3 |  |  | 34.519 |  |  | 36.05 |  |  | 36.269 |  |  | 34.956 |  |  | 36.05 |  |  | 35.394 |  |  | 35.394 |  |  | 36.05 |  |  | 35.831 |  |  | 35.219 |  |  | 35.175 |  |  | 35.612 |  |  | 35.612 |  |  | 35.612 |  |  | 35.831 |  |  | 35.612
ПС 110 кВ Никольск | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.45 |  |  | 10.387 |  |  | 10.2 |  |  | 10.137 |  |  | 10.075 |  |  | 10.137 |  |  | 10.075 |  |  | 10.137 |  |  | 10.012 |  |  | 10.387 |  |  | 10.575 |  |  | 10.137 |  |  | 10.387 |  |  | 10.2 |  |  | 10.262 |  |  | 10.45 |  |  | 10.313 |  |  | 10.137 |  |  | 10.137 |  |  | 10.2 |  |  | 10.262 |  |  | 10.325 |  |  | 10.325 |  |  | 10.2
ПС 110 кВ Никольск | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.45 |  |  | 10.325 |  |  | 10.2 |  |  | 10.137 |  |  | 10.075 |  |  | 10.137 |  |  | 10.012 |  |  | 10.087 |  |  | 10.025 |  |  | 10.4 |  |  | 10.512 |  |  | 10.2 |  |  | 10.512 |  |  | 10.325 |  |  | 10.262 |  |  | 10.45 |  |  | 10.387 |  |  | 10.25 |  |  | 10.238 |  |  | 10.3 |  |  | 10.425 |  |  | 10.425 |  |  | 10.425 |  |  | 10.3
ПС 110 кВ Никольск | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.3298 | 0.7206 | 7.6024 | 1.2236 | 0.6472 | 6.9576 | 1.1084 | 0.5958 | 6.3251 | 1.0803 | 0.585 | 6.175 | 1.1629 | 0.5926 | 6.5604 | 1.4447 | 0.6368 | 7.9358 | 1.9877 | 0.6942 | 10.5827 | 2.4066 | 0.7466 | 12.6652 | 2.942 | 1.2326 | 16.0331 | 3.0124 | 1.4008 | 16.6985 | 2.7688 | 1.2022 | 15.1723 | 2.7103 | 1.1606 | 14.8195 | 2.4864 | 0.986 | 13.4444 | 2.524 | 1.2148 | 14.0796 | 2.307 | 1.1259 | 12.9031 | 2.343 | 1.2134 | 13.2624 | 2.1643 | 0.9904 | 11.9635 | 1.974 | 0.6798 | 10.494 | 2.0543 | 0.6892 | 10.8913 | 2.0439 | 0.654 | 10.7865 | 1.9594 | 0.675 | 10.4167 | 1.7896 | 0.6324 | 9.5403 | 1.5516 | 0.6146 | 8.3885 | 1.319 | 0.5608 | 7.2042
ПС 110 кВ Никольск | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.707 | 0.357 | 12.2084 | 0.644 | 0.3136 | 11.0412 | 0.5852 | 0.2898 | 10.0659 | 0.5607 | 0.2814 | 9.6702 | 0.6013 | 0.2926 | 10.3077 | 0.7511 | 0.3332 | 12.6657 | 0.9905 | 0.357 | 16.2292 | 1.197 | 0.3878 | 19.395 | 1.5176 | 0.7658 | 26.2022 | 1.5988 | 0.8932 | 28.2294 | 1.4056 | 0.7294 | 24.4098 | 1.3699 | 0.6986 | 23.7032 | 1.2264 | 0.5936 | 21.002 | 1.288 | 0.7336 | 22.848 | 1.1802 | 0.6867 | 21.0473 | 1.2054 | 0.7238 | 21.6727 | 1.0591 | 0.5572 | 18.4467 | 0.882 | 0.3066 | 14.3934 | 0.9107 | 0.3052 | 14.8051 | 0.8967 | 0.2772 | 14.4673 | 0.8722 | 0.2898 | 14.167 | 0.8092 | 0.2772 | 13.1848 | 0.7476 | 0.2786 | 12.2979 | 0.6398 | 0.2464 | 10.5681
ПС 110 кВ Никольск | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.6228 | 0.3636 | 39.701 | 0.5796 | 0.3336 | 36.8152 | 0.5232 | 0.306 | 33.3671 | 0.5196 | 0.3036 | 33.1294 | 0.5616 | 0.3 | 35.0513 | 0.6936 | 0.3036 | 41.681 | 0.9972 | 0.3372 | 57.9504 | 1.2096 | 0.3588 | 69.4574 | 1.4244 | 0.4668 | 82.518 | 1.4136 | 0.5076 | 82.685 | 1.3632 | 0.4728 | 79.4309 | 1.3404 | 0.462 | 78.0504 | 1.26 | 0.3924 | 72.6501 | 1.236 | 0.4812 | 73.0177 | 1.1268 | 0.4392 | 66.5769 | 1.1376 | 0.4896 | 68.1797 | 1.1052 | 0.4332 | 65.3492 | 1.092 | 0.3732 | 63.5294 | 1.1436 | 0.384 | 66.4106 | 1.1472 | 0.3768 | 66.4738 | 1.0872 | 0.3852 | 63.497 | 0.9804 | 0.3552 | 57.405 | 0.804 | 0.336 | 47.9706 | 0.6792 | 0.3144 | 41.2022
ПС 110 кВ Никольск | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7
ПС 110 кВ Никольск | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.2694 | 0.6582 | 7.1872 | 1.188 | 0.5595 | 6.6004 | 1.1231 | 0.505 | 6.1896 | 1.075 | 0.4523 | 5.8622 | 1.126 | 0.4473 | 6.0899 | 1.4337 | 0.5327 | 7.6877 | 2.0428 | 0.7026 | 10.8583 | 2.6982 | 0.9887 | 14.444 | 3.5323 | 1.6731 | 19.6457 | 3.5179 | 1.8199 | 19.9083 | 3.3988 | 1.7742 | 19.2712 | 3.2702 | 1.5908 | 18.279 | 2.6778 | 1.1148 | 14.5795 | 3.0016 | 1.5702 | 17.0269 | 2.9815 | 1.6171 | 17.0485 | 2.7044 | 1.4121 | 15.3349 | 2.5593 | 1.19 | 14.1866 | 2.3448 | 0.8566 | 12.5477 | 2.2991 | 0.8027 | 12.2403 | 2.2343 | 0.7493 | 11.8452 | 2.1533 | 0.7212 | 11.4143 | 1.9951 | 0.7291 | 10.6768 | 1.7064 | 0.646 | 9.1711 | 1.4724 | 0.5864 | 7.9662
ПС 110 кВ Никольск | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.385 | 0.1134 | 6.1866 | 0.3444 | 0.0735 | 5.4282 | 0.3479 | 0.049 | 5.4155 | 0.3346 | 0.0287 | 5.1765 | 0.3556 | 0.0189 | 5.489 | 0.4221 | 0.0119 | 6.5089 | 0.616 | 0.0714 | 9.5588 | 0.8862 | 0.2303 | 14.1138 | 1.0591 | 0.3843 | 17.3667 | 1.0087 | 0.4543 | 17.0525 | 1.0024 | 0.4662 | 17.0406 | 0.9086 | 0.3584 | 15.0556 | 0.7182 | 0.21 | 11.5341 | 0.8764 | 0.399 | 14.8432 | 0.8491 | 0.3619 | 14.2275 | 0.7532 | 0.2709 | 12.3381 | 0.6825 | 0.1904 | 10.9219 | 0.7308 | 0.1666 | 11.5537 | 0.7427 | 0.1883 | 11.8104 | 0.6839 | 0.1421 | 10.767 | 0.6629 | 0.1428 | 10.4525 | 0.6139 | 0.1435 | 9.7179 | 0.504 | 0.0952 | 7.9062 | 0.4536 | 0.0896 | 7.127
ПС 110 кВ Никольск | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.8844 | 0.5448 | 57.1833 | 0.8436 | 0.486 | 53.5964 | 0.7752 | 0.456 | 49.5113 | 0.7404 | 0.4236 | 46.9591 | 0.7704 | 0.4284 | 48.5274 | 1.0116 | 0.5208 | 62.6364 | 1.4268 | 0.6312 | 85.8895 | 1.812 | 0.7584 | 108.1371 | 2.4732 | 1.2888 | 153.5292 | 2.5092 | 1.3656 | 157.266 | 2.3964 | 1.308 | 150.296 | 2.3616 | 1.2324 | 146.646 | 1.9596 | 0.9048 | 118.822 | 2.1252 | 1.1712 | 133.5843 | 2.1324 | 1.2552 | 136.218 | 1.9512 | 1.1412 | 124.4385 | 1.8768 | 0.9996 | 117.0603 | 1.614 | 0.69 | 96.6312 | 1.5564 | 0.6144 | 92.1156 | 1.5504 | 0.6072 | 91.6632 | 1.4904 | 0.5784 | 88.0099 | 1.3812 | 0.5856 | 82.5881 | 1.2024 | 0.5508 | 72.8078 | 1.0188 | 0.4968 | 62.3988
ПС 110 кВ Никольск | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Никольск | ТСН-1 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.004032 | 0.000624 | 5.896 | 0.004128 | 0.000672 | 6.0438 | 0.00384 | 0.00072 | 5.6458 | 0.004224 | 0.00048 | 6.1433 | 0.00384 | 0.000192 | 5.5561 | 0.00408 | 0.000144 | 5.8996 | 0.003984 | 0.00048 | 5.7989 | 0.00456 | 0.00048 | 6.626 | 0.007248 | 0.000432 | 10.4926 | 0.00672 | 0.000624 | 9.7528 | 0.00648 | 0 | 9.3642 | 0.006672 | 0.000432 | 9.6618 | 0.005808 | 4.8e-05 | 8.3934 | 0.006816 | 0 | 9.8497 | 0.006624 | 0 | 9.5723 | 0.007008 | 0.000336 | 10.1388 | 0.006336 | 0.000432 | 9.1773 | 0.005136 | 9.6e-05 | 7.4233 | 0.004128 | 0.000288 | 5.9798 | 0.004896 | 0.00096 | 7.2099 | 0.005808 | 0.001344 | 8.6149 | 0.005904 | 0.00072 | 8.595 | 0.005664 | 0.00048 | 8.2143 | 0.005424 | 0.000384 | 7.8578
ПС 110 кВ Никольск | ТСН-2 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001536 | 0.00216 | 3.8301 | 0.001488 | 0.002064 | 3.677 | 0.001488 | 0.002016 | 3.6209 | 0.001488 | 0.00192 | 3.5103 | 0.001344 | 0.001968 | 3.4438 | 0.001392 | 0.001968 | 3.4834 | 0.001392 | 0.002016 | 3.5403 | 0.001392 | 0.001968 | 3.4834 | 0.001536 | 0.002016 | 3.6625 | 0.001392 | 0.002256 | 3.8308 | 0.00144 | 0.00216 | 3.7514 | 0.001584 | 0.002256 | 3.9835 | 0.001392 | 0.002208 | 3.7719 | 0.001488 | 0.002112 | 3.7334 | 0.00144 | 0.002112 | 3.6939 | 0.001488 | 0.002208 | 3.8477 | 0.001392 | 0.002208 | 3.7719 | 0.001392 | 0.002112 | 3.6553 | 0.00144 | 0.00216 | 3.7514 | 0.001392 | 0.00216 | 3.7134 | 0.001392 | 0.002208 | 3.7719 | 0.00144 | 0.002208 | 3.8093 | 0.001392 | 0.002208 | 3.7719 | 0.001392 | 0.002112 | 3.6553
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Калинино - Никольск | - | - | 110 | -11.5456 | 6.5824 | 66.8016 | -13.6752 | 8.9584 | 82.1725 | -14.5904 | 9.856 | 88.5016 | -15.5496 | 10.7272 | 94.9526 | -15.4352 | 10.9208 | 95.0385 | -15.1272 | 10.4456 | 92.4012 | -14.5288 | 9.2048 | 86.4501 | -12.9536 | 7.3744 | 74.9214 | -13.1208 | 5.456 | 71.4248 | -15.664 | 5.0072 | 82.6582 | -15.884 | 5.236 | 84.0651 | -14.3 | 6.16 | 78.2626 | -16.3768 | 6.908 | 89.3397 | -16.148 | 7.0752 | 87.2802 | -16.148 | 7.8232 | 90.1898 | -17.5384 | 8.58 | 98.1385 | -19.0784 | 9.944 | 108.1396 | -20.3632 | 11.0528 | 116.4588 | -20.7152 | 10.9648 | 117.8092 | -21.296 | 11.1144 | 120.7432 | -20.0992 | 10.4632 | 113.8958 | -19.7384 | 9.8824 | 110.953 | -21.5072 | 11.5544 | 122.7164 | -24.1208 | 13.684 | 139.3919
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Никольск - Павино | - | - | 110 | 8.8308 | -8.019 | 59.9569 | 11.1012 | -10.1772 | 75.6988 | 12.1968 | -10.9626 | 82.4298 | 13.2 | -11.7216 | 88.7319 | 12.9558 | -11.9394 | 88.5561 | 12.0516 | -11.6358 | 84.2026 | 10.3224 | -10.7448 | 74.892 | 7.7154 | -9.3852 | 61.0679 | 6.5472 | -8.8572 | 55.3624 | 9.0288 | -8.6922 | 62.9952 | 9.5964 | -8.6262 | 64.8584 | 8.2038 | -9.3324 | 62.456 | 11.0418 | -9.2994 | 72.5613 | 10.725 | -10.2102 | 72.5781 | 10.725 | -10.8768 | 76.7789 | 12.3354 | -11.4642 | 84.645 | 14.157 | -12.3222 | 94.3379 | 15.7872 | -12.6984 | 101.8368 | 16.1172 | -12.5796 | 102.766 | 16.7376 | -12.6258 | 105.3815 | 15.741 | -11.9592 | 99.3652 | 15.708 | -11.3256 | 97.337 | 17.9784 | -12.837 | 111.0379 | 21.021 | -14.7576 | 129.0979
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 35 кВ Дёмино | - | - | 35 | 0.1575 | 0.0504 | 2.549 | 0.1358 | 0.0329 | 2.1538 | 0.1407 | 0.0168 | 2.1842 | 0.133 | 0.0077 | 2.0535 | 0.1449 | 0.0028 | 2.2339 | 0.175 | 0.0007 | 2.6975 | 0.2443 | 0.0063 | 3.767 | 0.308 | 0.0168 | 4.7546 | 0.3731 | 0.0672 | 5.8436 | 0.3647 | 0.1022 | 5.8381 | 0.3248 | 0.0798 | 5.1554 | 0.3262 | 0.0609 | 5.115 | 0.2716 | 0.0175 | 4.1952 | 0.2933 | 0.0882 | 4.721 | 0.3073 | 0.0784 | 4.8885 | 0.3031 | 0.0609 | 4.7654 | 0.2926 | 0.0574 | 4.5962 | 0.2919 | 0.0161 | 4.5063 | 0.3003 | 0.0301 | 4.6521 | 0.2954 | 0.0224 | 4.5664 | 0.2849 | 0.0322 | 4.4195 | 0.2338 | 0.0133 | 3.6097 | 0.2009 | 0.0063 | 3.0982 | 0.1743 | 0.0091 | 2.6904
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 35 кВ Завражье | - | - | 35 | 0.2275 | 0.063 | 3.6387 | 0.2086 | 0.0406 | 3.2758 | 0.2072 | 0.0322 | 3.2322 | 0.2016 | 0.021 | 3.1243 | 0.2107 | 0.0161 | 3.2573 | 0.2471 | 0.0112 | 3.8128 | 0.3717 | 0.0651 | 5.8167 | 0.5782 | 0.2135 | 9.5007 | 0.686 | 0.3171 | 11.6492 | 0.644 | 0.3521 | 11.3136 | 0.6776 | 0.3864 | 12.0236 | 0.5824 | 0.2975 | 10.0807 | 0.4466 | 0.1925 | 7.4963 | 0.5831 | 0.3108 | 10.1851 | 0.5418 | 0.2835 | 9.4257 | 0.4501 | 0.21 | 7.6559 | 0.3899 | 0.133 | 6.3501 | 0.4389 | 0.1505 | 7.152 | 0.4424 | 0.1582 | 7.2422 | 0.3885 | 0.1197 | 6.2662 | 0.378 | 0.1106 | 6.0709 | 0.3801 | 0.1302 | 6.1932 | 0.3031 | 0.0889 | 4.8689 | 0.2793 | 0.0805 | 4.4805
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 35 кВ Ивантец | - | - | 35 | 0.0406 | 0 | 0.62582 | 0.0392 | 0 | 0.60424 | 0.0308 | 0 | 0.47476 | 0.0301 | 0 | 0.46397 | 0.0287 | 0 | 0.44239 | 0.0371 | 0 | 0.57187 | 0.0623 | 0 | 0.96031 | 0.0742 | 0 | 1.1437 | 0.0938 | 0 | 1.4459 | 0.091 | 0 | 1.4027 | 0.0868 | 0 | 1.338 | 0.0749 | 0 | 1.1545 | 0.077 | 0 | 1.1869 | 0.0798 | 0 | 1.2301 | 0.0616 | 0.0007 | 0.94958 | 0.056 | 0 | 0.8632 | 0.0623 | 0 | 0.96031 | 0.0588 | 0 | 0.90636 | 0.0707 | 0 | 1.0898 | 0.0763 | 0 | 1.1761 | 0.0644 | 0 | 0.99268 | 0.0518 | 0 | 0.79846 | 0.0392 | 0 | 0.60424 | 0.035 | 0 | 0.5395
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 35 кВ Коммунальная | - | - | 35 | 0.6664 | 0.357 | 11.6532 | 0.6048 | 0.3136 | 10.5013 | 0.5544 | 0.2898 | 9.6428 | 0.5306 | 0.2814 | 9.2578 | 0.5726 | 0.2926 | 9.9118 | 0.714 | 0.3332 | 12.1452 | 0.9282 | 0.357 | 15.3293 | 1.1228 | 0.3878 | 18.3104 | 1.4238 | 0.7658 | 24.9199 | 1.5078 | 0.8932 | 27.0135 | 1.3188 | 0.7294 | 23.2304 | 1.295 | 0.6986 | 22.6808 | 1.1494 | 0.5936 | 19.9404 | 1.2082 | 0.7336 | 21.7877 | 1.1186 | 0.686 | 20.2265 | 1.1494 | 0.7238 | 20.9373 | 0.9968 | 0.5572 | 17.6025 | 0.8232 | 0.3066 | 13.5405 | 0.84 | 0.3052 | 13.7761 | 0.8204 | 0.2772 | 13.3482 | 0.8078 | 0.2898 | 13.2287 | 0.7574 | 0.2772 | 12.4321 | 0.7084 | 0.2786 | 11.7336 | 0.6048 | 0.2464 | 10.0665
ПС 110 кВ НПС | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 118.17 |  |  | 117.54 |  |  | 116.41 |  |  | 115.09 |  |  | 115.7 |  |  | 115.67 |  |  | 115.99 |  |  | 116.33 |  |  | 116.71 |  |  | 114.25 |  |  | 115.72 |  |  | 114.6 |  |  | 117.52 |  |  | 116.77 |  |  | 114.59 |  |  | 115.09 |  |  | 115.12 |  |  | 116.83 |  |  | 116.36 |  |  | 117.59 |  |  | 117.6 |  |  | 118.24 |  |  | 118.91 |  |  | 118.56
ПС 110 кВ НПС | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 117.99 |  |  | 117.38 |  |  | 116.15 |  |  | 115.12 |  |  | 115.44 |  |  | 115.64 |  |  | 115.94 |  |  | 116.35 |  |  | 116.38 |  |  | 114.18 |  |  | 115.58 |  |  | 114.59 |  |  | 117.44 |  |  | 116.74 |  |  | 114.39 |  |  | 114.88 |  |  | 114.68 |  |  | 116.54 |  |  | 116.24 |  |  | 117.39 |  |  | 117.36 |  |  | 118.05 |  |  | 118.71 |  |  | 118.3
ПС 110 кВ НПС | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 36.138 |  |  | 35.908 |  |  | 36.135 |  |  | 35.869 |  |  | 35.918 |  |  | 35.926 |  |  | 36.008 |  |  | 36.083 |  |  | 36.061 |  |  | 36.601 |  |  | 36.449 |  |  | 36.074 |  |  | 36.418 |  |  | 36.22 |  |  | 36.597 |  |  | 36.835 |  |  | 36.141 |  |  | 36.112 |  |  | 36.118 |  |  | 36.468 |  |  | 36.478 |  |  | 36.674 |  |  | 36.291 |  |  | 36.215
ПС 110 кВ НПС | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 36.148 |  |  | 35.955 |  |  | 36.234 |  |  | 35.905 |  |  | 35.897 |  |  | 36.001 |  |  | 36.078 |  |  | 36.145 |  |  | 36.232 |  |  | 36.12 |  |  | 36.558 |  |  | 36.243 |  |  | 36.535 |  |  | 36.314 |  |  | 36.206 |  |  | 36.341 |  |  | 36.26 |  |  | 36.238 |  |  | 36.183 |  |  | 36.521 |  |  | 36.561 |  |  | 36.128 |  |  | 36.337 |  |  | 36.268
ПС 110 кВ НПС | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.22 |  |  | 10.198 |  |  | 10.238 |  |  | 10.159 |  |  | 10.188 |  |  | 10.178 |  |  | 10.218 |  |  | 10.239 |  |  | 10.237 |  |  | 10.365 |  |  | 10.337 |  |  | 10.219 |  |  | 10.324 |  |  | 10.256 |  |  | 10.37 |  |  | 10.445 |  |  | 10.232 |  |  | 10.243 |  |  | 10.245 |  |  | 10.343 |  |  | 10.336 |  |  | 10.409 |  |  | 10.302 |  |  | 10.269
ПС 110 кВ НПС | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.24 |  |  | 10.201 |  |  | 10.243 |  |  | 10.162 |  |  | 10.184 |  |  | 10.162 |  |  | 10.249 |  |  | 10.263 |  |  | 10.273 |  |  | 10.223 |  |  | 10.364 |  |  | 10.259 |  |  | 10.35 |  |  | 10.286 |  |  | 10.239 |  |  | 10.297 |  |  | 10.276 |  |  | 10.262 |  |  | 10.247 |  |  | 10.347 |  |  | 10.354 |  |  | 10.251 |  |  | 10.304 |  |  | 10.274
ПС 110 кВ НПС | ТН 10 кВ 3 СШ | - | U | 10 | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ НПС | ТН 10 кВ 4 СШ | - | U | 10 | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ НПС | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 3.1746 | 0.6996 | 16.3396 | 3.135 | 0.7128 | 16.1599 | 3.0624 | 0.726 | 15.8195 | 3.0426 | 0.6996 | 15.6924 | 3.0426 | 0.693 | 15.685 | 3.1086 | 0.6864 | 16.0014 | 3.2736 | 0.7656 | 16.8984 | 3.5046 | 0.9306 | 18.2259 | 3.8016 | 1.2672 | 20.1419 | 3.7554 | 1.32 | 20.0082 | 3.7752 | 1.2474 | 19.9846 | 3.8148 | 1.2804 | 20.2259 | 3.63 | 1.0428 | 18.9837 | 3.8676 | 1.3992 | 20.6731 | 3.7488 | 1.3596 | 20.0439 | 3.7224 | 1.2408 | 19.7223 | 3.6366 | 1.1616 | 19.1888 | 3.3858 | 0.8646 | 17.5645 | 3.3726 | 0.8712 | 17.5084 | 3.4386 | 0.8778 | 17.838 | 3.4254 | 0.891 | 17.7903 | 3.399 | 0.8514 | 17.6125 | 3.333 | 0.759 | 17.1818 | 3.2406 | 0.693 | 16.6568
ПС 110 кВ НПС | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0.8904 | 0.5334 | 15.9991 | 0.84 | 0.5376 | 15.3727 | 0.8274 | 0.525 | 15.1045 | 0.8232 | 0.5124 | 14.9464 | 0.8442 | 0.5208 | 15.2897 | 0.9114 | 0.5166 | 16.1484 | 1.1046 | 0.5544 | 19.0508 | 1.3272 | 0.7308 | 23.3541 | 1.5288 | 0.9492 | 27.738 | 1.5204 | 0.9912 | 27.9763 | 1.4742 | 0.9198 | 26.784 | 1.5162 | 0.9576 | 27.6421 | 1.3608 | 0.7308 | 23.8091 | 1.5288 | 1.0206 | 28.334 | 1.4238 | 0.9786 | 26.6308 | 1.4028 | 0.861 | 25.3712 | 1.3566 | 0.8064 | 24.3264 | 1.2516 | 0.6468 | 21.7163 | 1.2474 | 0.6552 | 21.7188 | 1.3188 | 0.6594 | 22.7278 | 1.2978 | 0.6678 | 22.4976 | 1.239 | 0.6048 | 21.2521 | 1.1004 | 0.5628 | 19.0516 | 0.9744 | 0.525 | 17.061
ПС 110 кВ НПС | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 2.259 | 0.066 | 124.4131 | 2.274 | 0.081 | 125.2594 | 2.211 | 0.129 | 121.9246 | 2.199 | 0.096 | 121.1723 | 2.175 | 0.093 | 119.8382 | 2.178 | 0.081 | 119.9778 | 2.151 | 0.114 | 118.5807 | 2.151 | 0.081 | 118.4985 | 2.253 | 0.171 | 124.3865 | 2.208 | 0.201 | 122.055 | 2.28 | 0.192 | 125.9604 | 2.274 | 0.18 | 125.5774 | 2.253 | 0.195 | 124.4934 | 2.313 | 0.234 | 127.9827 | 2.301 | 0.243 | 127.3766 | 2.295 | 0.24 | 127.0308 | 2.262 | 0.234 | 125.1897 | 2.115 | 0.108 | 116.5844 | 2.1 | 0.111 | 115.7683 | 2.097 | 0.114 | 115.6122 | 2.109 | 0.117 | 116.2809 | 2.13 | 0.141 | 117.5151 | 2.214 | 0.087 | 121.9768 | 2.247 | 0.063 | 123.7435
ПС 110 кВ НПС | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 14
ПС 110 кВ НПС | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 2.871 | 0.5016 | 14.6494 | 2.8116 | 0.5016 | 14.3553 | 2.7258 | 0.5544 | 13.9814 | 2.7192 | 0.528 | 13.923 | 2.7192 | 0.5214 | 13.9167 | 2.7654 | 0.5016 | 14.1268 | 2.8842 | 0.5808 | 14.7881 | 2.9832 | 0.5676 | 15.2637 | 3.069 | 0.6204 | 15.738 | 3.135 | 0.7062 | 16.1526 | 3.102 | 0.6996 | 15.9835 | 3.0426 | 0.6864 | 15.6776 | 3.0294 | 0.693 | 15.6203 | 3.0294 | 0.6732 | 15.5984 | 3.0756 | 0.7062 | 15.8614 | 3.0888 | 0.7392 | 15.9639 | 2.9964 | 0.6798 | 15.4438 | 2.9898 | 0.6072 | 15.3347 | 3.0228 | 0.627 | 15.5172 | 3.0558 | 0.6402 | 15.6931 | 3.0492 | 0.5874 | 15.6083 | 3.0294 | 0.6204 | 15.543 | 3.069 | 0.5742 | 15.6937 | 2.9436 | 0.528 | 15.0318
ПС 110 кВ НПС | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0.5376 | 0.336 | 9.7721 | 0.4872 | 0.3318 | 9.086 | 0.4578 | 0.3234 | 8.6398 | 0.441 | 0.315 | 8.3537 | 0.4578 | 0.3192 | 8.6026 | 0.4872 | 0.315 | 8.9428 | 0.6132 | 0.3486 | 10.8726 | 0.6888 | 0.3738 | 12.08 | 0.7392 | 0.3822 | 12.8272 | 0.7644 | 0.3948 | 13.2614 | 0.735 | 0.3948 | 12.8604 | 0.693 | 0.378 | 12.1678 | 0.7056 | 0.3822 | 12.3694 | 0.7056 | 0.3738 | 12.3082 | 0.693 | 0.3822 | 12.199 | 0.7056 | 0.399 | 12.4948 | 0.6846 | 0.3864 | 12.1174 | 0.7224 | 0.3738 | 12.5377 | 0.7602 | 0.399 | 13.2339 | 0.8148 | 0.4116 | 14.0711 | 0.798 | 0.399 | 13.7525 | 0.7812 | 0.3738 | 13.3491 | 0.7266 | 0.357 | 12.4789 | 0.6174 | 0.3444 | 10.8973
ПС 110 кВ НПС | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 2.259 | 0.066 | 126.6709 | 2.274 | 0.081 | 126.4976 | 2.211 | 0.129 | 123.691 | 2.199 | 0.096 | 123.6342 | 2.175 | 0.093 | 123.4482 | 2.178 | 0.081 | 123.5371 | 2.151 | 0.114 | 123.5263 | 2.151 | 0.081 | 125.0131 | 2.253 | 0.171 | 126.941 | 2.208 | 0.201 | 129.0079 | 2.28 | 0.192 | 129.1577 | 2.274 | 0.18 | 127.8715 | 2.253 | 0.195 | 126.7514 | 2.313 | 0.234 | 126.8547 | 2.301 | 0.243 | 130.0709 | 2.295 | 0.24 | 129.9711 | 2.262 | 0.234 | 126.1968 | 2.115 | 0.108 | 123.2939 | 2.1 | 0.111 | 122.8103 | 2.097 | 0.114 | 122.2945 | 2.109 | 0.117 | 122.0277 | 2.13 | 0.141 | 122.538 | 2.214 | 0.087 | 127.5307 | 2.247 | 0.063 | 126.4896
ПС 110 кВ НПС | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 14
ПС 110 кВ НПС | ТСН-1 | ТМГ-250/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0048 | 0.0052 | 0.38958 | 0.0052 | 0.0052 | 0.40484 | 0.0048 | 0.0052 | 0.38958 | 0.0064 | 0.0052 | 0.45396 | 0.0072 | 0.0052 | 0.48893 | 0.0064 | 0.0052 | 0.45396 | 0.0048 | 0.0052 | 0.38958 | 0.0048 | 0.0056 | 0.40604 | 0.0048 | 0.0052 | 0.38958 | 0.004 | 0.006 | 0.39698 | 0.004 | 0.0056 | 0.37885 | 0.004 | 0.0052 | 0.36116 | 0.004 | 0.006 | 0.39698 | 0.0044 | 0.0048 | 0.35847 | 0.0044 | 0.0064 | 0.42756 | 0.004 | 0.0052 | 0.36116 | 0.0044 | 0.0052 | 0.37499 | 0.0044 | 0.0056 | 0.39206 | 0.0044 | 0.0052 | 0.37499 | 0.0044 | 0.006 | 0.4096 | 0.0048 | 0.0064 | 0.44041 | 0.0044 | 0.0052 | 0.37499 | 0.0048 | 0.0056 | 0.40604 | 0.0044 | 0.0052 | 0.37499
ПС 110 кВ НПС | ТСН-2 | ТМГ-250/10/0,4 | ВН | 10 | 0.004 | 0.0068 | 0.43431 | 0.0036 | 0.0068 | 0.42357 | 0.004 | 0.0068 | 0.43431 | 0.004 | 0.0068 | 0.43431 | 0.0036 | 0.0064 | 0.40424 | 0.004 | 0.0068 | 0.43431 | 0.0036 | 0.0068 | 0.42357 | 0.004 | 0.0072 | 0.45343 | 0.0036 | 0.0068 | 0.42357 | 0.004 | 0.0068 | 0.43431 | 0.0036 | 0.0072 | 0.44315 | 0.0036 | 0.0068 | 0.42357 | 0.004 | 0.0076 | 0.4728 | 0.0036 | 0.0068 | 0.42357 | 0.0036 | 0.0068 | 0.42357 | 0.004 | 0.0072 | 0.45343 | 0.0036 | 0.0072 | 0.44315 | 0.004 | 0.0068 | 0.43431 | 0.0036 | 0.0072 | 0.44315 | 0.0036 | 0.0076 | 0.46295 | 0.004 | 0.0076 | 0.4728 | 0.0036 | 0.0068 | 0.42357 | 0.004 | 0.0072 | 0.45343 | 0.0036 | 0.0068 | 0.42357
ПС 110 кВ НПС | ВЛ 110 кВ НПС - Вострое | - | - | 110 | -26.6376 | 11.6226 | 146.0809 | -29.8782 | 13.0086 | 163.7963 | -30.5052 | 13.1736 | 167.0177 | -31.1718 | 13.2924 | 170.3322 | -30.8418 | 12.8568 | 167.9531 | -29.4426 | 12.0714 | 159.9454 | -25.806 | 9.8406 | 138.8218 | -21.7272 | 7.3524 | 115.2928 | -15.9852 | 3.5508 | 82.3062 | -10.9164 | 1.1022 | 55.149 | -11.286 | 1.4322 | 57.1828 | -10.0452 | 1.4454 | 51.0111 | -9.9726 | 2.2374 | 51.3722 | -11.5302 | 1.8216 | 51.4451 | -11.5302 | 2.4882 | 59.2894 | -13.3188 | 3.4914 | 69.2074 | -14.3682 | 4.5078 | 75.691 | -15.4176 | 5.28 | 81.9133 | -14.2428 | 4.6332 | 75.2825 | -13.2726 | 4.4946 | 70.4346 | -13.0812 | 4.224 | 69.0941 | -12.6456 | 3.663 | 66.1746 | -14.6454 | 5.3526 | 78.3759 | -16.5858 | 6.6198 | 89.7616
ПС 110 кВ НПС | ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС | - | - | 110 | 20.6184 | -12.7908 | 121.9584 | 23.9316 | -14.1834 | 139.8285 | 24.7236 | -14.421 | 143.8655 | 25.4232 | -14.4936 | 147.0941 | 25.0866 | -14.0382 | 144.4952 | 23.5752 | -13.2264 | 135.8732 | 19.6548 | -11.1606 | 113.6086 | 15.2526 | -8.811 | 88.538 | 9.1212 | -5.3856 | 53.242 | 4.0326 | -3.0228 | 25.3318 | 4.422 | -3.2934 | 27.7139 | 3.201 | -3.3264 | 23.2039 | 3.3132 | -3.927 | 25.8254 | 4.7124 | -3.828 | 25.0391 | 4.7124 | -4.5078 | 32.7784 | 6.5208 | -5.4252 | 42.6366 | 7.7418 | -6.3096 | 50.2001 | 9.0486 | -6.7122 | 56.6291 | 7.8606 | -6.0852 | 49.9661 | 6.7848 | -5.973 | 45.4354 | 6.6132 | -5.6628 | 43.7618 | 6.2238 | -5.0886 | 40.4084 | 8.25 | -6.6528 | 53.2708 | 10.4082 | -7.8078 | 65.3995
ПС 110 кВ НПС | ВЛ 35 кВ Нюксеница-1 | - | - | 35 | 0.8862 | 0.5355 | 15.9604 | 0.8379 | 0.5355 | 15.328 | 0.8232 | 0.5229 | 15.0325 | 0.8232 | 0.5166 | 14.9807 | 0.84 | 0.5229 | 15.2517 | 0.9093 | 0.5145 | 16.1043 | 1.0983 | 0.5565 | 18.9787 | 1.3209 | 0.7287 | 23.2535 | 1.5225 | 0.9534 | 27.6899 | 1.5204 | 0.9912 | 27.9763 | 1.4679 | 0.9219 | 26.7189 | 1.512 | 0.9597 | 27.6047 | 1.3545 | 0.7308 | 23.7236 | 1.5225 | 1.0206 | 28.2532 | 1.4196 | 0.9807 | 26.5959 | 1.3986 | 0.8631 | 25.333 | 1.3503 | 0.8064 | 24.243 | 1.2474 | 0.6489 | 21.6738 | 1.2453 | 0.6531 | 21.6751 | 1.3125 | 0.6615 | 22.6555 | 1.2957 | 0.6699 | 22.4837 | 1.2369 | 0.6048 | 21.2231 | 1.0941 | 0.5649 | 18.98 | 0.9702 | 0.5292 | 17.035
ПС 110 кВ НПС | ВЛ 35 кВ Нюксеница-2 | - | - | 35 | 0.5376 | 0.336 | 9.7721 | 0.4872 | 0.3318 | 9.086 | 0.4578 | 0.3213 | 8.6212 | 0.441 | 0.3171 | 8.3726 | 0.4578 | 0.3171 | 8.5841 | 0.4872 | 0.3171 | 8.9604 | 0.6153 | 0.3486 | 10.9008 | 0.6867 | 0.3717 | 12.0361 | 0.7371 | 0.3801 | 12.7835 | 0.7665 | 0.3969 | 13.305 | 0.735 | 0.3927 | 12.8452 | 0.6951 | 0.378 | 12.1963 | 0.7077 | 0.3822 | 12.3979 | 0.7035 | 0.3717 | 12.2645 | 0.693 | 0.3843 | 12.2146 | 0.7056 | 0.3969 | 12.4789 | 0.6846 | 0.3843 | 12.1016 | 0.7224 | 0.378 | 12.5675 | 0.7623 | 0.3969 | 13.2476 | 0.8148 | 0.4116 | 14.0711 | 0.8001 | 0.3969 | 13.767 | 0.7791 | 0.3738 | 13.3199 | 0.7287 | 0.3591 | 12.5222 | 0.6153 | 0.3423 | 10.8533
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-1-110 | - | U | 110 | 117.436 |  |  | 117.007 |  |  | 115.588 |  |  | 114.719 |  |  | 114.499 |  |  | 114.18 |  |  | 114.961 |  |  | 115.379 |  |  | 115.511 |  |  | 113.96 |  |  | 115.016 |  |  | 115.335 |  |  | 117.26 |  |  | 117.062 |  |  | 114.675 |  |  | 115.39 |  |  | 115.368 |  |  | 116.908 |  |  | 116.292 |  |  | 117.788 |  |  | 116.996 |  |  | 117.546 |  |  | 118.646 |  |  | 118.998
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-2-110 | - | U | 110 | 117.48 |  |  | 116.93 |  |  | 115.676 |  |  | 114.576 |  |  | 114.422 |  |  | 114.312 |  |  | 114.961 |  |  | 115.159 |  |  | 115.577 |  |  | 113.883 |  |  | 115.005 |  |  | 115.346 |  |  | 117.337 |  |  | 117.007 |  |  | 114.741 |  |  | 115.456 |  |  | 115.368 |  |  | 116.842 |  |  | 116.171 |  |  | 117.876 |  |  | 117.084 |  |  | 117.645 |  |  | 118.745 |  |  | 118.932
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-1-35 | - | U | 35 | 37.2986 |  |  | 37.2452 |  |  | 36.5189 |  |  | 36.5829 |  |  | 36.3159 |  |  | 36.2625 |  |  | 36.3586 |  |  | 36.4761 |  |  | 36.6364 |  |  | 36.8607 |  |  | 37.1277 |  |  | 37.3306 |  |  | 38.0569 |  |  | 37.0636 |  |  | 36.38 |  |  | 36.4014 |  |  | 36.3907 |  |  | 37.2879 |  |  | 37.0636 |  |  | 37.5122 |  |  | 37.5336 |  |  | 37.5443 |  |  | 36.9461 |  |  | 37.1277
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-2-35 | - | U | 35 | 37.2986 |  |  | 37.1811 |  |  | 36.4975 |  |  | 36.5829 |  |  | 36.3159 |  |  | 36.2091 |  |  | 36.3586 |  |  | 36.4441 |  |  | 36.6043 |  |  | 36.882 |  |  | 37.1063 |  |  | 37.3093 |  |  | 38.0142 |  |  | 37.0209 |  |  | 36.412 |  |  | 36.348 |  |  | 36.3907 |  |  | 37.2772 |  |  | 37.0316 |  |  | 37.4802 |  |  | 37.4908 |  |  | 37.5229 |  |  | 36.9354 |  |  | 37.1277
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.495 |  |  | 10.495 |  |  | 10.3058 |  |  | 10.3638 |  |  | 10.4553 |  |  | 10.4034 |  |  | 10.4828 |  |  | 10.5164 |  |  | 10.5377 |  |  | 10.5499 |  |  | 10.6049 |  |  | 10.4553 |  |  | 10.6689 |  |  | 10.6476 |  |  | 10.4584 |  |  | 10.4706 |  |  | 10.4614 |  |  | 10.6079 |  |  | 10.5377 |  |  | 10.5316 |  |  | 10.5072 |  |  | 10.5408 |  |  | 10.5927 |  |  | 10.6079
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.5164 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.3149 |  |  | 10.3546 |  |  | 10.2692 |  |  | 10.2417 |  |  | 10.2905 |  |  | 10.3241 |  |  | 10.3302 |  |  | 10.4065 |  |  | 10.4797 |  |  | 10.5225 |  |  | 10.7269 |  |  | 10.4767 |  |  | 10.2661 |  |  | 10.2875 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.5865 |  |  | 10.498 |  |  | 10.6598 |  |  | 10.6689 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.5164 |  |  | 10.5164
ПС 110 кВ Погорелово | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.0956 | 0.3432 | 5.7708 | 1.0692 | 0.33 | 5.6244 | 1.0164 | 0.3036 | 5.3319 | 0.924 | 0.3036 | 4.8887 | 0.9504 | 0.3168 | 5.0355 | 0.9636 | 0.3168 | 5.0985 | 1.0824 | 0.33 | 5.6878 | 1.188 | 0.396 | 6.2944 | 1.3068 | 0.4884 | 7.0122 | 1.3068 | 0.5016 | 7.0357 | 1.3068 | 0.4752 | 6.9893 | 1.2012 | 0.3828 | 6.3369 | 1.2144 | 0.4752 | 6.5547 | 1.2276 | 0.462 | 6.5929 | 1.188 | 0.4356 | 6.3601 | 1.1748 | 0.4092 | 6.253 | 2.178 | 0.4884 | 11.2193 | 3.0096 | 0.4884 | 15.3253 | 3.0096 | 0.5016 | 15.3361 | 3.0096 | 0.4752 | 15.3148 | 2.9964 | 0.4356 | 15.2194 | 3.0228 | 0.4752 | 15.3804 | 3.0888 | 0.5016 | 15.7289 | 3.0624 | 0.4356 | 15.5478
ПС 110 кВ Погорелово | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Погорелово | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 1.062 | 0.294 | 60.663 | 1.035 | 0.279 | 59.0116 | 0.993 | 0.264 | 56.5645 | 0.894 | 0.258 | 51.224 | 0.921 | 0.267 | 52.7895 | 0.939 | 0.273 | 53.8332 | 1.044 | 0.288 | 59.6199 | 1.158 | 0.351 | 66.6131 | 1.275 | 0.432 | 74.1094 | 1.284 | 0.447 | 74.8463 | 1.269 | 0.423 | 73.6385 | 1.167 | 0.33 | 66.7636 | 1.185 | 0.408 | 68.9937 | 1.194 | 0.42 | 69.6788 | 1.164 | 0.378 | 67.3734 | 1.143 | 0.36 | 65.9704 | 2.142 | 0.399 | 119.9474 | 2.982 | 0.366 | 165.3937 | 2.988 | 0.363 | 165.7016 | 2.979 | 0.351 | 165.1311 | 2.964 | 0.318 | 164.1073 | 3 | 0.342 | 166.2225 | 3.057 | 0.372 | 169.5321 | 3.036 | 0.309 | 167.998
ПС 110 кВ Погорелово | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Погорелово | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 4.9764 | 1.5576 | 26.2099 | 5.0028 | 1.5312 | 26.2975 | 4.9236 | 1.4652 | 25.8205 | 4.8048 | 1.3728 | 25.1172 | 4.8312 | 1.4124 | 25.2999 | 4.8972 | 1.4124 | 25.6185 | 5.082 | 1.5576 | 26.717 | 5.412 | 1.848 | 28.745 | 5.3856 | 1.8876 | 28.6847 | 5.4252 | 2.0196 | 29.0974 | 5.4648 | 2.0064 | 29.261 | 5.3592 | 1.9272 | 28.6262 | 5.2668 | 1.8216 | 28.0116 | 5.28 | 1.8084 | 28.0528 | 5.3196 | 1.8348 | 28.2842 | 5.1744 | 1.716 | 27.4015 | 4.356 | 1.2672 | 22.8026 | 3.4056 | 0.594 | 17.3763 | 3.4452 | 0.6468 | 17.6194 | 3.4056 | 0.66 | 17.4364 | 3.2736 | 0.528 | 16.667 | 3.3924 | 0.66 | 17.3712 | 3.4188 | 0.5148 | 17.3779 | 3.3132 | 0.4488 | 16.8055
ПС 110 кВ Погорелово | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0.4172 | 0 | 6.5037 | 0.4522 | 0 | 7.0236 | 0.3976 | 0 | 6.2156 | 0.3472 | 0 | 5.5165 | 0.392 | 0 | 6.1269 | 0.4312 | 0 | 6.7443 | 0.5768 | 0.0574 | 8.9267 | 0.6454 | 0.0742 | 10.0139 | 0.6944 | 0.1414 | 10.9233 | 0.714 | 0.1932 | 11.4016 | 0.6706 | 0.1596 | 10.6255 | 0.6944 | 0.1974 | 11.1278 | 0.5796 | 0.0476 | 8.9608 | 0.6412 | 0.1526 | 10.1597 | 0.6398 | 0.147 | 10.1142 | 0.5824 | 0.105 | 9.122 | 0.5936 | 0.1092 | 9.3034 | 0.5824 | 0.0546 | 8.9898 | 0.6692 | 0.1568 | 10.5897 | 0.5922 | 0.0812 | 9.2024 | 0.5894 | 0.0938 | 9.1995 | 0.532 | 0.0616 | 8.2294 | 0.4816 | 0 | 7.4786 | 0.3962 | 0 | 6.2133
ПС 110 кВ Погорелово | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 2.166 | 1.452 | 258.7963 | 4.512 | 1.26 | 257.8931 | 4.476 | 1.215 | 255.3247 | 4.419 | 1.164 | 251.568 | 4.395 | 1.179 | 250.5033 | 4.419 | 1.176 | 251.7371 | 4.467 | 1.2 | 254.6311 | 4.719 | 1.425 | 271.3714 | 4.635 | 1.41 | 266.7064 | 4.671 | 1.467 | 269.5266 | 4.746 | 1.512 | 274.2103 | 4.62 | 1.395 | 265.6766 | 4.635 | 1.455 | 267.4379 | 4.596 | 1.32 | 263.2425 | 4.632 | 1.35 | 265.6053 | 4.542 | 1.305 | 260.1573 | 3.726 | 0.93 | 211.4126 | 2.799 | 0.417 | 155.7882 | 2.742 | 0.378 | 152.3772 | 2.781 | 0.462 | 155.1948 | 2.661 | 0.318 | 147.5328 | 2.832 | 0.492 | 158.2394 | 2.898 | 0.408 | 161.1109 | 2.892 | 0.363 | 160.4565
ПС 110 кВ Погорелово | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Погорелово | ТСН-1-10 | ТМГ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПС 110 кВ Погорелово | ТСН-2-10 | ТМГ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 110 кВ Биряково - Погорелово | - | - | 110 | -2.1252 | -1.4388 | 12.8999 | -1.0428 | -2.3628 | 12.9816 | -1.0296 | -2.4024 | 13.1376 | -1.0692 | -2.5344 | 13.8261 | -0.9504 | -2.1252 | 11.7016 | -2.2308 | -1.452 | 13.3789 | -5.28 | 0.0132 | 26.5394 | -8.3424 | 1.0824 | 42.2836 | -10.2828 | 0.594 | 51.7715 | -9.1212 | 0.4488 | 45.9022 | -8.4084 | 0.528 | 42.3471 | -7.4184 | 0.6072 | 37.4125 | -5.8212 | 1.3596 | 30.0471 | -5.9268 | 0.3828 | 34.4223 | -5.9268 | -0.8052 | 30.0641 | -4.6464 | -0.9636 | 23.8516 | -3.9732 | -1.188 | 20.8445 | -2.8644 | -0.3036 | 14.4782 | -3.4848 | 0.264 | 17.5662 | -3.4056 | 0.462 | 17.2747 | -3.5508 | 1.0692 | 18.6393 | -3.762 | 1.386 | 20.1518 | -2.2704 | 0.264 | 11.4888 | -0.3432 | -1.122 | 5.8975
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 110 кВ Воробьёво - Погорелово | - | - | 110 | -1.914 | -2.2968 | 15.0277 | -0.726 | -3.2472 | 16.7246 | -0.726 | -3.2736 | 16.8542 | -0.7656 | -3.4452 | 17.7393 | -0.66 | -2.9832 | 15.3573 | -2.046 | -2.3628 | 15.7101 | -5.3196 | -1.188 | 27.397 | -8.5668 | -0.3036 | 43.0871 | -10.5996 | -1.0296 | 53.5285 | -9.306 | -1.0164 | 47.0537 | -8.5536 | -0.99 | 43.2807 | -7.5372 | -0.8976 | 38.1526 | -5.9004 | 0.2376 | 29.6817 | -5.8872 | -1.1352 | 35.2316 | -5.8872 | -1.8216 | 30.9755 | -4.5012 | -1.9008 | 24.5594 | -3.7884 | -2.046 | 21.6416 | -2.6664 | -1.3068 | 14.9254 | -3.3528 | -0.99 | 17.5718 | -3.2472 | -0.9636 | 17.0252 | -3.4452 | -0.0528 | 17.3189 | -3.7092 | 0.528 | 18.8318 | -2.0856 | -0.7656 | 11.167 | 0.0264 | -1.7952 | 9.0243
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 110 кВ Погорелово - Тотьма-1 | - | - | 110 | -0.462 | 1.2804 | 6.8419 | -1.452 | 2.376 | 13.9962 | -1.3992 | 2.4552 | 14.2041 | -1.2144 | 2.6004 | 14.4257 | -1.4256 | 2.1912 | 13.1396 | -0.2244 | 1.3332 | 6.7954 | 2.5608 | -0.6864 | 13.3259 | 5.2932 | -2.2176 | 28.8463 | 7.326 | -1.9668 | 38.1273 | 6.0984 | -1.7688 | 31.9162 | 5.3592 | -1.6896 | 28.2444 | 4.488 | -1.5708 | 23.9002 | 2.7852 | -2.0988 | 17.5293 | 3.0888 | -1.3068 | 20.8973 | 3.0888 | -0.396 | 15.6526 | 1.9008 | 0.1848 | 9.5992 | 1.1748 | 0.8316 | 7.2347 | 0.066 | 0.5676 | 2.8722 | 0.6468 | -0.132 | 3.3181 | 0.528 | -0.3168 | 3.095 | 0.6732 | -0.9636 | 5.9084 | 0.7788 | -1.4256 | 8.1652 | -0.66 | 0.1848 | 3.445 | -2.442 | 1.7292 | 15.0402
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 110 кВ Юбилейная | - | - | 110 | -1.5708 | 0.5808 | 8.4179 | -2.904 | 1.4124 | 16.2315 | -2.8512 | 1.5048 | 16.2048 | -2.7192 | 1.716 | 16.1618 | -2.7852 | 1.2408 | 15.3259 | -1.3992 | 0.792 | 8.0814 | 1.8876 | -0.2904 | 9.5994 | 5.0292 | -0.9504 | 25.7261 | 6.8772 | -0.1056 | 34.5716 | 5.5968 | -0.3564 | 28.1887 | 4.8312 | -0.5676 | 24.4505 | 3.9204 | -0.7524 | 20.0651 | 2.4684 | -1.7292 | 15.1486 | 2.178 | -0.66 | 17.0457 | 2.178 | 0.3696 | 11.104 | 0.9108 | 0.264 | 4.7665 | 0.0396 | 0.6732 | 3.3896 | -0.9636 | -0.2904 | 5.0586 | -0.2508 | -0.6996 | 3.7356 | -0.3036 | -0.858 | 4.5747 | 0.0396 | -1.2672 | 6.3725 | 0.3036 | -1.6368 | 8.3675 | -1.5048 | -0.924 | 8.8758 | -3.6564 | 0.1716 | 18.3987
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 35 кВ Никольская | - | - | 35 | 0.4207 | -0.0623 | 6.5555 | 0.4536 | -0.056 | 7.045 | 0.4011 | -0.0665 | 6.2671 | 0.3486 | -0.0861 | 5.5349 | 0.3941 | -0.0665 | 6.1606 | 0.434 | -0.0728 | 6.7833 | 0.581 | 0.0525 | 8.9922 | 0.6496 | 0.0742 | 10.0782 | 0.6993 | 0.1414 | 10.9973 | 0.7175 | 0.1946 | 11.4593 | 0.6762 | 0.1617 | 10.717 | 0.6986 | 0.1995 | 11.1989 | 0.5831 | 0.0483 | 9.0188 | 0.6447 | 0.1533 | 10.2356 | 0.6447 | 0.1463 | 10.1902 | 0.5859 | 0.105 | 9.1751 | 0.5971 | 0.1099 | 9.3585 | 0.5873 | 0.0315 | 9.0658 | 0.6727 | 0.1561 | 10.6447 | 0.5971 | 0.077 | 9.2801 | 0.5929 | 0.0931 | 9.2511 | 0.5362 | 0.0448 | 8.2939 | 0.4844 | -0.0574 | 7.5189 | 0.3983 | -0.0742 | 6.2451
ПС 110 кВ Полдарса | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 118.66 |  |  | 118.39 |  |  | 116.6 |  |  | 115.5 |  |  | 116.19 |  |  | 117.01 |  |  | 117.29 |  |  | 116.6 |  |  | 116.88 |  |  | 114.81 |  |  | 117.15 |  |  | 114.95 |  |  | 117.7 |  |  | 117.15 |  |  | 114.68 |  |  | 115.22 |  |  | 114.68 |  |  | 116.32 |  |  | 116.46 |  |  | 118.11 |  |  | 117.7 |  |  | 118.25 |  |  | 118.94 |  |  | 118.53
ПС 110 кВ Полдарса | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 118.11 |  |  | 117.01 |  |  | 116.05 |  |  | 115.64 |  |  | 115.5 |  |  | 116.46 |  |  | 117.01 |  |  | 117.15 |  |  | 116.6 |  |  | 114.95 |  |  | 116.6 |  |  | 114.95 |  |  | 117.29 |  |  | 116.74 |  |  | 114.13 |  |  | 114.68 |  |  | 114.68 |  |  | 115.78 |  |  | 115.78 |  |  | 117.01 |  |  | 117.7 |  |  | 117.7 |  |  | 118.25 |  |  | 117.84
ПС 110 кВ Полдарса | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.025 |  |  | 9.975 |  |  | 9.925 |  |  | 10.2 |  |  | 10.225 |  |  | 10.275 |  |  | 10.313 |  |  | 10.313 |  |  | 10.313 |  |  | 10.212 |  |  | 10.262 |  |  | 10.212 |  |  | 10.413 |  |  | 10.313 |  |  | 10.087 |  |  | 10.238 |  |  | 10.188 |  |  | 10.337 |  |  | 10.288 |  |  | 10.3 |  |  | 10.188 |  |  | 10.175 |  |  | 10.275 |  |  | 10.212
ПС 110 кВ Полдарса | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.238 |  |  | 10.087 |  |  | 10.063 |  |  | 10.387 |  |  | 10.4 |  |  | 10.425 |  |  | 10.488 |  |  | 10.462 |  |  | 10.462 |  |  | 10.35 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.55 |  |  | 10.5 |  |  | 10.337 |  |  | 10.337 |  |  | 10.35 |  |  | 10.5 |  |  | 10.45 |  |  | 10.55 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
ПС 110 кВ Полдарса | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.165 | 0.1122 | 1.0029 | 0.1584 | 0.1089 | 0.96619 | 0.1518 | 0.1056 | 0.92947 | 0.1617 | 0.1155 | 0.99881 | 0.1584 | 0.1155 | 0.98536 | 0.1848 | 0.1188 | 1.1043 | 0.231 | 0.1254 | 1.3211 | 0.2574 | 0.1287 | 1.4465 | 0.2607 | 0.1221 | 1.447 | 0.2541 | 0.1254 | 1.4243 | 0.2508 | 0.1254 | 1.4094 | 0.2574 | 0.132 | 1.454 | 0.2376 | 0.1386 | 1.3826 | 0.2244 | 0.1254 | 1.2921 | 0.2277 | 0.1254 | 1.3066 | 0.2079 | 0.1188 | 1.2036 | 0.2013 | 0.1221 | 1.1834 | 0.2244 | 0.132 | 1.3086 | 0.2541 | 0.132 | 1.4393 | 0.2442 | 0.132 | 1.3953 | 0.2409 | 0.1254 | 1.3651 | 0.2244 | 0.1287 | 1.3003 | 0.2013 | 0.1287 | 1.2009 | 0.1749 | 0.1287 | 1.0915
ПС 110 кВ Полдарса | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.1568 | 0.0748 | 9.5639 | 0.1508 | 0.0696 | 9.1432 | 0.1436 | 0.0696 | 8.7849 | 0.1548 | 0.082 | 9.6437 | 0.152 | 0.0816 | 9.4973 | 0.1772 | 0.0832 | 10.7768 | 0.224 | 0.0876 | 13.2408 | 0.2516 | 0.0912 | 14.7327 | 0.254 | 0.0848 | 14.7416 | 0.2504 | 0.0924 | 14.6933 | 0.2436 | 0.0924 | 14.3427 | 0.2516 | 0.096 | 14.8248 | 0.2316 | 0.0984 | 13.8528 | 0.222 | 0.0924 | 13.2376 | 0.222 | 0.0928 | 13.2461 | 0.1996 | 0.086 | 11.9647 | 0.1976 | 0.0892 | 11.9351 | 0.2184 | 0.0956 | 13.1245 | 0.2468 | 0.0952 | 14.5623 | 0.24 | 0.0916 | 14.1418 | 0.2344 | 0.086 | 13.745 | 0.2164 | 0.0876 | 12.8521 | 0.194 | 0.0888 | 11.7455 | 0.17 | 0.0868 | 10.508
ПС 110 кВ Полдарса | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
ПС 110 кВ Полдарса | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | ВН | 110 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Полдарса | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Полдарса | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | ПБВ | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ Полдарса | ТСН-1 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001652 | 1.6e-05 | 2.3874 | 0.001902 | 3.2e-05 | 2.7489 | 0.001924 | 4.1e-05 | 2.781 | 0.001993 | 5e-05 | 2.881 | 0.00201 | 5.2e-05 | 2.9056 | 0.002076 | 5.3e-05 | 3.001 | 0.002123 | 6.1e-05 | 3.0692 | 0.002154 | 6.2e-05 | 3.114 | 0.002263 | 8.7e-05 | 3.2726 | 0.001875 | 3.1e-05 | 2.7099 | 0.001566 | 1.1e-05 | 2.2631 | 0.00149 | 0 | 2.1532 | 0.001538 | 0 | 2.2225 | 0.001486 | 0 | 2.1474 | 0.001759 | 0 | 2.5419 | 0.001647 | 2.2e-05 | 2.3803 | 0.001608 | 0 | 2.3237 | 0.001723 | 3.3e-05 | 2.4903 | 0.001647 | 0 | 2.3801 | 0.001602 | 3e-06 | 2.315 | 0.00158 | 6e-06 | 2.2833 | 0.001659 | 0 | 2.3974 | 0.001537 | 0 | 2.2211 | 0.001748 | 2.9e-05 | 2.5264
ПС 110 кВ Полдарса | ТСН-2 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Приводино | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 120.31 |  |  | 119.9 |  |  | 119.07 |  |  | 118.53 |  |  | 118.53 |  |  | 118.94 |  |  | 119.21 |  |  | 119.49 |  |  | 119.21 |  |  | 117.7 |  |  | 118.94 |  |  | 118.25 |  |  | 119.76 |  |  | 119.07 |  |  | 117.29 |  |  | 118.25 |  |  | 117.56 |  |  | 118.39 |  |  | 118.66 |  |  | 119.63 |  |  | 119.35 |  |  | 120.45 |  |  | 120.31 |  |  | 120.04
ПС 110 кВ Приводино | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 120.31 |  |  | 119.9 |  |  | 119.07 |  |  | 118.11 |  |  | 119.07 |  |  | 118.53 |  |  | 118.66 |  |  | 119.49 |  |  | 119.21 |  |  | 117.56 |  |  | 118.39 |  |  | 117.97 |  |  | 119.49 |  |  | 118.94 |  |  | 117.29 |  |  | 118.25 |  |  | 117.84 |  |  | 118.39 |  |  | 118.53 |  |  | 119.21 |  |  | 119.21 |  |  | 120.18 |  |  | 120.31 |  |  | 119.9
ПС 110 кВ Приводино | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 36.706 |  |  | 36.794 |  |  | 36.4 |  |  | 36.138 |  |  | 36.487 |  |  | 36.575 |  |  | 36.531 |  |  | 36.619 |  |  | 36.487 |  |  | 36.75 |  |  | 36.969 |  |  | 36.444 |  |  | 37.1 |  |  | 36.575 |  |  | 36.313 |  |  | 36.662 |  |  | 36.619 |  |  | 36.925 |  |  | 36.881 |  |  | 36.531 |  |  | 36.662 |  |  | 36.706 |  |  | 36.794 |  |  | 36.269
ПС 110 кВ Приводино | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 36.575 |  |  | 36.487 |  |  | 36.881 |  |  | 36.619 |  |  | 36.969 |  |  | 37.013 |  |  | 36.969 |  |  | 36.4 |  |  | 36.356 |  |  | 36.444 |  |  | 36.706 |  |  | 36.444 |  |  | 37.144 |  |  | 36.313 |  |  | 36.531 |  |  | 36.444 |  |  | 36.619 |  |  | 36.881 |  |  | 36.969 |  |  | 36.313 |  |  | 36.531 |  |  | 36.75 |  |  | 36.794 |  |  | 36.531
ПС 110 кВ Приводино | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.462 |  |  | 10.413 |  |  | 10.337 |  |  | 10.238 |  |  | 10.288 |  |  | 10.288 |  |  | 10.387 |  |  | 10.413 |  |  | 10.337 |  |  | 10.387 |  |  | 10.413 |  |  | 10.3 |  |  | 10.488 |  |  | 10.35 |  |  | 10.325 |  |  | 10.337 |  |  | 10.35 |  |  | 10.363 |  |  | 10.4 |  |  | 10.387 |  |  | 10.4 |  |  | 10.45 |  |  | 10.425 |  |  | 10.25
ПС 110 кВ Приводино | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.288 |  |  | 10.25 |  |  | 10.413 |  |  | 10.363 |  |  | 10.413 |  |  | 10.425 |  |  | 10.438 |  |  | 10.288 |  |  | 10.238 |  |  | 10.325 |  |  | 10.4 |  |  | 10.313 |  |  | 10.462 |  |  | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.288 |  |  | 10.288 |  |  | 10.387 |  |  | 10.413 |  |  | 10.25 |  |  | 10.288 |  |  | 10.363 |  |  | 10.313 |  |  | 10.3
ПС 110 кВ Приводино | ТН 10 кВ 3 СШ | - | U | 10 | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ Приводино | ТН 10 кВ 4 СШ | - | U | 10 | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ Приводино | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 2.8028 | 0.4884 | 14.3002 | 2.7544 | 0.4884 | 14.0606 | 2.7808 | 0.5412 | 14.2396 | 2.7324 | 0.4928 | 13.9557 | 2.7456 | 0.506 | 14.0329 | 2.7016 | 0.4224 | 13.7443 | 2.8028 | 0.4356 | 14.2571 | 2.9128 | 0.4884 | 14.8452 | 3.2736 | 0.792 | 16.9291 | 3.432 | 0.9812 | 17.9417 | 3.388 | 1.0032 | 17.7603 | 3.4012 | 1.0516 | 17.8942 | 3.234 | 0.7568 | 16.6945 | 3.3484 | 1.0472 | 17.6343 | 3.4408 | 1.0912 | 18.1437 | 3.366 | 0.9636 | 17.5984 | 3.3616 | 1.056 | 17.7108 | 3.3044 | 1.0252 | 17.3902 | 3.036 | 0.7392 | 15.7059 | 2.8864 | 0.55 | 14.7692 | 2.9392 | 0.5852 | 15.0635 | 2.97 | 0.6072 | 15.2372 | 2.9524 | 0.55 | 15.0952 | 2.8688 | 0.4972 | 14.6347
ПС 110 кВ Приводино | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Приводино | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 2.778 | 0.381 | 154.3631 | 2.73 | 0.381 | 151.7456 | 2.754 | 0.438 | 153.5157 | 2.709 | 0.387 | 150.647 | 2.721 | 0.405 | 151.4437 | 2.679 | 0.324 | 148.5561 | 2.775 | 0.33 | 153.8427 | 2.892 | 0.375 | 160.5401 | 3.246 | 0.648 | 182.2212 | 3.405 | 0.819 | 192.7945 | 3.363 | 0.84 | 190.8241 | 3.375 | 0.888 | 192.1204 | 3.21 | 0.615 | 179.9275 | 3.324 | 0.885 | 189.364 | 3.414 | 0.924 | 194.7058 | 3.339 | 0.807 | 189.1075 | 3.336 | 0.897 | 190.1729 | 3.279 | 0.873 | 186.8001 | 3.012 | 0.612 | 169.2016 | 2.862 | 0.438 | 159.3901 | 2.913 | 0.468 | 162.4197 | 2.946 | 0.489 | 164.399 | 2.928 | 0.426 | 162.8862 | 2.844 | 0.384 | 157.9855
ПС 110 кВ Приводино | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8
ПС 110 кВ Приводино | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 3.5684 | 1.1264 | 18.8085 | 3.5068 | 1.0868 | 18.4536 | 3.5112 | 1.1308 | 18.5413 | 3.5244 | 1.122 | 18.591 | 3.5332 | 1.1308 | 18.6466 | 3.6212 | 1.1484 | 19.0949 | 3.7092 | 1.1704 | 19.55 | 3.7972 | 1.144 | 19.9336 | 4.004 | 1.2496 | 21.083 | 4.07 | 1.2364 | 21.3805 | 3.9952 | 1.276 | 21.0808 | 3.9336 | 1.2232 | 20.7057 | 3.8632 | 1.1572 | 20.2704 | 3.85 | 1.1792 | 20.2389 | 3.828 | 1.1704 | 20.1203 | 3.8632 | 1.2056 | 20.3415 | 3.8412 | 1.1924 | 20.2162 | 3.7224 | 1.1836 | 19.6333 | 3.7048 | 1.1484 | 19.4959 | 3.7488 | 1.1352 | 19.6879 | 3.7312 | 1.1264 | 19.5904 | 3.7312 | 1.1352 | 19.6033 | 3.6696 | 1.1308 | 19.3007 | 3.652 | 1.1396 | 19.2293
ПС 110 кВ Приводино | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0.315 | 0 | 4.8555 | 0.2772 | 0 | 4.2728 | 0.2604 | 0 | 4.0139 | 0.2604 | 0 | 4.0139 | 0.2688 | 0 | 4.1434 | 0.3276 | 0 | 5.0497 | 0.3696 | 0 | 5.6971 | 0.4116 | 0 | 6.3445 | 0.462 | 0 | 7.1214 | 0.483 | 0 | 7.4451 | 0.4788 | 0 | 7.3803 | 0.4662 | 0 | 7.1861 | 0.4284 | 0 | 6.6035 | 0.4368 | 0 | 6.7329 | 0.4326 | 0 | 6.6682 | 0.4158 | 0 | 6.4092 | 0.378 | 0 | 5.8266 | 0.3864 | 0 | 5.9561 | 0.399 | 0 | 6.1503 | 0.399 | 0 | 6.1503 | 0.3948 | 0 | 6.0855 | 0.3738 | 0 | 5.7618 | 0.3402 | 0 | 5.2439 | 0.3234 | 0 | 4.985
ПС 110 кВ Приводино | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 3.219 | 0.978 | 185.2072 | 3.204 | 0.963 | 184.1779 | 3.219 | 1.002 | 185.5956 | 3.231 | 0.99 | 186.0319 | 3.237 | 0.999 | 186.4932 | 3.267 | 1.014 | 188.3151 | 3.309 | 1.017 | 190.573 | 3.354 | 0.987 | 192.4696 | 3.513 | 1.053 | 201.8949 | 3.552 | 1.035 | 203.673 | 3.492 | 1.077 | 201.1732 | 3.438 | 1.035 | 197.6556 | 3.402 | 0.99 | 195.0521 | 3.384 | 1.011 | 194.4286 | 3.369 | 0.996 | 193.4018 | 3.42 | 1.017 | 196.4222 | 3.432 | 1.02 | 197.1025 | 3.312 | 1.014 | 190.6824 | 3.273 | 0.987 | 188.1961 | 3.321 | 0.978 | 190.5869 | 3.309 | 0.975 | 189.9066 | 3.327 | 0.981 | 190.9505 | 3.303 | 0.981 | 189.6835 | 3.297 | 0.99 | 189.5088
ПС 110 кВ Приводино | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 9
ПС 110 кВ Приводино | ТСН-1 | ТМ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0049 | 0.0076 | 0.49781 | 0.005 | 0.0074 | 0.49165 | 0.0048 | 0.0074 | 0.48557 | 0.0049 | 0.0073 | 0.48401 | 0.0058 | 0.0074 | 0.5176 | 0.005 | 0.0074 | 0.49165 | 0.0039 | 0.0074 | 0.46049 | 0.0039 | 0.0075 | 0.46537 | 0.004 | 0.0074 | 0.46308 | 0.0039 | 0.0073 | 0.45563 | 0.0039 | 0.0075 | 0.46537 | 0.004 | 0.0073 | 0.45825 | 0.0039 | 0.0073 | 0.45563 | 0.0039 | 0.0073 | 0.45563 | 0.0039 | 0.0071 | 0.44595 | 0.0039 | 0.0073 | 0.45563 | 0.0039 | 0.0073 | 0.45563 | 0.004 | 0.0075 | 0.46793 | 0.0039 | 0.0075 | 0.46537 | 0.004 | 0.0073 | 0.45825 | 0.004 | 0.0074 | 0.46308 | 0.004 | 0.0076 | 0.4728 | 0.0038 | 0.007 | 0.43848 | 0.0038 | 0.0071 | 0.44332
ПС 110 кВ Приводино | ТСН-2 | ТМ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0008 | 0.0034 | 0.19228 | 0.0008 | 0.0033 | 0.18693 | 0.0009 | 0.0035 | 0.19895 | 0.001 | 0.0035 | 0.20039 | 0.001 | 0.0035 | 0.20039 | 0.0013 | 0.0035 | 0.20554 | 0.0016 | 0.0036 | 0.21688 | 0.0012 | 0.0033 | 0.19331 | 0.0011 | 0.0034 | 0.19673 | 0.001 | 0.0034 | 0.1951 | 0.001 | 0.0033 | 0.18983 | 0.0008 | 0.0033 | 0.18693 | 0.0008 | 0.0033 | 0.18693 | 0.0008 | 0.0032 | 0.18158 | 0.0008 | 0.0032 | 0.18158 | 0.0008 | 0.0032 | 0.18158 | 0.0009 | 0.0033 | 0.1883 | 0.001 | 0.0034 | 0.1951 | 0.0011 | 0.0035 | 0.20197 | 0.0009 | 0.0032 | 0.183 | 0.0009 | 0.0033 | 0.1883 | 0.0008 | 0.0034 | 0.19228 | 0.001 | 0.0033 | 0.18983 | 0.0009 | 0.0033 | 0.1883
ПС 110 кВ Приводино | ВЛ 35 кВ Удима | - | - | 35 | 0.3178 | -0.0427 | 4.9427 | 0.2772 | -0.0497 | 4.341 | 0.2611 | -0.0469 | 4.0891 | 0.2618 | -0.0504 | 4.1096 | 0.2674 | -0.0476 | 4.1866 | 0.329 | -0.0469 | 5.1226 | 0.3689 | -0.0427 | 5.7243 | 0.413 | -0.0441 | 6.4023 | 0.4634 | -0.0245 | 7.1529 | 0.4858 | -0.0245 | 7.4978 | 0.4781 | -0.0203 | 7.3762 | 0.4662 | -0.0252 | 7.1966 | 0.4305 | -0.035 | 6.6577 | 0.434 | -0.0336 | 6.7313 | 0.434 | -0.0301 | 6.7059 | 0.4158 | -0.0217 | 6.418 | 0.3773 | -0.035 | 5.8408 | 0.3864 | -0.0322 | 5.9767 | 0.4011 | -0.0357 | 6.2071 | 0.3976 | -0.0427 | 6.164 | 0.399 | -0.0441 | 6.1877 | 0.3738 | -0.0427 | 5.7993 | 0.3388 | -0.0434 | 5.265 | 0.3255 | -0.0434 | 5.0617
ПС 110 кВ Рослятино | ТН-1-110 | - | U | 110 | 117.1408 |  |  | 116.8629 |  |  | 114.9893 |  |  | 113.5359 |  |  | 113.5893 |  |  | 113.7674 |  |  | 113.9455 |  |  | 113.3186 |  |  | 112.5456 |  |  | 111.7513 |  |  | 113.6713 |  |  | 114.4051 |  |  | 117.3331 |  |  | 116.8451 |  |  | 113.9669 |  |  | 114.5084 |  |  | 114.3445 |  |  | 116.5067 |  |  | 116.1113 |  |  | 117.4827 |  |  | 117.7214 |  |  | 117.8781 |  |  | 119.2781 |  |  | 119.1035
ПС 110 кВ Рослятино | ТН-2-110 | - | U | 110 | 117.1942 |  |  | 116.8665 |  |  | 115.0142 |  |  | 113.7959 |  |  | 113.7852 |  |  | 113.7995 |  |  | 113.8743 |  |  | 113.4005 |  |  | 112.5634 |  |  | 111.8047 |  |  | 113.6321 |  |  | 114.5226 |  |  | 117.3652 |  |  | 116.8986 |  |  | 113.9064 |  |  | 114.5725 |  |  | 114.373 |  |  | 116.5637 |  |  | 116.1647 |  |  | 117.5184 |  |  | 117.7606 |  |  | 117.9387 |  |  | 119.3066 |  |  | 119.1284
ПС 110 кВ Рослятино | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4135 |  |  | 10.3844 |  |  | 10.3261 |  |  | 10.2578 |  |  | 10.2529 |  |  | 10.2532 |  |  | 10.2549 |  |  | 10.2108 |  |  | 10.1467 |  |  | 10.3753 |  |  | 10.5055 |  |  | 10.4569 |  |  | 10.4556 |  |  | 10.4077 |  |  | 10.3135 |  |  | 10.351 |  |  | 10.318 |  |  | 10.4038 |  |  | 10.3433 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.4142 |  |  | 10.4087 |  |  | 10.4504 |  |  | 10.4203
ПС 110 кВ Рослятино | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.535 |  |  | 10.5217 |  |  | 10.3604 |  |  | 10.2562 |  |  | 10.2665 |  |  | 10.2672 |  |  | 10.2675 |  |  | 10.2092 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.3662 |  |  | 10.6729 |  |  | 10.6033 |  |  | 10.7111 |  |  | 10.6525 |  |  | 10.2328 |  |  | 10.3889 |  |  | 10.3416 |  |  | 10.4741 |  |  | 10.4197 |  |  | 10.533 |  |  | 10.5453 |  |  | 10.5764 |  |  | 10.7202 |  |  | 10.6894
ПС 110 кВ Рослятино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.1804 | 0.2156 | 1.413 | 0.1672 | 0.176 | 1.2202 | 0.1496 | 0.154 | 1.0792 | 0.1584 | 0.1584 | 1.126 | 0.1628 | 0.154 | 1.1264 | 0.1628 | 0.1452 | 1.0965 | 0.2068 | 0.1672 | 1.3367 | 0.2508 | 0.2068 | 1.6339 | 0.4312 | 0.4532 | 3.1443 | 0.4224 | 0.4708 | 3.1793 | 0.3828 | 0.4312 | 2.8982 | 0.4268 | 0.4708 | 3.1941 | 0.308 | 0.3432 | 2.3179 | 0.4444 | 0.4796 | 3.2865 | 0.4532 | 0.484 | 3.3328 | 0.3784 | 0.4004 | 2.7691 | 0.3564 | 0.3696 | 2.5808 | 0.2552 | 0.2464 | 1.7831 | 0.2992 | 0.3124 | 2.1743 | 0.2596 | 0.2728 | 1.8928 | 0.2552 | 0.264 | 1.8456 | 0.2244 | 0.2376 | 1.6427 | 0.198 | 0.22 | 1.4877 | 0.1892 | 0.22 | 1.4585
ПС 110 кВ Рослятино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.1776 | 0.2376 | 16.3303 | 0.1608 | 0.1974 | 14.0162 | 0.1464 | 0.1734 | 12.4931 | 0.1524 | 0.1734 | 12.7087 | 0.1608 | 0.174 | 13.0428 | 0.1596 | 0.162 | 12.5192 | 0.2028 | 0.1884 | 15.2385 | 0.2436 | 0.2328 | 18.5495 | 0.4272 | 0.4794 | 35.3496 | 0.4158 | 0.504 | 35.9692 | 0.3762 | 0.4668 | 33.0043 | 0.4224 | 0.5112 | 36.5062 | 0.3018 | 0.3798 | 26.7057 | 0.4386 | 0.5118 | 37.1057 | 0.444 | 0.5172 | 37.5249 | 0.3732 | 0.4356 | 31.5776 | 0.3504 | 0.4002 | 29.2828 | 0.2514 | 0.2748 | 20.5036 | 0.2946 | 0.3462 | 25.0251 | 0.2538 | 0.3054 | 21.8604 | 0.2508 | 0.2958 | 21.3494 | 0.2166 | 0.2694 | 19.0298 | 0.1956 | 0.246 | 17.3017 | 0.1842 | 0.2484 | 17.0242
ПС 110 кВ Рослятино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
ПС 110 кВ Рослятино | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.2992 | 0.2464 | 1.9482 | 0.2684 | 0.2112 | 1.7167 | 0.2596 | 0.198 | 1.6411 | 0.242 | 0.1892 | 1.544 | 0.264 | 0.1804 | 1.6072 | 0.2948 | 0.1892 | 1.7607 | 0.374 | 0.1936 | 2.1168 | 0.4312 | 0.2068 | 2.4037 | 0.638 | 0.4664 | 3.9724 | 0.66 | 0.506 | 4.1802 | 0.6072 | 0.4752 | 3.8756 | 0.5764 | 0.4312 | 3.6182 | 0.4532 | 0.308 | 2.7542 | 0.6072 | 0.5148 | 4.0013 | 0.616 | 0.5104 | 4.021 | 0.55 | 0.4444 | 3.5542 | 0.5324 | 0.3916 | 3.322 | 0.4752 | 0.3036 | 2.8344 | 0.4928 | 0.3212 | 2.9567 | 0.4796 | 0.3256 | 2.9137 | 0.4664 | 0.3212 | 2.8465 | 0.4444 | 0.3168 | 2.7432 | 0.4136 | 0.3344 | 2.6734 | 0.3652 | 0.2948 | 2.3591
ПС 110 кВ Рослятино | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.2904 | 0.2424 | 20.8242 | 0.267 | 0.2094 | 18.6798 | 0.2538 | 0.1986 | 17.7411 | 0.237 | 0.1854 | 16.5649 | 0.2556 | 0.18 | 17.21 | 0.2904 | 0.1842 | 18.9316 | 0.3708 | 0.1902 | 22.9417 | 0.4218 | 0.1998 | 25.6938 | 0.6294 | 0.4386 | 42.2321 | 0.6516 | 0.4788 | 44.5141 | 0.6 | 0.4518 | 41.3477 | 0.5682 | 0.4074 | 38.4895 | 0.4446 | 0.2988 | 29.4896 | 0.5988 | 0.4914 | 42.6435 | 0.6054 | 0.4872 | 42.7797 | 0.5412 | 0.4212 | 37.7533 | 0.5256 | 0.3774 | 35.6212 | 0.4674 | 0.294 | 30.3978 | 0.4836 | 0.3108 | 31.6466 | 0.4722 | 0.3132 | 31.1934 | 0.4584 | 0.3096 | 30.4518 | 0.4392 | 0.3096 | 29.5818 | 0.4086 | 0.324 | 28.7074 | 0.3546 | 0.288 | 25.1484
ПС 110 кВ Рослятино | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
ПС 110 кВ Рослятино | ТСН-1-10 | ТМГСУ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00405 | 0.00225 | 0.25505 | 0.00405 | 0.00165 | 0.24075 | 0.0051 | 0.00165 | 0.29509 | 0.0039 | 0.00135 | 0.2272 | 0.00405 | 0.00135 | 0.23502 | 0.0051 | 0.0009 | 0.2851 | 0.0039 | 0.0006 | 0.21722 | 0.0042 | 0.00075 | 0.23487 | 0.0042 | 0.00075 | 0.23487 | 0.00465 | 0.00075 | 0.2593 | 0.0045 | 0.00165 | 0.26386 | 0.00375 | 0.0015 | 0.22234 | 0.00375 | 0.003 | 0.26437 | 0.0042 | 0.00105 | 0.23833 | 0.0039 | 0.00105 | 0.22234 | 0.0039 | 0.0012 | 0.22463 | 0.0033 | 0.0012 | 0.19331 | 0.0033 | 0.00135 | 0.19628 | 0.003 | 0.0018 | 0.1926 | 0.0033 | 0.0015 | 0.19955 | 0.00345 | 0.0021 | 0.22234 | 0.00345 | 0.00195 | 0.21816 | 0.00375 | 0.0024 | 0.2451 | 0.00375 | 0.00285 | 0.2593
ПС 110 кВ Рослятино | ТСН-2-10 | ТМГСУ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00135 | 0.00465 | 0.26656 | 0.0015 | 0.0042 | 0.24552 | 0.0015 | 0.0039 | 0.23003 | 0.00135 | 0.00375 | 0.21941 | 0.00135 | 0.00375 | 0.21941 | 0.0015 | 0.0039 | 0.23003 | 0.00135 | 0.0039 | 0.2272 | 0.00135 | 0.0039 | 0.2272 | 0.00135 | 0.0039 | 0.2272 | 0.00135 | 0.00435 | 0.25074 | 0.0012 | 0.00495 | 0.2804 | 0.0018 | 0.0045 | 0.26681 | 0.00165 | 0.0054 | 0.31084 | 0.00135 | 0.00405 | 0.23502 | 0.00135 | 0.0039 | 0.2272 | 0.00135 | 0.0042 | 0.24286 | 0.00135 | 0.0042 | 0.24286 | 0.0012 | 0.00435 | 0.24842 | 0.0015 | 0.00465 | 0.26898 | 0.0012 | 0.0048 | 0.27238 | 0.0012 | 0.00495 | 0.2804 | 0.0012 | 0.00525 | 0.29647 | 0.0009 | 0.00525 | 0.29323 | 0.0012 | 0.00525 | 0.29647
ПС 110 кВ Сусоловка | ТН 110 кВ | - | U | 110 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Сусоловка | ТН 10 кВ | - | U | 10 | 10.012 |  |  | 10 |  |  | 9.938 |  |  | 9.887 |  |  | 9.913 |  |  | 9.925 |  |  | 9.95 |  |  | 9.988 |  |  | 10.188 |  |  | 10.188 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.325 |  |  | 10.3 |  |  | 10.163 |  |  | 10.2 |  |  | 10.212 |  |  | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.387 |  |  | 10.262 |  |  | 10.238
ПС 110 кВ Сусоловка | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.0759 | 0.0506 | 0.45851 | 0.0748 | 0.0462 | 0.44191 | 0.0737 | 0.044 | 0.43144 | 0.0726 | 0.0374 | 0.41049 | 0.0737 | 0.0385 | 0.41794 | 0.0792 | 0.0374 | 0.44024 | 0.0847 | 0.0396 | 0.46997 | 0.1144 | 0.0517 | 0.63101 | 0.1309 | 0.0561 | 0.71583 | 0.1287 | 0.055 | 0.70349 | 0.1254 | 0.055 | 0.68827 | 0.1199 | 0.0561 | 0.66537 | 0.1144 | 0.0583 | 0.64538 | 0.1078 | 0.055 | 0.60829 | 0.1067 | 0.0506 | 0.59357 | 0.1089 | 0.0528 | 0.60832 | 0.0968 | 0.0495 | 0.54648 | 0.099 | 0.0528 | 0.56396 | 0.1001 | 0.0561 | 0.57677 | 0.0979 | 0.055 | 0.56442 | 0.099 | 0.055 | 0.56925 | 0.0935 | 0.055 | 0.54525 | 0.0847 | 0.0561 | 0.51065 | 0.0781 | 0.055 | 0.48013
ПС 110 кВ Сусоловка | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.072 | 0.0414 | 4.5722 | 0.0696 | 0.0396 | 4.4083 | 0.0696 | 0.0366 | 4.329 | 0.0684 | 0.0312 | 4.1387 | 0.0696 | 0.0306 | 4.1855 | 0.0744 | 0.0306 | 4.4287 | 0.0804 | 0.033 | 4.7844 | 0.1104 | 0.0438 | 6.5385 | 0.1266 | 0.0492 | 7.4772 | 0.1248 | 0.0504 | 7.4095 | 0.1206 | 0.0486 | 7.158 | 0.1158 | 0.0498 | 6.9394 | 0.1104 | 0.0504 | 6.681 | 0.1038 | 0.051 | 6.3668 | 0.1026 | 0.0456 | 6.181 | 0.105 | 0.0474 | 6.342 | 0.093 | 0.0438 | 5.6591 | 0.0954 | 0.0468 | 5.8498 | 0.0948 | 0.0498 | 5.8951 | 0.0948 | 0.048 | 5.8497 | 0.0942 | 0.0468 | 5.7905 | 0.0888 | 0.0462 | 5.5106 | 0.081 | 0.0486 | 5.2002 | 0.0726 | 0.0468 | 4.7551
ПС 110 кВ Сусоловка | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
ПС 110 кВ Сусоловка | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 2.44e-05 | 0 | 0.03526 | 2.44e-05 | 0 | 0.03526 | 2.4e-05 | 0 | 0.034682 | 2.4e-05 | 0 | 0.034682 | 2.4e-05 | 0 | 0.034682 | 2.44e-05 | 0 | 0.03526 | 2.44e-05 | 0 | 0.03526 | 2.72e-05 | 0 | 0.039306 | 2.52e-05 | 0 | 0.036416 | 2.52e-05 | 0 | 0.036416 | 2.52e-05 | 0 | 0.036416 | 2.52e-05 | 0 | 0.036416 | 2.56e-05 | 0 | 0.036994 | 2.52e-05 | 0 | 0.036416 | 2.48e-05 | 0 | 0.035838 | 2.52e-05 | 0 | 0.036416 | 2.48e-05 | 0 | 0.035838 | 2.52e-05 | 0 | 0.036416 | 2.56e-05 | 0 | 0.036994 | 2.52e-05 | 0 | 0.036416 | 2.56e-05 | 0 | 0.036994 | 2.56e-05 | 0 | 0.036994 | 2.48e-05 | 0 | 0.035838 | 2.52e-05 | 0 | 0.036416
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-1-110 | - | U | 110 | 117.7 |  |  | 117.7 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 116.6 |  |  | 115.5 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 116.6 |  |  | 117.7 |  |  | 115.5 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 117.7 |  |  | 117.7 |  |  | 118.8 |  |  | 118.8 |  |  | 118.8
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-2-110 | - | U | 110 | 117.7 |  |  | 117.7 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 116.6 |  |  | 114.4 |  |  | 115.5 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 116.6 |  |  | 117.7 |  |  | 115.5 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 117.7 |  |  | 117.7 |  |  | 118.8 |  |  | 118.8 |  |  | 119.9
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-1-35 | - | U | 35 | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.75 |  |  | 36.05 |  |  | 36.4 |  |  | 36.75 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.75 |  |  | 36.4 |  |  | 37.45 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75 |  |  | 37.1 |  |  | 37.1 |  |  | 37.1 |  |  | 37.1 |  |  | 37.45 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-2-35 | - | U | 35 | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 35.7 |  |  | 36.05 |  |  | 36.4 |  |  | 36.05 |  |  | 36.4 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75 |  |  | 37.1 |  |  | 37.1 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75 |  |  | 37.1 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75 |  |  | 37.1 |  |  | 37.1
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.6
ПС 110 кВ Тарнога | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.2276 | 0.7392 | 7.2027 | 1.0428 | 0.5808 | 5.9997 | 1.0692 | 0.5676 | 6.0845 | 1.1088 | 0.66 | 6.4859 | 1.122 | 0.6996 | 6.6461 | 1.2804 | 0.792 | 7.5675 | 1.5972 | 0.924 | 9.2748 | 1.6896 | 0.9504 | 9.7439 | 2.4552 | 1.9536 | 15.7708 | 2.6928 | 2.31 | 17.8329 | 2.574 | 2.2176 | 17.0773 | 2.6664 | 2.5212 | 18.445 | 1.782 | 1.122 | 10.5846 | 2.508 | 2.2704 | 17.0043 | 2.5872 | 2.3892 | 17.7011 | 2.2704 | 2.0064 | 15.2295 | 1.9668 | 1.6632 | 12.9468 | 1.4916 | 0.9636 | 8.9258 | 1.5708 | 0.9636 | 9.2627 | 1.5048 | 0.858 | 8.7068 | 1.4256 | 0.7788 | 8.1652 | 1.4784 | 0.7788 | 8.399 | 1.5312 | 0.8448 | 8.7901 | 1.3728 | 0.8052 | 7.9996
ПС 110 кВ Тарнога | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.21 | 0 | 3.419 | 0.1911 | 0 | 3.2443 | 0.1953 | 0 | 3.3585 | 0.2037 | 0 | 3.4346 | 0.2058 | 0 | 3.4387 | 0.2352 | 0 | 3.7983 | 0.3465 | 0.0042 | 5.3551 | 0.3948 | 0.021 | 6.0925 | 0.5418 | 0.1764 | 8.7829 | 0.5838 | 0.2457 | 9.7633 | 0.4998 | 0.2016 | 8.3072 | 0.504 | 0.21 | 8.4038 | 0.3402 | 0.0168 | 5.2455 | 0.4641 | 0.1659 | 7.5971 | 0.4893 | 0.1995 | 8.145 | 0.4872 | 0.2058 | 8.1523 | 0.4347 | 0.126 | 6.9674 | 0.3339 | 0.0084 | 5.1484 | 0.336 | 0.0084 | 5.1808 | 0.3444 | 0.0021 | 5.3185 | 0.3486 | 0 | 5.3874 | 0.3129 | 0 | 4.8754 | 0.2814 | 0 | 4.4449 | 0.2331 | 0 | 3.722
ПС 110 кВ Тарнога | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 1.006 | 0.892 | 74.0164 | 0.834 | 0.724 | 60.7991 | 0.864 | 0.738 | 62.5534 | 0.89 | 0.814 | 66.3973 | 0.9 | 0.852 | 68.2255 | 1.028 | 0.946 | 76.9079 | 1.242 | 1.048 | 89.4619 | 1.27 | 1.044 | 90.5054 | 1.89 | 1.854 | 145.749 | 2.086 | 2.126 | 163.9674 | 2.044 | 2.096 | 161.17 | 2.142 | 2.396 | 176.9267 | 1.414 | 1.252 | 103.9705 | 2.024 | 2.17 | 163.3582 | 2.066 | 2.252 | 168.2421 | 1.76 | 1.896 | 142.4151 | 1.51 | 1.648 | 123.0484 | 1.148 | 1.08 | 86.7695 | 1.214 | 1.092 | 89.8909 | 1.146 | 0.992 | 83.4413 | 1.052 | 0.898 | 76.1438 | 1.152 | 0.936 | 81.7131 | 1.24 | 1.016 | 88.2509 | 1.118 | 0.97 | 81.4833
ПС 110 кВ Тарнога | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Тарнога | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 0.7656 | 0.3036 | 4.1397 | 0.7128 | 0.2904 | 3.8687 | 0.6864 | 0.3168 | 3.7999 | 0.6864 | 0.2904 | 3.7462 | 0.7656 | 0.33 | 4.1905 | 0.9108 | 0.3564 | 4.916 | 1.2012 | 0.4752 | 6.493 | 1.4388 | 0.5676 | 7.7744 | 1.6896 | 0.6996 | 9.1918 | 1.8612 | 0.8712 | 10.3293 | 1.7688 | 0.792 | 9.7412 | 1.7952 | 0.8316 | 9.9445 | 1.6896 | 0.726 | 9.2434 | 1.65 | 0.7392 | 9.0878 | 1.5444 | 0.66 | 8.4419 | 1.4916 | 0.6072 | 8.0948 | 1.4784 | 0.6336 | 8.0847 | 1.3332 | 0.5148 | 7.1834 | 1.2936 | 0.5148 | 6.9981 | 1.2672 | 0.5412 | 6.926 | 1.254 | 0.4752 | 6.7405 | 1.188 | 0.4488 | 6.3832 | 1.0164 | 0.4092 | 5.5073 | 0.8712 | 0.396 | 4.8101
ПС 110 кВ Тарнога | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0 | 0.1596 | 2.461 | 0 | 0.1575 | 2.4286 | 0 | 0.1617 | 2.4927 | 0 | 0.1575 | 2.4286 | 0 | 0.1575 | 2.4286 | 0 | 0.1575 | 2.4286 | 0 | 0.1617 | 2.4927 | 0 | 0.1596 | 2.461 | 0 | 0.1596 | 2.461 | 0 | 0.1638 | 2.5257 | 0 | 0.168 | 2.5904 | 0 | 0.168 | 2.5904 | 0 | 0.1701 | 2.6222 | 0 | 0.1617 | 2.4933 | 0 | 0.1596 | 2.461 | 0 | 0.1617 | 2.4933 | 0 | 0.1638 | 2.5251 | 0 | 0.1659 | 2.558 | 0 | 0.1701 | 2.6228 | 0 | 0.168 | 2.5904 | 0 | 0.1659 | 2.558 | 0 | 0.168 | 2.5904 | 0 | 0.168 | 2.5904 | 0 | 0.1659 | 2.558
ПС 110 кВ Тарнога | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.75 | 0.462 | 48.4931 | 0.698 | 0.44 | 45.423 | 0.67 | 0.46 | 44.7405 | 0.672 | 0.442 | 44.2792 | 0.75 | 0.472 | 48.7841 | 0.902 | 0.506 | 56.9355 | 1.178 | 0.612 | 73.0795 | 1.426 | 0.676 | 86.8768 | 1.668 | 0.8 | 101.8401 | 1.848 | 0.968 | 114.8459 | 1.754 | 0.892 | 108.3284 | 1.77 | 0.94 | 110.3287 | 1.676 | 0.844 | 103.3039 | 1.632 | 0.838 | 100.9951 | 1.524 | 0.774 | 94.0977 | 1.478 | 0.728 | 90.6999 | 1.458 | 0.754 | 90.362 | 1.314 | 0.644 | 80.5576 | 1.282 | 0.662 | 79.4293 | 1.258 | 0.678 | 78.6718 | 1.232 | 0.606 | 75.5835 | 1.17 | 0.596 | 72.2849 | 0.998 | 0.56 | 62.9991 | 0.858 | 0.548 | 56.0457
ПС 110 кВ Тарнога | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Тарнога | ТСН-1-10 | ТМГ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0081 | 0.00738 | 15.835 | 0.00834 | 0.0069 | 15.6421 | 0.01518 | 0.00696 | 24.1323 | 0.015 | 0.0081 | 24.6348 | 0.01518 | 0.0081 | 24.864 | 0.01464 | 0.0081 | 24.1783 | 0.01452 | 0.00816 | 24.0691 | 0.0144 | 0.00834 | 24.0474 | 0.01416 | 0.0078 | 23.3615 | 0.01392 | 0.00762 | 22.9323 | 0.01362 | 0.00786 | 22.7244 | 0.01344 | 0.0084 | 22.9033 | 0.0132 | 0.00846 | 22.6566 | 0.01284 | 0.00738 | 21.4014 | 0.01284 | 0.00726 | 21.3156 | 0.0132 | 0.00822 | 22.4714 | 0.01314 | 0.0084 | 22.5368 | 0.01308 | 0.00876 | 22.7492 | 0.01308 | 0.00864 | 22.6531 | 0.01308 | 0.00846 | 22.5108 | 0.01356 | 0.00888 | 23.4232 | 0.01452 | 0.009 | 24.6865 | 0.01458 | 0.00858 | 24.4469 | 0.01536 | 0.00858 | 25.4247
ПС 110 кВ Тарнога | ТСН-2-10 | ТМГ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.01338 | 0.00282 | 0.75276 | 0.01314 | 0.00264 | 0.73782 | 0.00654 | 0.00366 | 0.41258 | 0.0066 | 0.00348 | 0.41075 | 0.00666 | 0.00342 | 0.41215 | 0.00666 | 0.00348 | 0.41367 | 0.00624 | 0.00348 | 0.39333 | 0.00594 | 0.00336 | 0.37569 | 0.0057 | 0.00312 | 0.35772 | 0.00576 | 0.00384 | 0.3811 | 0.00576 | 0.00426 | 0.39439 | 0.00576 | 0.0042 | 0.39244 | 0.00606 | 0.00474 | 0.42354 | 0.0057 | 0.00348 | 0.36765 | 0.006 | 0.00342 | 0.3802 | 0.00564 | 0.00366 | 0.37013 | 0.00564 | 0.00366 | 0.37013 | 0.00582 | 0.00438 | 0.40099 | 0.0057 | 0.0045 | 0.39979 | 0.00582 | 0.00414 | 0.39319 | 0.00534 | 0.00432 | 0.37812 | 0.00534 | 0.00468 | 0.39089 | 0.0054 | 0.00504 | 0.40664 | 0.00552 | 0.00504 | 0.41149
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 110 кВ Тарнога - Власьевская | - | - | 110 | 26.3208 | -15.7344 | 154.1353 | 31.6932 | -18.1236 | 183.5096 | 32.6964 | -18.5988 | 189.0731 | 33.8712 | -18.9552 | 195.0963 | 34.0956 | -18.414 | 194.774 | 31.7592 | -17.2392 | 181.6354 | 26.0964 | -14.124 | 149.1499 | 19.9848 | -9.8868 | 112.0717 | 11.682 | -4.818 | 63.5162 | 5.0424 | -1.98 | 27.229 | 5.1744 | -2.8116 | 29.6001 | 4.2108 | -3.432 | 27.3047 | 5.8608 | -4.1712 | 36.1578 | 7.0356 | -3.8016 | 32.2734 | 7.0356 | -5.1216 | 43.7413 | 8.6856 | -6.204 | 53.6505 | 10.3752 | -7.062 | 63.084 | 11.616 | -7.656 | 69.9275 | 10.2828 | -7.1016 | 62.8135 | 10.032 | -7.3788 | 62.5957 | 9.3324 | -6.5868 | 57.4153 | 8.7384 | -5.9532 | 53.1468 | 11.2332 | -8.1972 | 69.8973 | 14.6388 | -10.1904 | 89.6529
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 110 кВ Тарнога - Заячерецкая | - | - | 110 | -8.25 | 3.2472 | 44.5642 | -10.2696 | 4.0128 | 55.4197 | -10.5072 | 4.1448 | 56.7739 | -11.1012 | 4.2768 | 59.7966 | -11.7084 | 4.1448 | 62.4297 | -11.088 | 3.8016 | 58.9173 | -9.7284 | 2.9304 | 51.069 | -8.1312 | 1.3332 | 41.4163 | -6.8112 | -1.5048 | 35.0613 | -5.5704 | -2.3232 | 30.3365 | -5.1084 | -1.5576 | 26.8439 | -5.4912 | -1.3332 | 28.4027 | -6.006 | 0.6732 | 30.3775 | -6.468 | -1.1352 | 31.5709 | -6.468 | -0.6468 | 32.6728 | -5.9928 | 0.0264 | 30.1224 | -6.138 | 0.3168 | 30.893 | -5.5044 | 1.452 | 28.6137 | -5.3724 | 1.584 | 28.153 | -6.0852 | 2.046 | 32.2692 | -5.4516 | 1.7556 | 28.7877 | -5.214 | 1.7688 | 27.6746 | -5.61 | 2.3364 | 30.5458 | -6.6132 | 3.1416 | 36.8006
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС | - | - | 110 | -20.064 | 11.7612 | 116.8989 | -23.1924 | 13.5036 | 134.8941 | -23.9316 | 13.8468 | 138.9735 | -24.5784 | 14.0052 | 142.1894 | -24.288 | 13.5036 | 139.6806 | -22.8624 | 12.5268 | 131.0346 | -19.1796 | 10.098 | 108.9494 | -14.9556 | 7.4184 | 83.9125 | -9.0156 | 3.7884 | 49.1541 | -4.026 | 1.2936 | 21.2552 | -4.3956 | 1.5444 | 23.418 | -3.1944 | 1.5312 | 17.8056 | -3.3 | 2.0592 | 19.5515 | -4.6728 | 2.046 | 18.9558 | -4.6728 | 2.772 | 27.3091 | -6.468 | 3.7224 | 37.5102 | -7.6428 | 4.6332 | 44.9234 | -8.9496 | 5.0292 | 51.6003 | -7.7748 | 4.356 | 44.7948 | -6.7188 | 4.1844 | 39.7852 | -6.5472 | 3.8544 | 38.1881 | -6.1776 | 3.2472 | 35.0794 | -8.1576 | 4.884 | 47.7903 | -10.2696 | 6.138 | 60.1362
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 35 кВ Айга | - | - | 35 | 0.2156 | 0.1134 | 3.755 | 0.196 | 0.091 | 3.3309 | 0.2002 | 0.0826 | 3.3383 | 0.2058 | 0.0938 | 3.4862 | 0.2128 | 0.098 | 3.6113 | 0.2394 | 0.1078 | 4.047 | 0.35 | 0.154 | 5.8941 | 0.399 | 0.1848 | 6.7779 | 0.5474 | 0.3346 | 9.8892 | 0.588 | 0.406 | 11.0142 | 0.5054 | 0.364 | 9.6006 | 0.5068 | 0.3752 | 9.7198 | 0.3458 | 0.1792 | 6.0035 | 0.4928 | 0.3262 | 8.7882 | 0.4928 | 0.3598 | 9.4053 | 0.4942 | 0.3696 | 9.5125 | 0.4382 | 0.2884 | 8.0862 | 0.3374 | 0.1736 | 5.8488 | 0.3416 | 0.1736 | 5.9064 | 0.3486 | 0.161 | 5.9188 | 0.3542 | 0.168 | 6.0427 | 0.3178 | 0.1484 | 5.4064 | 0.2842 | 0.1218 | 4.7661 | 0.2394 | 0.119 | 4.1209
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 35 кВ Нюксеница-1 | - | - | 35 | 0.0049 | 0.1631 | 2.5152 | 0.0049 | 0.1596 | 2.4613 | 0.0049 | 0.1582 | 2.4397 | 0.0049 | 0.161 | 2.4828 | 0.0049 | 0.1617 | 2.4936 | 0.0049 | 0.161 | 2.4828 | 0.0049 | 0.1631 | 2.5152 | 0.0049 | 0.1638 | 2.526 | 0.0049 | 0.1624 | 2.5044 | 0.0049 | 0.1638 | 2.526 | 0.0049 | 0.1666 | 2.5691 | 0.0049 | 0.1701 | 2.6231 | 0.0056 | 0.1687 | 2.6018 | 0.0049 | 0.1638 | 2.526 | 0.0049 | 0.1652 | 2.5476 | 0.0049 | 0.1666 | 2.5691 | 0.0049 | 0.1694 | 2.6123 | 0.0049 | 0.1701 | 2.6231 | 0.0056 | 0.1701 | 2.6234 | 0.0049 | 0.168 | 2.5907 | 0.0049 | 0.1701 | 2.6231 | 0.0049 | 0.168 | 2.5907 | 0.0049 | 0.1659 | 2.5583 | 0.0042 | 0.1645 | 2.5365
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 35 кВ Нюксеница-2 | - | - | 35 | 0.0042 | 0.1603 | 2.4718 | 0.0042 | 0.1575 | 2.4286 | 0.0035 | 0.1603 | 2.4715 | 0.0042 | 0.1575 | 2.4286 | 0.0042 | 0.1582 | 2.4394 | 0.0042 | 0.1582 | 2.4394 | 0.0042 | 0.1596 | 2.461 | 0.0042 | 0.1603 | 2.4718 | 0.0042 | 0.1603 | 2.4718 | 0.0035 | 0.1638 | 2.5254 | 0.0042 | 0.1673 | 2.5796 | 0.0042 | 0.1673 | 2.5796 | 0.0042 | 0.1694 | 2.612 | 0.0042 | 0.1617 | 2.4933 | 0.0042 | 0.1603 | 2.4718 | 0.0042 | 0.1617 | 2.4933 | 0.0042 | 0.1631 | 2.5149 | 0.0042 | 0.1666 | 2.5688 | 0.0042 | 0.1687 | 2.6012 | 0.0042 | 0.168 | 2.5904 | 0.0042 | 0.1659 | 2.558 | 0.0042 | 0.1673 | 2.5796 | 0.0049 | 0.168 | 2.5907 | 0.0042 | 0.1673 | 2.5796
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-1-110 | - | U | 110 | 120.2053 |  |  | 119.3326 |  |  | 117.9563 |  |  | 116.815 |  |  | 116.6808 |  |  | 116.7479 |  |  | 117.3857 |  |  | 117.7213 |  |  | 117.822 |  |  | 116.1772 |  |  | 117.4528 |  |  | 117.5199 |  |  | 119.9032 |  |  | 119.769 |  |  | 117.05 |  |  | 117.7213 |  |  | 117.5871 |  |  | 119.4333 |  |  | 118.8626 |  |  | 120.4067 |  |  | 119.9032 |  |  | 120.6081 |  |  | 121.5145 |  |  | 121.7494
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-2-110 | - | U | 110 | 117.822 |  |  | 117.1843 |  |  | 115.6402 |  |  | 114.2975 |  |  | 114.4317 |  |  | 114.2975 |  |  | 115.1366 |  |  | 115.5059 |  |  | 115.6402 |  |  | 113.8946 |  |  | 115.2038 |  |  | 115.2709 |  |  | 117.5871 |  |  | 117.3185 |  |  | 114.7338 |  |  | 115.5059 |  |  | 115.3381 |  |  | 117.1843 |  |  | 116.5465 |  |  | 118.0906 |  |  | 117.5871 |  |  | 118.1577 |  |  | 119.2654 |  |  | 119.3326
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-1-35 | - | U | 35 | 36.4209 |  |  | 36.1111 |  |  | 35.7585 |  |  | 35.4167 |  |  | 35.438 |  |  | 35.3312 |  |  | 35.5556 |  |  | 35.5556 |  |  | 36.5598 |  |  | 35.9081 |  |  | 36.3568 |  |  | 36.2927 |  |  | 37.1154 |  |  | 37.0085 |  |  | 36.2714 |  |  | 36.3996 |  |  | 36.3568 |  |  | 36.9124 |  |  | 36.8483 |  |  | 37.2543 |  |  | 37.1368 |  |  | 37.4038 |  |  | 37.5427 |  |  | 37.6923
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-2-35 | - | U | 35 | 36.5385 |  |  | 36.3141 |  |  | 35.9295 |  |  | 35.5342 |  |  | 36.1325 |  |  | 36.1538 |  |  | 36.25 |  |  | 36.3568 |  |  | 36.3782 |  |  | 36.4637 |  |  | 36.9124 |  |  | 36.9338 |  |  | 37.0727 |  |  | 36.9551 |  |  | 36.1111 |  |  | 36.3568 |  |  | 36.2714 |  |  | 36.8697 |  |  | 36.688 |  |  | 37.1795 |  |  | 37.0727 |  |  | 36.5598 |  |  | 36.9551 |  |  | 36.9124
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4121 |  |  | 10.4182 |  |  | 10.1465 |  |  | 10.1832 |  |  | 10.1313 |  |  | 10.119 |  |  | 10.2015 |  |  | 10.2167 |  |  | 10.4182 |  |  | 10.2717 |  |  | 10.3358 |  |  | 10.348 |  |  | 10.5739 |  |  | 10.5983 |  |  | 10.3816 |  |  | 10.4457 |  |  | 10.348 |  |  | 10.5861 |  |  | 10.464 |  |  | 10.6624 |  |  | 10.6929 |  |  | 10.7265 |  |  | 10.757 |  |  | 10.7967
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.4884 |  |  | 10.4884 |  |  | 10.1954 |  |  | 10.2411 |  |  | 10.3755 |  |  | 10.348 |  |  | 10.4396 |  |  | 10.4457 |  |  | 10.3877 |  |  | 10.4335 |  |  | 10.5098 |  |  | 10.522 |  |  | 10.5403 |  |  | 10.5861 |  |  | 10.3755 |  |  | 10.4274 |  |  | 10.3236 |  |  | 10.5403 |  |  | 10.4518 |  |  | 10.6685 |  |  | 10.6868 |  |  | 10.5403 |  |  | 10.5861 |  |  | 10.6105
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 0.7452 | 0.3905 | 4.2288 | 0.7361 | 0.3415 | 4.0787 | 0.7038 | 0.3295 | 3.9061 | 0.6699 | 0.2974 | 3.6841 | 0.6631 | 0.2919 | 3.6416 | 0.7582 | 0.3331 | 4.1626 | 0.8311 | 0.3592 | 4.5509 | 0.9437 | 0.439 | 5.2315 | 1.0997 | 0.5375 | 6.1524 | 1.1632 | 0.5485 | 6.4641 | 1.1249 | 0.5319 | 6.2544 | 1.1226 | 0.5703 | 6.329 | 1.0288 | 0.5472 | 5.8571 | 1.1418 | 0.6438 | 6.5886 | 1.0596 | 0.575 | 6.0596 | 0.9455 | 0.508 | 5.395 | 0.9545 | 0.5143 | 5.4498 | 0.9054 | 0.4781 | 5.1464 | 0.9068 | 0.4758 | 5.1473 | 0.9017 | 0.4941 | 5.1681 | 0.9389 | 0.5009 | 5.3489 | 0.9343 | 0.4933 | 5.3105 | 0.8728 | 0.4806 | 5.0082 | 0.8087 | 0.483 | 4.7346
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.126 | 0.0529 | 2.1064 | 0.1281 | 0.0439 | 2.0873 | 0.1134 | 0.0383 | 1.845 | 0.0987 | 0.027 | 1.5773 | 0.0903 | 0.0263 | 1.4497 | 0.1134 | 0.0435 | 1.8722 | 0.1239 | 0.0552 | 2.0908 | 0.1533 | 0.0854 | 2.7049 | 0.1701 | 0.0815 | 2.9074 | 0.168 | 0.0733 | 2.8253 | 0.1617 | 0.0743 | 2.743 | 0.1386 | 0.0567 | 2.3083 | 0.1344 | 0.0544 | 2.2349 | 0.1386 | 0.0678 | 2.3783 | 0.1428 | 0.0662 | 2.4262 | 0.1407 | 0.0712 | 2.4307 | 0.1449 | 0.0759 | 2.5214 | 0.147 | 0.0797 | 2.5775 | 0.126 | 0.0598 | 2.1498 | 0.1449 | 0.0797 | 2.5491 | 0.1533 | 0.0849 | 2.7012 | 0.1743 | 0.0837 | 2.9804 | 0.1512 | 0.0598 | 2.5063 | 0.1239 | 0.0526 | 2.0748
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.6192 | 0.3376 | 38.8249 | 0.608 | 0.2976 | 37.2654 | 0.5904 | 0.2912 | 36.2405 | 0.5712 | 0.2704 | 34.7905 | 0.5728 | 0.2656 | 34.7582 | 0.6448 | 0.2896 | 38.9127 | 0.7072 | 0.304 | 42.3766 | 0.7904 | 0.3536 | 47.668 | 0.9296 | 0.456 | 57.0008 | 0.9952 | 0.4752 | 60.7119 | 0.9632 | 0.4576 | 58.7048 | 0.984 | 0.5136 | 61.1051 | 0.8944 | 0.4928 | 56.2168 | 1.0032 | 0.576 | 63.6829 | 0.9168 | 0.5088 | 57.7221 | 0.8048 | 0.4368 | 50.4099 | 0.8096 | 0.4384 | 50.6841 | 0.7584 | 0.3984 | 47.1608 | 0.7808 | 0.416 | 48.7039 | 0.7568 | 0.4144 | 47.4995 | 0.7856 | 0.416 | 48.9372 | 0.76 | 0.4096 | 47.5282 | 0.7216 | 0.4208 | 45.9858 | 0.6848 | 0.4304 | 44.5265
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.2288 | 0.448 | 6.5741 | 1.08 | 0.3968 | 5.7833 | 0.9984 | 0.392 | 5.3913 | 0.9904 | 0.3856 | 5.3421 | 0.9984 | 0.3904 | 5.3884 | 1.1312 | 0.3984 | 6.0282 | 1.4032 | 0.4336 | 7.3821 | 1.6592 | 0.488 | 8.693 | 1.9088 | 0.5888 | 10.0405 | 2.016 | 0.6464 | 10.6413 | 1.9664 | 0.6064 | 10.3432 | 2.0512 | 0.6928 | 10.8823 | 1.936 | 0.624 | 10.2241 | 1.8752 | 0.5936 | 9.8865 | 1.8864 | 0.6448 | 10.0204 | 1.7872 | 0.6096 | 9.4914 | 1.816 | 0.6272 | 9.657 | 1.7824 | 0.5696 | 9.4054 | 1.7696 | 0.5712 | 9.3466 | 1.712 | 0.5712 | 9.0715 | 1.7456 | 0.5808 | 9.247 | 1.7136 | 0.544 | 9.0368 | 1.5696 | 0.5232 | 8.3162 | 1.4416 | 0.5104 | 7.6868
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 1.2288 | 0.448 | 72.0022 | 1.08 | 0.3968 | 63.3409 | 0.9984 | 0.392 | 59.0475 | 0.9904 | 0.3856 | 58.509 | 0.9984 | 0.3904 | 59.0154 | 1.1312 | 0.3984 | 66.0229 | 1.4032 | 0.4336 | 80.8514 | 1.6592 | 0.488 | 95.2093 | 1.9088 | 0.5888 | 109.9669 | 2.016 | 0.6464 | 116.548 | 1.9664 | 0.6064 | 113.2826 | 2.0512 | 0.6928 | 119.1874 | 1.936 | 0.624 | 111.9779 | 1.8752 | 0.5936 | 108.2802 | 1.8864 | 0.6448 | 109.7472 | 1.7872 | 0.6096 | 103.9529 | 1.816 | 0.6272 | 105.7671 | 1.7824 | 0.5696 | 103.0114 | 1.7696 | 0.5712 | 102.3674 | 1.712 | 0.5712 | 99.3545 | 1.7456 | 0.5808 | 101.2765 | 1.7136 | 0.544 | 98.9748 | 1.5696 | 0.5232 | 91.082 | 1.4416 | 0.5104 | 84.1887
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТСН-1-10 | ТМГ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00293 | 0 | 4.2341 | 0.002515 | 0 | 3.6344 | 0.00274 | 0 | 3.9595 | 0.002735 | 0 | 3.9523 | 0.00269 | 0 | 3.8873 | 0.002505 | 0 | 3.6199 | 0.00287 | 0 | 4.1474 | 0.00274 | 0 | 3.9595 | 0.002525 | 0 | 3.6488 | 0.002525 | 0 | 3.6488 | 0.00251 | 0 | 3.6272 | 0.00251 | 0 | 3.6272 | 0.00253 | 0 | 3.6561 | 0.002515 | 0 | 3.6344 | 0.00252 | 0 | 3.6416 | 0.002505 | 0 | 3.6199 | 0.002495 | 0 | 3.6055 | 0.002485 | 0 | 3.591 | 0.002475 | 0 | 3.5766 | 0.00247 | 0 | 3.5694 | 0.002475 | 0 | 3.5766 | 0.002485 | 0 | 3.591 | 0.00248 | 0 | 3.5838 | 0.00247 | 0 | 3.5694
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТСН-2-10 | ТМГ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ВЛ 35 кВ Мосеево-1 | - | - | 35 | 0.13283 | 0.0529 | 2.2038 | 0.13755 | 0.0439 | 2.2256 | 0.12128 | 0.0383 | 1.9604 | 0.1071 | 0.027 | 1.7025 | 0.09975 | 0.0263 | 1.5901 | 0.12233 | 0.0435 | 2.0012 | 0.13073 | 0.0552 | 2.1873 | 0.1596 | 0.0854 | 2.7902 | 0.17798 | 0.0815 | 3.0173 | 0.17588 | 0.0733 | 2.937 | 0.1701 | 0.0743 | 2.8612 | 0.14542 | 0.0567 | 2.406 | 0.1428 | 0.0544 | 2.3555 | 0.14542 | 0.0678 | 2.4733 | 0.14963 | 0.0662 | 2.522 | 0.147 | 0.0712 | 2.5177 | 0.15225 | 0.0759 | 2.6223 | 0.15435 | 0.0797 | 2.6776 | 0.13335 | 0.0598 | 2.2527 | 0.15015 | 0.0797 | 2.6203 | 0.15908 | 0.0849 | 2.7794 | 0.18165 | 0.0837 | 3.0829 | 0.1575 | 0.0598 | 2.5968 | 0.1323 | 0.0526 | 2.1946
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ВЛ 35 кВ Мосеево-2 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТН-1-110 | - | U | 110 | 117.282 |  |  | 116.556 |  |  | 115.104 |  |  | 113.96 |  |  | 113.927 |  |  | 113.938 |  |  | 114.323 |  |  | 114.884 |  |  | 115.148 |  |  | 113.498 |  |  | 114.686 |  |  | 114.829 |  |  | 117.106 |  |  | 117.051 |  |  | 114.334 |  |  | 114.851 |  |  | 114.917 |  |  | 116.633 |  |  | 116.094 |  |  | 117.601 |  |  | 117.073 |  |  | 117.788 |  |  | 118.855 |  |  | 118.833
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТН-2-110 | - | U | 110 | 117.15 |  |  | 116.413 |  |  | 115.049 |  |  | 113.927 |  |  | 113.762 |  |  | 113.762 |  |  | 114.411 |  |  | 114.84 |  |  | 114.972 |  |  | 113.289 |  |  | 114.499 |  |  | 114.763 |  |  | 117.172 |  |  | 116.831 |  |  | 114.158 |  |  | 114.785 |  |  | 114.873 |  |  | 116.479 |  |  | 115.896 |  |  | 117.59 |  |  | 116.963 |  |  | 117.634 |  |  | 118.646 |  |  | 118.734
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.3628 |  |  | 10.3039 |  |  | 10.2059 |  |  | 10.049 |  |  | 10.0686 |  |  | 10.1275 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.1667 |  |  | 10.1079 |  |  | 10.1275 |  |  | 10.2451 |  |  | 10.2451 |  |  | 10.5 |  |  | 10.2647 |  |  | 10.1667 |  |  | 10.2647 |  |  | 10.2255 |  |  | 10.3824 |  |  | 10.402 |  |  | 10.3824 |  |  | 10.3824 |  |  | 10.3824 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5196
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.3922 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.5393
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | ВН | 110 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | РПН | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-2 | ТДН-10000/110/10 | ВН | 110 | 1.568 | 1.152 | 9.7798 | 1.46 | 1.028 | 8.9751 | 1.416 | 1.012 | 8.7482 | 1.44 | 0.996 | 8.8007 | 1.28 | 0.816 | 7.6299 | 1.36 | 0.792 | 7.9106 | 1.54 | 0.796 | 8.7135 | 1.888 | 1.012 | 10.7671 | 2.476 | 1.568 | 14.731 | 2.588 | 1.708 | 15.5859 | 2.512 | 1.676 | 15.1786 | 2.544 | 1.776 | 15.5949 | 2.352 | 1.504 | 14.0325 | 2.684 | 1.884 | 16.4827 | 2.668 | 1.86 | 16.3476 | 2.356 | 1.648 | 14.4518 | 2.46 | 1.788 | 15.286 | 2.088 | 1.396 | 12.6247 | 1.964 | 1.264 | 11.7396 | 1.868 | 1.144 | 11.0102 | 1.792 | 1.096 | 10.5584 | 1.84 | 1.136 | 10.8692 | 1.58 | 1.048 | 9.5299 | 1.508 | 1.016 | 9.1396
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-2 | ТДН-10000/110/10 | НН | 10 | 1.568 | 1.152 | 107.1123 | 1.46 | 1.028 | 98.2992 | 1.416 | 1.012 | 95.8139 | 1.44 | 0.996 | 96.3881 | 1.28 | 0.816 | 83.5661 | 1.36 | 0.792 | 86.6394 | 1.54 | 0.796 | 95.4338 | 1.888 | 1.012 | 117.9258 | 2.476 | 1.568 | 161.3396 | 2.588 | 1.708 | 170.7023 | 2.512 | 1.676 | 166.2421 | 2.544 | 1.776 | 170.8009 | 2.352 | 1.504 | 153.6889 | 2.684 | 1.884 | 180.5243 | 2.668 | 1.86 | 179.0452 | 2.356 | 1.648 | 158.2811 | 2.46 | 1.788 | 167.4177 | 2.088 | 1.396 | 138.2706 | 1.964 | 1.264 | 128.5765 | 1.868 | 1.144 | 120.5874 | 1.792 | 1.096 | 115.6394 | 1.84 | 1.136 | 119.0437 | 1.58 | 1.048 | 104.3749 | 1.508 | 1.016 | 100.1007
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-2 | ТДН-10000/110/10 | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТСН-1-10 | ТМ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТСН-2-10 | ТМГ-250/10/0,4 | ВН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ВЛ 110 кВ Бабушкино - Тотьма-2 | - | - | 110 | 18.2556 | -10.3092 | 7.4793 | 20.6844 | -11.9328 | 14.1402 | 21.7668 | -12.54 | 14.6187 | 22.9812 | -12.9492 | 15.5617 | 23.0736 | -13.1472 | 14.2106 | 23.4036 | -12.5796 | 9.9522 | 24.156 | -10.956 | 0.44433 | 23.826 | -8.316 | 4.8877 | 18.7836 | -2.7324 | 7.8814 | 9.636 | 0.264 | 8.5851 | 8.5536 | -0.3036 | 8.4242 | 5.7552 | -1.2144 | 8.8605 | 4.8312 | -2.4024 | 7.5597 | 5.544 | -1.2408 | 9.2043 | 5.544 | -1.1352 | 5.8326 | 5.28 | -1.3728 | 2.1131 | 5.1216 | -1.65 | 0.4946 | 4.7652 | -2.3496 | 1.0777 | 4.884 | -2.2968 | 0.44835 | 4.6992 | -2.4552 | 0.044232 | 4.5144 | -2.6268 | 2.3906 | 4.3296 | -2.7324 | 4.383 | 3.9732 | -2.9172 | 2.1634 | 3.5376 | -2.9964 | 9.1581
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ВЛ 110 кВ Тотьма-1 - Тотьма-2 | - | - | 110 | 2.706 | -2.64 | 19.0022 | 3.5376 | -3.8412 | 26.2479 | 3.3528 | -3.9204 | 25.929 | 3.1416 | -4.092 | 25.9306 | 3.3792 | -3.6432 | 24.9766 | 2.4024 | -2.772 | 18.4377 | 0.0264 | -0.8448 | 4.2484 | -2.2308 | 1.0692 | 12.4343 | -3.762 | 1.2408 | 19.9112 | -2.4024 | 1.0692 | 13.2173 | -1.7688 | 0.858 | 9.8814 | -0.8316 | 0.8052 | 5.8183 | 0.6072 | 1.1088 | 6.3542 | 0.264 | 0.4356 | 3.1916 | 0.264 | -0.6732 | 3.6347 | 1.2012 | -1.2276 | 8.6329 | 1.98 | -1.6896 | 13.0832 | 2.97 | -1.6104 | 16.9817 | 2.4288 | -1.1616 | 13.5325 | 2.4024 | -1.1352 | 13.3556 | 2.3628 | -0.462 | 12.1013 | 2.2308 | -0.0264 | 11.2137 | 3.4188 | -1.452 | 18.6698 | 5.0028 | -2.838 | 28.9104
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ВЛ 110 кВ Тотьма-2 - Власьевская | - | - | 110 | -24.2088 | 14.9292 | 0.39708 | -28.71 | 18.6516 | 0.36089 | -29.502 | 19.4568 | 0.35084 | -30.3996 | 20.2224 | 0.35386 | -30.6372 | 19.668 | 0.36492 | -28.6704 | 17.8728 | 0.36994 | -23.892 | 13.398 | 0.39206 | -18.5064 | 8.0388 | 0.41015 | -10.6656 | 2.3628 | 0.37999 | -4.29 | -0.924 | 0.41719 | -4.5144 | -0.198 | 0.45841 | -3.5772 | 0.4752 | 0.55793 | -5.346 | 0.8976 | 0.57904 | -6.3228 | 0.924 | 0.48856 | -6.3228 | 2.2836 | 0.54386 | -7.9596 | 3.3792 | 0.44433 | -9.57 | 4.2636 | 0.51872 | -10.8372 | 4.8048 | 0.48153 | -9.5568 | 4.1184 | 0.48856 | -9.2928 | 4.3428 | 0.53179 | -8.6592 | 3.4716 | 0.5147 | -8.1312 | 2.7324 | 0.47952 | -10.5204 | 5.1744 | 0.45237 | -13.7544 | 7.5108 | 0.44835
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ВЛ 110 кВ Юбилейная | - | - | 110 | 1.5576 | -3.2604 | 18.1621 | 2.8908 | -4.0128 | 24.8587 | 2.8248 | -4.0788 | 24.9382 | 2.6928 | -4.2636 | 25.3469 | 2.772 | -3.7752 | 23.5416 | 1.3596 | -3.366 | 18.2469 | -1.9008 | -2.4552 | 15.607 | -5.0028 | -1.782 | 26.6936 | -6.8508 | -2.4684 | 36.6018 | -5.5572 | -2.2836 | 30.1991 | -4.8312 | -2.2308 | 26.7473 | -3.9072 | -2.1516 | 22.4199 | -2.4684 | -1.2408 | 13.8865 | -2.2044 | -2.2836 | 20.2259 | -2.2044 | -2.904 | 18.3257 | -0.924 | -2.904 | 15.3177 | -0.0264 | -3.1548 | 15.8578 | 0.924 | -2.6136 | 13.9338 | 0.2508 | -2.3496 | 11.8771 | 0.264 | -2.2968 | 11.6206 | -0.0528 | -1.7556 | 8.8283 | -0.3036 | -1.386 | 7.1318 | 1.4916 | -2.178 | 13.2687 | 3.6432 | -2.9568 | 23.5842
ПС 110 кВ Царева | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.7825 |  |  | 10.8093 |  |  | 10.5801 |  |  | 10.6068 |  |  | 10.5686 |  |  | 10.5533 |  |  | 10.5648 |  |  | 10.6068 |  |  | 10.5419 |  |  | 10.4655 |  |  | 10.561 |  |  | 10.5419 |  |  | 10.7672 |  |  | 10.7443 |  |  | 10.5228 |  |  | 10.5839 |  |  | 10.4769 |  |  | 10.6794 |  |  | 10.6412 |  |  | 10.8054 |  |  | 10.8589 |  |  | 10.8093 |  |  | 10.9353 |  |  | 10.92
ПС 110 кВ Царева | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | 0.2352 | 0.1704 | 1.4599 | 0.248 | 0.1568 | 1.4748 | 0.2376 | 0.1512 | 1.4156 | 0.2312 | 0.1408 | 1.3606 | 0.2688 | 0.1464 | 1.5385 | 0.2704 | 0.1528 | 1.5611 | 0.2856 | 0.156 | 1.6357 | 0.3264 | 0.168 | 1.8452 | 0.3792 | 0.2224 | 2.2096 | 0.376 | 0.232 | 2.2207 | 0.3656 | 0.2136 | 2.1283 | 0.3592 | 0.204 | 2.0763 | 0.3392 | 0.2232 | 2.041 | 0.3632 | 0.2392 | 2.1859 | 0.3464 | 0.2328 | 2.0978 | 0.3264 | 0.22 | 1.9785 | 0.3416 | 0.2424 | 2.1054 | 0.3096 | 0.196 | 1.8418 | 0.3376 | 0.236 | 2.0704 | 0.2904 | 0.2112 | 1.8049 | 0.3032 | 0.2064 | 1.8436 | 0.2872 | 0.192 | 1.7365 | 0.284 | 0.1968 | 1.7367 | 0.2696 | 0.188 | 1.6521
ПС 110 кВ Царева | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | 0.2352 | 0.1704 | 15.989 | 0.248 | 0.1568 | 16.1526 | 0.2376 | 0.1512 | 15.504 | 0.2312 | 0.1408 | 14.9022 | 0.2688 | 0.1464 | 16.8501 | 0.2704 | 0.1528 | 17.0981 | 0.2856 | 0.156 | 17.9151 | 0.3264 | 0.168 | 20.2091 | 0.3792 | 0.2224 | 24.2008 | 0.376 | 0.232 | 24.3223 | 0.3656 | 0.2136 | 23.3099 | 0.3592 | 0.204 | 22.7408 | 0.3392 | 0.2232 | 22.3533 | 0.3632 | 0.2392 | 23.9412 | 0.3464 | 0.2328 | 22.976 | 0.3264 | 0.22 | 21.6692 | 0.3416 | 0.2424 | 23.0589 | 0.3096 | 0.196 | 20.1721 | 0.3376 | 0.236 | 22.676 | 0.2904 | 0.2112 | 19.7676 | 0.3032 | 0.2064 | 20.1918 | 0.2872 | 0.192 | 19.0183 | 0.284 | 0.1968 | 19.0214 | 0.2696 | 0.188 | 18.0939
ПС 110 кВ Царева | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Царева | ТСН-1-10 | ТМГ-40/10/0,4 | ВН | 10 | 0.000532 | 0 | 0.029287 | 0.000528 | 0 | 0.029067 | 0.000528 | 0 | 0.029067 | 0.000526 | 0 | 0.028957 | 0.000526 | 0 | 0.028957 | 0.000526 | 0 | 0.028957 | 0.000528 | 0 | 0.029067 | 0.00053 | 0 | 0.029177 | 0.000522 | 0 | 0.028737 | 0.000524 | 0 | 0.028847 | 0.000524 | 0 | 0.028847 | 0.000528 | 0 | 0.029067 | 0.00053 | 0 | 0.029177 | 0.000524 | 0 | 0.028847 | 0.000526 | 0 | 0.028957 | 0.000524 | 0 | 0.028847 | 0.000526 | 0 | 0.028957 | 0.000528 | 0 | 0.029067 | 0.000528 | 0 | 0.029067 | 0.00053 | 0 | 0.029177 | 0.00053 | 0 | 0.029177 | 0.00053 | 0 | 0.029177 | 0.000532 | 0 | 0.029287 | 0.000534 | 0 | 0.029397
ПС 110 кВ Царева | ТСН-2-10 | ТМГ-40/10/0,4 | ВН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 120.18 |  |  | 120.04 |  |  | 118.94 |  |  | 117.97 |  |  | 118.25 |  |  | 119.07 |  |  | 119.49 |  |  | 118.53 |  |  | 118.8 |  |  | 115.22 |  |  | 117.29 |  |  | 114.54 |  |  | 117.15 |  |  | 116.6 |  |  | 115.09 |  |  | 115.78 |  |  | 114.95 |  |  | 117.01 |  |  | 116.46 |  |  | 117.97 |  |  | 118.25 |  |  | 118.11 |  |  | 119.21 |  |  | 118.8
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 120.86 |  |  | 120.04 |  |  | 118.66 |  |  | 119.07 |  |  | 118.94 |  |  | 118.8 |  |  | 119.76 |  |  | 119.9 |  |  | 119.63 |  |  | 116.05 |  |  | 117.43 |  |  | 117.43 |  |  | 118.66 |  |  | 118.66 |  |  | 117.29 |  |  | 116.88 |  |  | 116.74 |  |  | 118.8 |  |  | 118.53 |  |  | 118.25 |  |  | 119.35 |  |  | 119.9 |  |  | 120.59 |  |  | 120.18
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.325 |  |  | 10.288 |  |  | 10.163 |  |  | 10.087 |  |  | 10.175 |  |  | 10.212 |  |  | 10.113 |  |  | 10.113 |  |  | 10.288 |  |  | 10.25 |  |  | 10.5 |  |  | 10.238 |  |  | 10.613 |  |  | 10.425 |  |  | 10.325 |  |  | 10.563 |  |  | 10.5 |  |  | 10.462 |  |  | 10.525 |  |  | 10.4 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.425 |  |  | 10.45
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.275 |  |  | 10.238 |  |  | 10.137 |  |  | 10.025 |  |  | 10.113 |  |  | 10.15 |  |  | 10.175 |  |  | 10.05 |  |  | 10.3 |  |  | 10.175 |  |  | 10.425 |  |  | 10.163 |  |  | 10.538 |  |  | 10.425 |  |  | 10.363 |  |  | 10.462 |  |  | 10.462 |  |  | 10.375 |  |  | 10.375 |  |  | 10.337 |  |  | 10.175 |  |  | 10.212 |  |  | 10.488 |  |  | 10.325
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | 0.3736 | 0.3344 | 2.5202 | 0.3328 | 0.312 | 2.2929 | 0.312 | 0.3008 | 2.1784 | 0.3064 | 0.2888 | 2.1164 | 0.3192 | 0.2896 | 2.1663 | 0.3648 | 0.2936 | 2.3537 | 0.4664 | 0.3232 | 2.8522 | 0.5552 | 0.4344 | 3.5433 | 0.6912 | 0.512 | 4.3236 | 0.7328 | 0.5472 | 4.5969 | 0.6832 | 0.5304 | 4.3474 | 0.6344 | 0.4936 | 4.0402 | 0.568 | 0.4472 | 3.6337 | 0.6704 | 0.6008 | 4.5249 | 0.648 | 0.5968 | 4.428 | 0.5584 | 0.5224 | 3.8435 | 0.6096 | 0.5488 | 4.1228 | 0.4968 | 0.4104 | 3.239 | 0.4856 | 0.3904 | 3.1318 | 0.476 | 0.3624 | 3.0071 | 0.4776 | 0.344 | 2.9585 | 0.4488 | 0.344 | 2.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | 0.3736 | 0.3344 | 27.6024 | 0.3328 | 0.312 | 25.1131 | 0.312 | 0.3008 | 23.8584 | 0.3064 | 0.2888 | 23.1794 | 0.3192 | 0.2896 | 23.7267 | 0.3648 | 0.2936 | 25.7789 | 0.4664 | 0.3232 | 31.238 | 0.5552 | 0.4344 | 38.808 | 0.6912 | 0.512 | 47.3534 | 0.7328 | 0.5472 | 50.3475 | 0.6832 | 0.5304 | 47.6146 | 0.6344 | 0.4936 | 44.2503 | 0.568 | 0.4472 | 39.7974 | 0.6704 | 0.6008 | 49.558 | 0.648 | 0.5968 | 48.4972 | 0.5584 | 0.5224 | 42.0955 | 0.6096 | 0.5488 | 45.155 | 0.4968 | 0.4104 | 35.4743 | 0.4856 | 0.3904 | 34.3007 | 0.476 | 0.3624 | 32.9345 | 0.4776 | 0.344 | 32.4024 | 0.4488 | 0.344 | 31.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТСН-1 | ТМГ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0016 | 0.0015 | 0.12074 | 0.0016 | 0.0014 | 0.11704 | 0.0016 | 0.0014 | 0.11704 | 0.0016 | 0.0014 | 0.11704 | 0.0016 | 0.0014 | 0.11704 | 0.0016 | 0.0014 | 0.11704 | 0.0016 | 0.0014 | 0.11704 | 0.0016 | 0.0015 | 0.12074 | 0.0016 | 0.0014 | 0.11704 | 0.0016 | 0.0016 | 0.12457 | 0.0016 | 0.0017 | 0.12852 | 0.0016 | 0.0016 | 0.12457 | 0.0017 | 0.0021 | 0.14874 | 0.0016 | 0.0015 | 0.12074 | 0.0017 | 0.0017 | 0.13235 | 0.0016 | 0.002 | 0.141 | 0.0016 | 0.0018 | 0.13258 | 0.0016 | 0.002 | 0.141 | 0.0017 | 0.0018 | 0.1363 | 0.0016 | 0.0016 | 0.12457 | 0.0016 | 0.0015 | 0.12074 | 0.0016 | 0.0016 | 0.12457 | 0.0017 | 0.0016 | 0.12852 | 0.0017 | 0.0016 | 0.12852
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТСН-2 | ТМГ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.002 | 0.0024 | 0.17198 | 0.002 | 0.0023 | 0.16779 | 0.002 | 0.0023 | 0.16779 | 0.002 | 0.0022 | 0.16368 | 0.002 | 0.0022 | 0.16368 | 0.002 | 0.0022 | 0.16368 | 0.002 | 0.0023 | 0.16779 | 0.002 | 0.0025 | 0.17625 | 0.002 | 0.0022 | 0.16368 | 0.002 | 0.0024 | 0.17198 | 0.002 | 0.0025 | 0.17625 | 0.0021 | 0.0025 | 0.17974 | 0.002 | 0.0028 | 0.18943 | 0.0021 | 0.0024 | 0.17556 | 0.002 | 0.0025 | 0.17625 | 0.0021 | 0.0027 | 0.1883 | 0.002 | 0.0027 | 0.18497 | 0.0021 | 0.0028 | 0.19268 | 0.0021 | 0.0025 | 0.17974 | 0.002 | 0.0025 | 0.17625 | 0.002 | 0.0023 | 0.16779 | 0.002 | 0.0025 | 0.17625 | 0.0021 | 0.0025 | 0.17974 | 0.002 | 0.0025 | 0.17625
РП 110 кВ Красавино | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 118.86 |  |  | 118.27 |  |  | 117.91 |  |  | 117.24 |  |  | 117.78 |  |  | 117.73 |  |  | 117.88 |  |  | 117.91 |  |  | 117.56 |  |  | 116.48 |  |  | 117.56 |  |  | 116.12 |  |  | 118.05 |  |  | 117.64 |  |  | 115.98 |  |  | 116.07 |  |  | 115.94 |  |  | 117.05 |  |  | 117.47 |  |  | 117.83 |  |  | 118.27 |  |  | 118.5 |  |  | 118.99 |  |  | 118.81
РП 110 кВ Красавино | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 118.99 |  |  | 118.42 |  |  | 118 |  |  | 117.34 |  |  | 117.88 |  |  | 117.78 |  |  | 118.05 |  |  | 118.05 |  |  | 117.73 |  |  | 116.75 |  |  | 117.69 |  |  | 116.25 |  |  | 118.23 |  |  | 117.78 |  |  | 116.12 |  |  | 116.29 |  |  | 116.02 |  |  | 117.15 |  |  | 117.69 |  |  | 117.96 |  |  | 118.37 |  |  | 118.64 |  |  | 119.13 |  |  | 118.91
РП 110 кВ Красавино | ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 1 | - | - | 110 | 0.2244 | 2.178 | 11.0054 | -1.1484 | 2.6004 | 14.2885 | -1.3068 | 2.4816 | 14.0973 | -1.6368 | 2.4024 | 14.6117 | -1.4256 | 2.1648 | 13.0286 | -1.2936 | 1.8744 | 11.4473 | -0.4752 | 1.2276 | 6.6166 | 0.8976 | -0.0528 | 4.5195 | 1.518 | -2.772 | 15.8855 | 0.264 | -3.0888 | 15.5821 | 0.1716 | -2.1648 | 10.9153 | -2.706 | -1.8876 | 16.5836 | -5.2008 | 1.3992 | 27.0708 | -6.9696 | -0.6072 | 31.1346 | -6.9696 | -0.2244 | 35.0501 | -5.4516 | 0.4092 | 27.4789 | -3.828 | 0.2508 | 19.2823 | -4.3164 | 2.0988 | 24.1247 | -5.5704 | 2.4948 | 30.6788 | -8.8836 | 3.8412 | 48.6479 | -7.9068 | 3.7884 | 44.069 | -6.8772 | 3.7488 | 39.3696 | -8.4348 | 4.5144 | 48.087 | -10.3356 | 5.5044 | 58.8588
РП 110 кВ Красавино | ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 2 | - | - | 110 | 0.4224 | 2.5872 | 13.1765 | -1.056 | 2.97 | 15.8439 | -1.2144 | 2.838 | 15.516 | -1.5312 | 2.7588 | 15.8595 | -1.3068 | 2.508 | 14.2148 | -1.1088 | 2.2704 | 12.7001 | -0.198 | 1.584 | 8.0238 | 1.2408 | 0.396 | 6.5467 | 1.9404 | -2.64 | 16.4684 | 0.6204 | -3.1416 | 16.0959 | 0.4356 | -2.1252 | 10.9042 | -2.5872 | -1.9932 | 16.4159 | -5.3196 | 1.452 | 27.7165 | -7.2072 | -0.8184 | 31.9802 | -7.2072 | -0.4752 | 36.3048 | -5.5968 | 0.3036 | 28.1731 | -3.8808 | 0.1848 | 19.5285 | -4.5012 | 2.1384 | 25.0481 | -5.7156 | 2.6004 | 31.5624 | -9.1872 | 3.9864 | 50.3382 | -8.1972 | 3.9468 | 45.7295 | -7.0884 | 3.9072 | 40.6832 | -8.8044 | 4.6992 | 50.1632 | -10.8108 | 5.6892 | 61.4044
РП 110 кВ Красавино | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1 | - | - | 110 | 20.4336 | -6.6528 | 108.0138 | 21.8724 | -7.0752 | 115.548 | 22.0572 | -6.9696 | 116.2711 | 22.4004 | -6.8508 | 117.7411 | 22.176 | -6.6528 | 116.3731 | 21.9516 | -6.3624 | 114.8783 | 21.0012 | -5.61 | 109.2615 | 19.5228 | -4.5144 | 100.7185 | 22.0704 | -1.9404 | 111.3623 | 25.8456 | -1.8876 | 130.256 | 25.9116 | -2.6796 | 130.9363 | 26.004 | -2.1912 | 131.1694 | 25.5948 | -4.5144 | 130.6352 | 27.4428 | -2.6136 | 134.2037 | 27.4428 | -2.9172 | 138.7153 | 28.6968 | -4.1448 | 145.738 | 30.1884 | -4.8312 | 153.6694 | 30.624 | -6.666 | 157.5326 | 30.0036 | -6.666 | 154.487 | 29.3172 | -6.9828 | 151.4819 | 28.3008 | -6.9168 | 146.4377 | 27.2448 | -7.1148 | 141.5354 | 28.8948 | -8.2764 | 151.0769 | 30.888 | -9.24 | 162.053
РП 110 кВ Красавино | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2 | - | - | 110 | 21.7008 | -6.2832 | 113.5567 | 23.2188 | -6.6924 | 121.4579 | 23.4168 | -6.5604 | 122.2338 | 23.7732 | -6.4416 | 123.8022 | 23.5224 | -6.2304 | 122.3098 | 23.2716 | -5.94 | 120.7224 | 22.2816 | -5.2008 | 115.0064 | 20.6844 | -4.0656 | 105.9571 | 23.2848 | -1.2936 | 117.2189 | 27.2712 | -1.0824 | 137.1836 | 27.4824 | -2.0196 | 138.5097 | 27.5484 | -1.4652 | 138.6647 | 27.192 | -3.9468 | 138.1098 | 29.106 | -1.9404 | 141.8567 | 29.106 | -2.2572 | 146.7373 | 30.4656 | -3.432 | 154.1005 | 32.0496 | -4.1052 | 162.4099 | 32.5512 | -6.0456 | 166.4129 | 31.9044 | -6.0588 | 163.23 | 31.2048 | -6.402 | 160.1144 | 30.1092 | -6.402 | 154.7238 | 29.0004 | -6.6264 | 149.5241 | 30.7824 | -7.788 | 159.5994 | 32.9208 | -8.7516 | 171.2199
РП 110 кВ Красавино | СЭВ 110 кВ | - | - | 110 | 1.9932 | 0.396 | 10.2144 | 1.98 | 0.3828 | 10.1365 | 2.0064 | 0.3828 | 10.2669 | 2.0064 | 0.3696 | 10.2546 | 1.98 | 0.3696 | 10.1242 | 2.0196 | 0.4092 | 10.3576 | 2.046 | 0.3828 | 10.4624 | 2.0592 | 0.396 | 10.54 | 2.4816 | 1.1352 | 13.7166 | 3.234 | 1.4784 | 17.8733 | 2.7852 | 1.5576 | 16.04 | 2.3628 | 1.584 | 14.2982 | 2.0328 | 1.6368 | 13.1182 | 1.9536 | 1.6104 | 12.88 | 1.9536 | 1.5708 | 12.6001 | 2.046 | 1.7028 | 13.3797 | 2.2836 | 1.7028 | 14.318 | 2.2836 | 1.6236 | 14.0837 | 2.31 | 1.6368 | 14.2303 | 2.0856 | 1.6368 | 13.3259 | 2.0064 | 1.6764 | 13.1418 | 2.0064 | 1.386 | 12.2572 | 2.0064 | 1.0164 | 11.3051 | 2.0064 | 1.0032 | 11.2753
ПС 35 кВ Айга | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.3027 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.1074 |  |  | 10.1562 |  |  | 10.2051 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.2051 |  |  | 10.1562 |  |  | 10.3027 |  |  | 10.0586 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.1074 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.2051 |  |  | 10.498 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.4492 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.3516 |  |  | 10.3516
ПС 35 кВ Айга | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.146 | 0.156 | 3.2935 | 0.1352 | 0.1428 | 3.0312 | 0.1422 | 0.136 | 3.033 | 0.146 | 0.1454 | 3.1761 | 0.1488 | 0.1494 | 3.2502 | 0.169 | 0.1508 | 3.4913 | 0.2466 | 0.1856 | 4.7575 | 0.2772 | 0.1918 | 5.1959 | 0.3826 | 0.2986 | 7.481 | 0.4296 | 0.3716 | 8.7556 | 0.3428 | 0.3182 | 7.2096 | 0.3746 | 0.3672 | 8.0857 | 0.248 | 0.2114 | 5.0231 | 0.3366 | 0.3122 | 7.0766 | 0.3688 | 0.3474 | 7.8097 | 0.3382 | 0.3302 | 7.2858 | 0.3088 | 0.2776 | 6.4005 | 0.2362 | 0.2002 | 4.7727 | 0.2382 | 0.2048 | 4.8422 | 0.2518 | 0.1932 | 4.8922 | 0.25 | 0.1934 | 4.8721 | 0.2242 | 0.186 | 4.4903 | 0.1936 | 0.1654 | 3.925 | 0.1628 | 0.1638 | 3.5598
ПС 35 кВ Айга | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.146 | 0.156 | 11.7624 | 0.1352 | 0.1428 | 10.8257 | 0.1422 | 0.136 | 10.8321 | 0.146 | 0.1454 | 11.3433 | 0.1488 | 0.1494 | 11.608 | 0.169 | 0.1508 | 12.469 | 0.2466 | 0.1856 | 16.9909 | 0.2772 | 0.1918 | 18.5569 | 0.3826 | 0.2986 | 26.7178 | 0.4296 | 0.3716 | 31.2698 | 0.3428 | 0.3182 | 25.7485 | 0.3746 | 0.3672 | 28.8774 | 0.248 | 0.2114 | 17.9397 | 0.3366 | 0.3122 | 25.2736 | 0.3688 | 0.3474 | 27.8919 | 0.3382 | 0.3302 | 26.0206 | 0.3088 | 0.2776 | 22.859 | 0.2362 | 0.2002 | 17.0454 | 0.2382 | 0.2048 | 17.2936 | 0.2518 | 0.1932 | 17.472 | 0.25 | 0.1934 | 17.4002 | 0.2242 | 0.186 | 16.0369 | 0.1936 | 0.1654 | 14.0178 | 0.1628 | 0.1638 | 12.7136
ПС 35 кВ Айга | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Айга | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00041 | 0 | 0.59249 | 0.000408 | 0 | 0.5896 | 0.000407 | 0 | 0.58815 | 0.000409 | 0 | 0.59104 | 0.000409 | 0 | 0.59104 | 0.000409 | 0 | 0.59104 | 0.000409 | 0 | 0.59104 | 0.000409 | 0 | 0.59104 | 0.000407 | 0 | 0.58815 | 0.000407 | 0 | 0.58815 | 0.00041 | 0 | 0.59249 | 0.000411 | 0 | 0.59393 | 0.000481 | 0 | 0.69509 | 0.000479 | 0 | 0.6922 | 0.00048 | 0 | 0.69364 | 0.000558 | 0 | 0.80636 | 0.000563 | 0 | 0.81358 | 0.000567 | 0 | 0.81936 | 0.000643 | 0 | 0.92919 | 0.000562 | 0 | 0.81214 | 0.000487 | 0 | 0.70376 | 0.000411 | 0 | 0.59393 | 0.000409 | 0 | 0.59104 | 0.000409 | 0 | 0.59104
ПС 35 кВ Айга | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Аниково | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.5393 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.5883
ПС 35 кВ Аниково | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.4413 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.6864 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5393
ПС 35 кВ Аниково | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.142 | 0.1796 | 3.5292 | 0.1496 | 0.1964 | 3.8056 | 0.1494 | 0.196 | 3.7988 | 0.1474 | 0.1728 | 3.501 | 0.1374 | 0.1446 | 3.0747 | 0.1452 | 0.1412 | 3.1219 | 0.1816 | 0.1426 | 3.5591 | 0.215 | 0.1582 | 4.1145 | 0.2702 | 0.2258 | 5.4278 | 0.328 | 0.3084 | 6.9397 | 0.2736 | 0.2976 | 6.2313 | 0.292 | 0.3092 | 6.5555 | 0.1942 | 0.2114 | 4.4248 | 0.278 | 0.2664 | 5.935 | 0.2836 | 0.3016 | 6.3814 | 0.2572 | 0.2754 | 5.8085 | 0.2772 | 0.3002 | 6.2984 | 0.249 | 0.2318 | 5.2438 | 0.2274 | 0.1984 | 4.6518 | 0.2186 | 0.2086 | 4.6576 | 0.2412 | 0.2328 | 5.1672 | 0.2404 | 0.246 | 5.3019 | 0.193 | 0.2196 | 4.5065 | 0.1522 | 0.1844 | 3.6855
ПС 35 кВ Аниково | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.142 | 0.1796 | 12.6042 | 0.1496 | 0.1964 | 13.5913 | 0.1494 | 0.196 | 13.5672 | 0.1474 | 0.1728 | 12.5035 | 0.1374 | 0.1446 | 10.981 | 0.1452 | 0.1412 | 11.1497 | 0.1816 | 0.1426 | 12.7111 | 0.215 | 0.1582 | 14.6948 | 0.2702 | 0.2258 | 19.3849 | 0.328 | 0.3084 | 24.7848 | 0.2736 | 0.2976 | 22.2547 | 0.292 | 0.3092 | 23.4124 | 0.1942 | 0.2114 | 15.8029 | 0.278 | 0.2664 | 21.1966 | 0.2836 | 0.3016 | 22.7908 | 0.2572 | 0.2754 | 20.7446 | 0.2772 | 0.3002 | 22.4942 | 0.249 | 0.2318 | 18.728 | 0.2274 | 0.1984 | 16.6135 | 0.2186 | 0.2086 | 16.6341 | 0.2412 | 0.2328 | 18.4542 | 0.2404 | 0.246 | 18.9353 | 0.193 | 0.2196 | 16.0946 | 0.1522 | 0.1844 | 13.1626
ПС 35 кВ Аниково | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Аниково | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Аниково | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Аниково | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | ПБВ | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 35 кВ Аниково | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000756 | 0.00067 | 0.055611 | 0.000813 | 0.000617 | 0.056186 | 0.000807 | 0.000606 | 0.055557 | 0.000551 | 0.000585 | 0.044241 | 0.000481 | 0.000594 | 0.042077 | 0.000801 | 0.000597 | 0.054996 | 0.000439 | 0.000596 | 0.04075 | 0.00037 | 0.000616 | 0.039558 | 0.000368 | 0.000591 | 0.038327 | 0.000369 | 0.000611 | 0.039294 | 0.000378 | 0.000679 | 0.042782 | 0.000187 | 0.000327 | 0.020737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Аниково | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Байдарово | ТН 35 кВ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Байдарово | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.637 |  |  | 10.625 |  |  | 10.488 |  |  | 10.337 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.238 |  |  | 10.262 |  |  | 10.137 |  |  | 10.363 |  |  | 10.525 |  |  | 10.087 |  |  | 10.538 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.475 |  |  | 10.238 |  |  | 10.375 |  |  | 10.462 |  |  | 10.425 |  |  | 10.538 |  |  | 10.5 |  |  | 10.6 |  |  | 10.462
ПС 35 кВ Байдарово | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.65 |  |  | 10.637 |  |  | 10.5 |  |  | 10.35 |  |  | 10.262 |  |  | 10.288 |  |  | 10.238 |  |  | 10.288 |  |  | 10.15 |  |  | 10.425 |  |  | 10.538 |  |  | 10.15 |  |  | 10.563 |  |  | 10.137 |  |  | 10.288 |  |  | 10.5 |  |  | 10.262 |  |  | 10.387 |  |  | 10.462 |  |  | 10.438 |  |  | 10.563 |  |  | 10.525 |  |  | 10.613 |  |  | 10.45
ПС 35 кВ Байдарово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.2114 | 0.1832 | 4.3119 | 0.1992 | 0.1688 | 4.0247 | 0.1858 | 0.1606 | 3.7856 | 0.1882 | 0.1546 | 3.7543 | 0.2024 | 0.17 | 4.0743 | 0.218 | 0.172 | 4.2803 | 0.2326 | 0.16 | 4.3517 | 0.2702 | 0.159 | 4.8325 | 0.4666 | 0.4208 | 9.6851 | 0.5194 | 0.488 | 10.9855 | 0.411 | 0.3858 | 8.6891 | 0.404 | 0.3764 | 8.5113 | 0.3632 | 0.336 | 7.6267 | 0.4022 | 0.395 | 8.6895 | 0.4198 | 0.402 | 8.9593 | 0.4504 | 0.444 | 9.7488 | 0.3524 | 0.3114 | 7.2489 | 0.2576 | 0.1844 | 4.8832 | 0.2522 | 0.176 | 4.7405 | 0.2376 | 0.1674 | 4.4801 | 0.2292 | 0.1698 | 4.3968 | 0.2036 | 0.1576 | 3.9687 | 0.1838 | 0.1546 | 3.7021 | 0.1774 | 0.1422 | 3.5046
ПС 35 кВ Байдарово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.2114 | 0.1832 | 15.3997 | 0.1992 | 0.1688 | 14.3739 | 0.1858 | 0.1606 | 13.5199 | 0.1882 | 0.1546 | 13.4081 | 0.2024 | 0.17 | 14.5511 | 0.218 | 0.172 | 15.2867 | 0.2326 | 0.16 | 15.5418 | 0.2702 | 0.159 | 17.2591 | 0.4666 | 0.4208 | 34.5897 | 0.5194 | 0.488 | 39.234 | 0.411 | 0.3858 | 31.0324 | 0.404 | 0.3764 | 30.3975 | 0.3632 | 0.336 | 27.2383 | 0.4022 | 0.395 | 31.0338 | 0.4198 | 0.402 | 31.9976 | 0.4504 | 0.444 | 34.8171 | 0.3524 | 0.3114 | 25.8889 | 0.2576 | 0.1844 | 17.44 | 0.2522 | 0.176 | 16.9304 | 0.2376 | 0.1674 | 16.0005 | 0.2292 | 0.1698 | 15.703 | 0.2036 | 0.1576 | 14.174 | 0.1838 | 0.1546 | 13.2218 | 0.1774 | 0.1422 | 12.5163
ПС 35 кВ Байдарово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Байдарово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Байдарово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Байдарово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 35 кВ Байдарово | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.0005 | 0 | 0.43353 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.0005 | 0 | 0.43353 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.0005 | 0 | 0.43353 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.000525 | 0 | 0.4552 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.000525 | 0 | 0.4552 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.000525 | 0 | 0.4552 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.000525 | 0 | 0.4552 | 0.0005125 | 0 | 0.44436 | 0.0005125 | 0 | 0.44436
ПС 35 кВ Байдарово | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Благовещенье | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 9.938 |  |  | 9.875 |  |  | 9.813 |  |  | 9.938 |  |  | 9.938 |  |  | 9.938 |  |  | 10 |  |  | 10.012 |  |  | 9.95 |  |  | 10 |  |  | 10.188 |  |  | 10.063 |  |  | 10.25 |  |  | 10.175 |  |  | 10.05 |  |  | 10.113 |  |  | 10.113 |  |  | 10.238 |  |  | 10.175 |  |  | 10.113 |  |  | 10.113 |  |  | 10.238 |  |  | 10.05 |  |  | 10.163
ПС 35 кВ Благовещенье | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 9.938 |  |  | 9.875 |  |  | 9.813 |  |  | 9.938 |  |  | 9.938 |  |  | 9.938 |  |  | 10 |  |  | 10.012 |  |  | 9.95 |  |  | 10 |  |  | 10.188 |  |  | 10.063 |  |  | 10.25 |  |  | 10.188 |  |  | 10.063 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.25 |  |  | 10.188 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.188 |  |  | 10.063 |  |  | 10.175
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1317 | 0.0633 | 2.2524 | 0.1299 | 0.06 | 2.2056 | 0.1188 | 0.0567 | 2.0291 | 0.1155 | 0.0582 | 1.9936 | 0.1128 | 0.0567 | 1.946 | 0.126 | 0.0573 | 2.1336 | 0.1506 | 0.0606 | 2.5023 | 0.1806 | 0.0648 | 2.9576 | 0.1917 | 0.0786 | 3.1936 | 0.2007 | 0.0864 | 3.3681 | 0.1839 | 0.0855 | 3.1261 | 0.186 | 0.0849 | 3.1516 | 0.1686 | 0.0771 | 2.8577 | 0.1773 | 0.0891 | 3.0586 | 0.1758 | 0.0852 | 3.0113 | 0.174 | 0.0804 | 2.9546 | 0.1827 | 0.0849 | 3.1054 | 0.1773 | 0.0732 | 2.9567 | 0.1707 | 0.0717 | 2.8539 | 0.1602 | 0.0714 | 2.7035 | 0.1557 | 0.0693 | 2.627 | 0.1566 | 0.0684 | 2.6341 | 0.1581 | 0.0696 | 2.6627 | 0.1464 | 0.072 | 2.5148
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1317 | 0.0633 | 8.0442 | 0.1299 | 0.06 | 7.8771 | 0.1188 | 0.0567 | 7.2467 | 0.1155 | 0.0582 | 7.12 | 0.1128 | 0.0567 | 6.9501 | 0.126 | 0.0573 | 7.62 | 0.1506 | 0.0606 | 8.9367 | 0.1806 | 0.0648 | 10.5628 | 0.1917 | 0.0786 | 11.4059 | 0.2007 | 0.0864 | 12.029 | 0.1839 | 0.0855 | 11.1645 | 0.186 | 0.0849 | 11.2557 | 0.1686 | 0.0771 | 10.206 | 0.1773 | 0.0891 | 10.9237 | 0.1758 | 0.0852 | 10.7546 | 0.174 | 0.0804 | 10.552 | 0.1827 | 0.0849 | 11.0907 | 0.1773 | 0.0732 | 10.5597 | 0.1707 | 0.0717 | 10.1925 | 0.1602 | 0.0714 | 9.6554 | 0.1557 | 0.0693 | 9.3821 | 0.1566 | 0.0684 | 9.4074 | 0.1581 | 0.0696 | 9.5096 | 0.1464 | 0.072 | 8.9814
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 35 кВ Благовещенье | ТСН-1 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0.0001575 | 0.2276 | 0 | 0.0001575 | 0.2276 | 0 | 0.0001575 | 0.2276 | 0 | 0.0001575 | 0.2276 | 0 | 0.0001575 | 0.2276 | 0 | 0.000165 | 0.23844 | 0 | 0.0001575 | 0.2276 | 0 | 0.000165 | 0.23844 | 0 | 0.000165 | 0.23844 | 0 | 0.0001575 | 0.2276 | 0 | 0.000165 | 0.23844 | 0 | 0.000165 | 0.23844 | 0 | 0.0001725 | 0.24928 | 0 | 0.0001575 | 0.2276 | 0 | 0.000165 | 0.23844 | 0 | 0.000165 | 0.23844 | 0 | 0.000165 | 0.23844 | 0 | 0.000165 | 0.23844 | 0 | 0.000165 | 0.23844 | 0 | 0.000165 | 0.23844 | 0 | 0.000165 | 0.23844 | 0 | 0.0001575 | 0.2276 | 0 | 0.0001725 | 0.24928 | 0 | 0.000165 | 0.23844
ПС 35 кВ Благовещенье | ТСН-2 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Великодворье | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.5588 |  |  | 10.6177 |  |  | 10.4216 |  |  | 10.4216 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3236 |  |  | 10.2843 |  |  | 10.2059 |  |  | 10.402 |  |  | 10.5392 |  |  | 10.5196 |  |  | 10.7549 |  |  | 10.5 |  |  | 10.2451 |  |  | 10.3236 |  |  | 10.2451 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4412 |  |  | 10.5 |  |  | 10.6177 |  |  | 10.5785 |  |  | 10.5392 |  |  | 10.5196
ПС 35 кВ Великодворье | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.3628 |  |  | 10.402 |  |  | 10.2059 |  |  | 10.2059 |  |  | 10.1275 |  |  | 10.1079 |  |  | 10.1079 |  |  | 10.0686 |  |  | 10.0098 |  |  | 10.1863 |  |  | 10.3236 |  |  | 10.3039 |  |  | 10.5392 |  |  | 10.3039 |  |  | 10.049 |  |  | 10.1667 |  |  | 10.0883 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3236 |  |  | 10.3824 |  |  | 10.4804 |  |  | 10.4412 |  |  | 10.3824 |  |  | 10.3628
ПС 35 кВ Великодворье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0822 | 0.0328 | 1.3642 | 0.0706 | 0.02 | 1.1311 | 0.0638 | 0.0178 | 1.021 | 0.0774 | 0.0292 | 1.2751 | 0.085 | 0.0276 | 1.3776 | 0.1078 | 0.0306 | 1.7273 | 0.1492 | 0.0478 | 2.415 | 0.1992 | 0.0588 | 3.2015 | 0.2052 | 0.0546 | 3.2731 | 0.174 | 0.0488 | 2.7856 | 0.1522 | 0.0326 | 2.3993 | 0.1554 | 0.0322 | 2.4463 | 0.1678 | 0.0412 | 2.6633 | 0.1424 | 0.0262 | 2.2318 | 0.1328 | 0.0306 | 2.1007 | 0.108 | 0.0274 | 1.7175 | 0.0996 | 0.0262 | 1.5875 | 0.1294 | 0.0464 | 2.119 | 0.152 | 0.0496 | 2.4646 | 0.1454 | 0.0492 | 2.3661 | 0.1622 | 0.0566 | 2.648 | 0.1412 | 0.0396 | 2.2605 | 0.1186 | 0.0202 | 1.8545 | 0.0774 | 0.0202 | 1.233
ПС 35 кВ Великодворье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0822 | 0.0328 | 4.8721 | 0.0706 | 0.02 | 4.0395 | 0.0638 | 0.0178 | 3.6464 | 0.0774 | 0.0292 | 4.5541 | 0.085 | 0.0276 | 4.9198 | 0.1078 | 0.0306 | 6.1689 | 0.1492 | 0.0478 | 8.6248 | 0.1992 | 0.0588 | 11.4339 | 0.2052 | 0.0546 | 11.6895 | 0.174 | 0.0488 | 9.9485 | 0.1522 | 0.0326 | 8.5688 | 0.1554 | 0.0322 | 8.7366 | 0.1678 | 0.0412 | 9.5119 | 0.1424 | 0.0262 | 7.9708 | 0.1328 | 0.0306 | 7.5023 | 0.108 | 0.0274 | 6.1339 | 0.0996 | 0.0262 | 5.6696 | 0.1294 | 0.0464 | 7.5677 | 0.152 | 0.0496 | 8.802 | 0.1454 | 0.0492 | 8.4502 | 0.1622 | 0.0566 | 9.4573 | 0.1412 | 0.0396 | 8.0731 | 0.1186 | 0.0202 | 6.6231 | 0.0774 | 0.0202 | 4.4037
ПС 35 кВ Великодворье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Великодворье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Великодворье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Великодворье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 35 кВ Великодворье | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00056 | 0 | 0.030829 | 0.000552 | 0 | 0.030388 | 0.000552 | 0 | 0.030388 | 0.00055 | 0 | 0.030278 | 0.000546 | 0 | 0.030058 | 0.000548 | 0 | 0.030168 | 0.000548 | 0 | 0.030168 | 0.000542 | 0 | 0.029838 | 0.000542 | 0 | 0.029838 | 0.000546 | 0 | 0.030058 | 0.000552 | 0 | 0.030388 | 0.000554 | 0 | 0.030498 | 0.00056 | 0 | 0.030829 | 0.00054 | 0 | 0.029727 | 0.000536 | 0 | 0.029507 | 0.000536 | 0 | 0.029507 | 0.00054 | 0 | 0.029727 | 0.000546 | 0 | 0.030058 | 0.000544 | 0 | 0.029948 | 0.000548 | 0 | 0.030168 | 0.00055 | 0 | 0.030278 | 0.000554 | 0 | 0.030498 | 0.000548 | 0 | 0.030168 | 0.000552 | 0 | 0.030388
ПС 35 кВ Великодворье | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.188 |  |  | 10.188 |  |  | 10.05 |  |  | 9.85 |  |  | 9.875 |  |  | 9.837 |  |  | 9.975 |  |  | 10.087 |  |  | 10.125 |  |  | 10.137 |  |  | 10.188 |  |  | 10.137 |  |  | 10.275 |  |  | 10.1 |  |  | 10.05 |  |  | 10.238 |  |  | 10.2 |  |  | 10.262 |  |  | 10.1 |  |  | 10.188 |  |  | 10.188 |  |  | 10.212 |  |  | 10.113 |  |  | 10.188
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.212 |  |  | 10.2 |  |  | 10.087 |  |  | 9.925 |  |  | 9.938 |  |  | 9.9 |  |  | 10.025 |  |  | 10.137 |  |  | 10.15 |  |  | 10.188 |  |  | 10.25 |  |  | 10.15 |  |  | 10.35 |  |  | 10.137 |  |  | 10.1 |  |  | 10.288 |  |  | 10.313 |  |  | 10.313 |  |  | 10.175 |  |  | 10.238 |  |  | 10.238 |  |  | 10.262 |  |  | 10.15 |  |  | 10.212
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0327 | 0.0552 | 0.98896 | 0.0333 | 0.0516 | 0.94662 | 0.0345 | 0.0501 | 0.93765 | 0.033 | 0.0477 | 0.89407 | 0.0378 | 0.0459 | 0.91655 | 0.0429 | 0.0462 | 0.97181 | 0.0534 | 0.0507 | 1.135 | 0.087 | 0.087 | 1.8965 | 0.0864 | 0.0732 | 1.7455 | 0.0735 | 0.0627 | 1.4892 | 0.0786 | 0.0624 | 1.5469 | 0.0699 | 0.0618 | 1.4382 | 0.06 | 0.0588 | 1.2949 | 0.0558 | 0.0573 | 1.2328 | 0.0567 | 0.0606 | 1.2792 | 0.0621 | 0.06 | 1.331 | 0.066 | 0.0666 | 1.4453 | 0.0612 | 0.0576 | 1.2955 | 0.0591 | 0.0573 | 1.2689 | 0.0543 | 0.057 | 1.2135 | 0.0537 | 0.0588 | 1.2275 | 0.0555 | 0.0558 | 1.2131 | 0.0474 | 0.0546 | 1.1145 | 0.0447 | 0.0549 | 1.0913
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0327 | 0.0552 | 3.532 | 0.0333 | 0.0516 | 3.3808 | 0.0345 | 0.0501 | 3.3487 | 0.033 | 0.0477 | 3.1931 | 0.0378 | 0.0459 | 3.2734 | 0.0429 | 0.0462 | 3.4708 | 0.0534 | 0.0507 | 4.0537 | 0.087 | 0.087 | 6.7733 | 0.0864 | 0.0732 | 6.2339 | 0.0735 | 0.0627 | 5.3185 | 0.0786 | 0.0624 | 5.5248 | 0.0699 | 0.0618 | 5.1364 | 0.06 | 0.0588 | 4.6247 | 0.0558 | 0.0573 | 4.403 | 0.0567 | 0.0606 | 4.5686 | 0.0621 | 0.06 | 4.7537 | 0.066 | 0.0666 | 5.1618 | 0.0612 | 0.0576 | 4.6266 | 0.0591 | 0.0573 | 4.5316 | 0.0543 | 0.057 | 4.3338 | 0.0537 | 0.0588 | 4.3838 | 0.0555 | 0.0558 | 4.3326 | 0.0474 | 0.0546 | 3.9804 | 0.0447 | 0.0549 | 3.8974
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | ВН | 10 | 0.000359 | 3e-06 | 0.019764 | 0.000348 | 1e-06 | 0.019158 | 0.000348 | 2e-06 | 0.019158 | 0.000337 | 1e-06 | 0.018552 | 0.000338 | 1e-06 | 0.018607 | 0.000338 | 3e-06 | 0.018608 | 0.000343 | 0 | 0.018882 | 0.000353 | 4e-06 | 0.019434 | 0.000346 | 1.4e-05 | 0.019063 | 0.000352 | 2.4e-05 | 0.019423 | 0.000341 | 1.6e-05 | 0.018793 | 0.00035 | 2.5e-05 | 0.019317 | 0.000351 | 2.4e-05 | 0.019368 | 0.000337 | 2.2e-05 | 0.018592 | 0.000343 | 2.2e-05 | 0.018921 | 0.000341 | 2.1e-05 | 0.018808 | 0.000353 | 2.2e-05 | 0.019471 | 0.000345 | 2.1e-05 | 0.019028 | 0.000348 | 1.1e-05 | 0.019167 | 0.000347 | 1.5e-05 | 0.019121 | 0.000352 | 2.3e-05 | 0.019419 | 0.000348 | 1.7e-05 | 0.019181 | 0.000355 | 1.9e-05 | 0.019571 | 0.000349 | 2e-05 | 0.019244
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | ВН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Городищна | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.35 |  |  | 10.275 |  |  | 10.35 |  |  | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.275 |  |  | 10.3 |  |  | 10.275 |  |  | 10.1 |  |  | 10.35 |  |  | 10.325 |  |  | 10.163 |  |  | 10.35 |  |  | 10.275 |  |  | 10.288 |  |  | 10.413 |  |  | 10.212 |  |  | 10.25 |  |  | 10.325 |  |  | 10.413 |  |  | 10.4 |  |  | 10.413 |  |  | 10.363 |  |  | 10.35
ПС 35 кВ Городищна | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.288 |  |  | 10.275 |  |  | 10.325 |  |  | 10.25 |  |  | 10.212 |  |  | 10.275 |  |  | 10.288 |  |  | 10.238 |  |  | 10.1 |  |  | 10.363 |  |  | 10.262 |  |  | 10.125 |  |  | 10.313 |  |  | 10.225 |  |  | 10.262 |  |  | 10.45 |  |  | 10.175 |  |  | 10.225 |  |  | 10.288 |  |  | 10.325 |  |  | 10.363 |  |  | 10.375 |  |  | 10.313 |  |  | 10.35
ПС 35 кВ Городищна | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Городищна | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Городищна | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 35 кВ Городищна | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.2688 | 0.2367 | 5.5208 | 0.2589 | 0.2388 | 5.4291 | 0.2487 | 0.2355 | 5.2795 | 0.2526 | 0.2313 | 5.2794 | 0.2589 | 0.2301 | 5.3391 | 0.2844 | 0.234 | 5.677 | 0.3534 | 0.2523 | 6.6932 | 0.4542 | 0.3522 | 8.8594 | 0.4638 | 0.378 | 9.2228 | 0.4344 | 0.3675 | 8.7707 | 0.4239 | 0.366 | 8.6326 | 0.4584 | 0.3846 | 9.2234 | 0.3936 | 0.2904 | 7.5397 | 0.4641 | 0.4017 | 9.4613 | 0.3993 | 0.3696 | 8.3869 | 0.4206 | 0.3492 | 8.4265 | 0.3915 | 0.2958 | 7.5635 | 0.3894 | 0.2829 | 7.4191 | 0.3783 | 0.2796 | 7.251 | 0.3984 | 0.2757 | 7.4681 | 0.3915 | 0.2847 | 7.4616 | 0.369 | 0.2658 | 7.0099 | 0.3144 | 0.2484 | 6.1763 | 0.2796 | 0.2349 | 5.6289
ПС 35 кВ Городищна | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.2688 | 0.2367 | 19.7172 | 0.2589 | 0.2388 | 19.3897 | 0.2487 | 0.2355 | 18.8554 | 0.2526 | 0.2313 | 18.855 | 0.2589 | 0.2301 | 19.0682 | 0.2844 | 0.234 | 20.2748 | 0.3534 | 0.2523 | 23.9042 | 0.4542 | 0.3522 | 31.6408 | 0.4638 | 0.378 | 32.9384 | 0.4344 | 0.3675 | 31.3239 | 0.4239 | 0.366 | 30.8308 | 0.4584 | 0.3846 | 32.9409 | 0.3936 | 0.2904 | 26.9273 | 0.4641 | 0.4017 | 33.7903 | 0.3993 | 0.3696 | 29.9532 | 0.4206 | 0.3492 | 30.0945 | 0.3915 | 0.2958 | 27.0126 | 0.3894 | 0.2829 | 26.4969 | 0.3783 | 0.2796 | 25.8966 | 0.3984 | 0.2757 | 26.6718 | 0.3915 | 0.2847 | 26.6486 | 0.369 | 0.2658 | 25.0352 | 0.3144 | 0.2484 | 22.0582 | 0.2796 | 0.2349 | 20.1033
ПС 35 кВ Городищна | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Городищна | ТСН-1 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Городищна | ТСН-2 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001972 | 0 | 2.8497 | 0.001992 | 0 | 2.8786 | 0.00348 | 2.8e-05 | 5.0291 | 0.007344 | 9.6e-05 | 10.6136 | 0.007332 | 9.6e-05 | 10.5963 | 0.00696 | 9.6e-05 | 10.0588 | 0.002004 | 0 | 2.896 | 0.0019 | 0 | 2.7457 | 0.001856 | 0 | 2.6821 | 0.001864 | 0 | 2.6936 | 0.001732 | 0 | 2.5029 | 0.001672 | 0 | 2.4162 | 0.001768 | 0 | 2.5549 | 0.001652 | 0 | 2.3873 | 0.00172 | 0 | 2.4855 | 0.00168 | 0 | 2.4277 | 0.001692 | 0 | 2.4451 | 0.0017 | 0 | 2.4566 | 0.001716 | 0 | 2.4798 | 0.001724 | 0 | 2.4913 | 0.001884 | 0 | 2.7225 | 0.00188 | 0 | 2.7168 | 0.001948 | 0 | 2.815 | 0.005528 | 5.6e-05 | 7.9888
ПС 35 кВ Данилов Починок | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.5526 |  |  | 10.4824 |  |  | 10.4 |  |  | 10.287 |  |  | 10.287 |  |  | 10.2992 |  |  | 10.3359 |  |  | 10.3236 |  |  | 10.5526 |  |  | 10.4763 |  |  | 10.5923 |  |  | 10.5587 |  |  | 10.7968 |  |  | 10.7571 |  |  | 10.5343 |  |  | 10.5862 |  |  | 10.5648 |  |  | 10.7052 |  |  | 10.7266 |  |  | 10.809 |  |  | 10.8029 |  |  | 10.7968 |  |  | 10.9097 |  |  | 10.9372
ПС 35 кВ Данилов Починок | ТН-2-10 | - | U | 10 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.015 | 0.0051 | 0.24421 | 0.0142 | 0.0039 | 0.22699 | 0.0128 | 0.0025 | 0.20103 | 0.0118 | 0.0022 | 0.18502 | 0.0136 | 0.0009 | 0.21009 | 0.0146 | 0.0003 | 0.2251 | 0.0148 | 0.0016 | 0.22946 | 0.0168 | 0.0026 | 0.26204 | 0.0172 | 0.0037 | 0.27119 | 0.0152 | 0.0017 | 0.23576 | 0.0142 | 0.0041 | 0.22782 | 0.0166 | 0.0055 | 0.26956 | 0.016 | 0.0064 | 0.26563 | 0.0146 | 0.0038 | 0.23255 | 0.0158 | 0.0032 | 0.24849 | 0.0178 | 0.0046 | 0.28339 | 0.0188 | 0.0055 | 0.30193 | 0.019 | 0.0061 | 0.30759 | 0.0196 | 0.0064 | 0.31782 | 0.0212 | 0.0067 | 0.34271 | 0.0174 | 0.0067 | 0.2874 | 0.0192 | 0.0069 | 0.31448 | 0.017 | 0.007 | 0.28339 | 0.0152 | 0.007 | 0.25795
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0 | 0.0012 | 0.87219 | 0 | 0.0022 | 0.81067 | 0 | 0.0034 | 0.71797 | 0 | 0.0038 | 0.66079 | 0 | 0.0048 | 0.75033 | 0 | 0.0054 | 0.80391 | 0 | 0.0042 | 0.8195 | 0 | 0.0036 | 0.93587 | 0 | 0.0024 | 0.96854 | 0 | 0.0042 | 0.84199 | 0 | 0.0022 | 0.81366 | 0 | 0.0008 | 0.9627 | 0 | 0 | 0.94867 | 0 | 0.0022 | 0.83052 | 0 | 0.003 | 0.88746 | 0 | 0.0016 | 1.0121 | 0 | 0.0008 | 1.0783 | 0 | 0.0004 | 1.0986 | 0 | 0 | 1.1351 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | 0 | 1.0121 | 0 | 0 | 0.92124
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 35 кВ Данилов Починок | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Данилов Починок | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Дёмино | ТН 35 кВ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Дёмино | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.475 |  |  | 10.438 |  |  | 10.325 |  |  | 10.137 |  |  | 10.137 |  |  | 10.113 |  |  | 10.087 |  |  | 10.05 |  |  | 10.087 |  |  | 10.563 |  |  | 10.563 |  |  | 10.188 |  |  | 10.575 |  |  | 10.375 |  |  | 10.313 |  |  | 10.475 |  |  | 10.45 |  |  | 10.337 |  |  | 10.35 |  |  | 10.387 |  |  | 10.45 |  |  | 10.438 |  |  | 10.488 |  |  | 10.413
ПС 35 кВ Дёмино | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.475 |  |  | 10.462 |  |  | 10.3 |  |  | 10.137 |  |  | 10.137 |  |  | 10.125 |  |  | 10.075 |  |  | 10.075 |  |  | 10.05 |  |  | 10.538 |  |  | 10.5 |  |  | 10.225 |  |  | 10.575 |  |  | 10.375 |  |  | 10.325 |  |  | 10.5 |  |  | 10.45 |  |  | 10.3 |  |  | 10.363 |  |  | 10.375 |  |  | 10.45 |  |  | 10.438 |  |  | 10.5 |  |  | 10.425
ПС 35 кВ Дёмино | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0369 | 0.0699 | 1.2184 | 0.0303 | 0.0639 | 1.0901 | 0.0309 | 0.0624 | 1.0733 | 0.0303 | 0.0588 | 1.0196 | 0.0315 | 0.0579 | 1.016 | 0.0438 | 0.057 | 1.1081 | 0.0612 | 0.0681 | 1.4113 | 0.0675 | 0.0687 | 1.4846 | 0.0945 | 0.1074 | 2.2051 | 0.0852 | 0.1173 | 2.2347 | 0.0822 | 0.1026 | 2.0265 | 0.084 | 0.0993 | 2.0048 | 0.0591 | 0.0771 | 1.4974 | 0.0846 | 0.1119 | 2.1623 | 0.0774 | 0.1041 | 1.9996 | 0.0675 | 0.0936 | 1.7788 | 0.0672 | 0.0954 | 1.7987 | 0.063 | 0.0783 | 1.5491 | 0.0741 | 0.0966 | 1.8766 | 0.0687 | 0.0909 | 1.7563 | 0.0747 | 0.0984 | 1.9043 | 0.0549 | 0.0753 | 1.4364 | 0.0453 | 0.0729 | 1.323 | 0.0393 | 0.0687 | 1.22
ПС 35 кВ Дёмино | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0369 | 0.0699 | 4.3513 | 0.0303 | 0.0639 | 3.8932 | 0.0309 | 0.0624 | 3.8333 | 0.0303 | 0.0588 | 3.6415 | 0.0315 | 0.0579 | 3.6286 | 0.0438 | 0.057 | 3.9573 | 0.0612 | 0.0681 | 5.0404 | 0.0675 | 0.0687 | 5.302 | 0.0945 | 0.1074 | 7.8754 | 0.0852 | 0.1173 | 7.9811 | 0.0822 | 0.1026 | 7.2374 | 0.084 | 0.0993 | 7.1601 | 0.0591 | 0.0771 | 5.3479 | 0.0846 | 0.1119 | 7.7226 | 0.0774 | 0.1041 | 7.1413 | 0.0675 | 0.0936 | 6.3529 | 0.0672 | 0.0954 | 6.424 | 0.063 | 0.0783 | 5.5325 | 0.0741 | 0.0966 | 6.7023 | 0.0687 | 0.0909 | 6.2725 | 0.0747 | 0.0984 | 6.8011 | 0.0549 | 0.0753 | 5.1301 | 0.0453 | 0.0729 | 4.7249 | 0.0393 | 0.0687 | 4.3571
ПС 35 кВ Дёмино | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Дёмино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1101 | 0.1026 | 2.3198 | 0.0966 | 0.0951 | 2.0895 | 0.1023 | 0.0918 | 2.1187 | 0.0975 | 0.0849 | 1.9928 | 0.108 | 0.0825 | 2.0949 | 0.1281 | 0.0837 | 2.3587 | 0.1779 | 0.0882 | 3.0607 | 0.2334 | 0.0978 | 3.9008 | 0.2628 | 0.1167 | 4.4323 | 0.2571 | 0.1383 | 4.5 | 0.2244 | 0.1326 | 4.0177 | 0.2265 | 0.1248 | 3.9862 | 0.201 | 0.1158 | 3.5757 | 0.1914 | 0.1257 | 3.5296 | 0.2121 | 0.1314 | 3.8459 | 0.2193 | 0.135 | 3.9695 | 0.2097 | 0.1245 | 3.7591 | 0.2187 | 0.1071 | 3.7536 | 0.2136 | 0.1065 | 3.679 | 0.2145 | 0.108 | 3.7018 | 0.1956 | 0.1113 | 3.469 | 0.1677 | 0.1077 | 3.0721 | 0.1449 | 0.1044 | 2.7529 | 0.1248 | 0.0981 | 2.4469
ПС 35 кВ Дёмино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1101 | 0.1026 | 8.2849 | 0.0966 | 0.0951 | 7.4625 | 0.1023 | 0.0918 | 7.5668 | 0.0975 | 0.0849 | 7.1172 | 0.108 | 0.0825 | 7.4817 | 0.1281 | 0.0837 | 8.4239 | 0.1779 | 0.0882 | 10.9311 | 0.2334 | 0.0978 | 13.9313 | 0.2628 | 0.1167 | 15.8297 | 0.2571 | 0.1383 | 16.0714 | 0.2244 | 0.1326 | 14.349 | 0.2265 | 0.1248 | 14.2365 | 0.201 | 0.1158 | 12.7702 | 0.1914 | 0.1257 | 12.6059 | 0.2121 | 0.1314 | 13.7354 | 0.2193 | 0.135 | 14.1768 | 0.2097 | 0.1245 | 13.4255 | 0.2187 | 0.1071 | 13.4058 | 0.2136 | 0.1065 | 13.1394 | 0.2145 | 0.108 | 13.2207 | 0.1956 | 0.1113 | 12.3892 | 0.1677 | 0.1077 | 10.9719 | 0.1449 | 0.1044 | 9.8317 | 0.1248 | 0.0981 | 8.7388
ПС 35 кВ Дёмино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Дёмино | ТСН-1 | ТМГСУ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000223 | 0 | 0.32225 | 0.000214 | 0 | 0.30925 | 0.000209 | 0 | 0.30202 | 0.00021 | 0 | 0.30347 | 0.000206 | 0 | 0.29769 | 0.000201 | 0 | 0.29046 | 0.000206 | 0 | 0.29769 | 0.000202 | 0 | 0.29191 | 0.000205 | 0 | 0.29624 | 0.000216 | 0 | 0.31214 | 0.000211 | 0 | 0.30491 | 0.000209 | 0 | 0.30202 | 0.000213 | 0 | 0.3078 | 0.00021 | 0 | 0.30347 | 0.000209 | 0 | 0.30202 | 0.000213 | 0 | 0.3078 | 0.000211 | 0 | 0.30491 | 0.000207 | 0 | 0.29913 | 0.000207 | 0 | 0.29913 | 0.000208 | 0 | 0.30058 | 0.000212 | 0 | 0.30636 | 0.000211 | 0 | 0.30491 | 0.00021 | 0 | 0.30347 | 0.000209 | 0 | 0.30202
ПС 35 кВ Дёмино | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Дружба | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 33.943 |  |  | 33.831 |  |  | 33.526 |  |  | 34.026 |  |  | 34.033 |  |  | 34.117 |  |  | 33.964 |  |  | 34.096 |  |  | 34.123 |  |  | 34.471 |  |  | 34.833 |  |  | 34.402 |  |  | 35.013 |  |  | 34.944 |  |  | 34.388 |  |  | 34.561 |  |  | 34.478 |  |  | 34.749 |  |  | 34.944 |  |  | 34.485 |  |  | 34.638 |  |  | 34.756 |  |  | 34.485 |  |  | 34.853
ПС 35 кВ Дружба | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 33.943 |  |  | 33.831 |  |  | 33.526 |  |  | 34.026 |  |  | 34.033 |  |  | 34.117 |  |  | 33.964 |  |  | 34.096 |  |  | 34.123 |  |  | 34.471 |  |  | 34.833 |  |  | 34.402 |  |  | 35.013 |  |  | 34.944 |  |  | 34.388 |  |  | 34.561 |  |  | 34.478 |  |  | 34.749 |  |  | 34.944 |  |  | 34.485 |  |  | 34.638 |  |  | 34.756 |  |  | 34.485 |  |  | 34.853
ПС 35 кВ Дружба | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 9.998 |  |  | 9.961 |  |  | 9.862 |  |  | 9.988 |  |  | 10 |  |  | 10.027 |  |  | 10.004 |  |  | 10.021 |  |  | 10.016 |  |  | 10.108 |  |  | 10.198 |  |  | 10.107 |  |  | 10.289 |  |  | 10.27 |  |  | 10.075 |  |  | 10.157 |  |  | 10.103 |  |  | 10.248 |  |  | 10.257 |  |  | 10.146 |  |  | 10.184 |  |  | 10.226 |  |  | 10.106 |  |  | 10.259
ПС 35 кВ Дружба | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 9.928 |  |  | 9.883 |  |  | 9.841 |  |  | 9.945 |  |  | 9.959 |  |  | 9.986 |  |  | 9.957 |  |  | 9.952 |  |  | 10.089 |  |  | 10.027 |  |  | 10.133 |  |  | 10.026 |  |  | 10.051 |  |  | 10.024 |  |  | 9.984 |  |  | 10.051 |  |  | 10.019 |  |  | 9.987 |  |  | 10.043 |  |  | 10.069 |  |  | 10.109 |  |  | 10.155 |  |  | 10.025 |  |  | 10.034
ПС 35 кВ Дружба | Т-1 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | ВН | 35 | 0.035 | 0.0147 | 0.58515 | 0.0336 | 0.0133 | 0.55702 | 0.0329 | 0.0133 | 0.547 | 0.0308 | 0.014 | 0.5215 | 0.0315 | 0.014 | 0.53134 | 0.0336 | 0.014 | 0.56108 | 0.0371 | 0.0154 | 0.61918 | 0.0455 | 0.0161 | 0.74396 | 0.0637 | 0.0168 | 1.0155 | 0.07 | 0.0203 | 1.1235 | 0.0672 | 0.021 | 1.0852 | 0.0637 | 0.0189 | 1.0242 | 0.0658 | 0.0224 | 1.0714 | 0.0602 | 0.0203 | 0.97928 | 0.0623 | 0.0182 | 1.0004 | 0.0595 | 0.0196 | 0.96563 | 0.0588 | 0.0203 | 0.95885 | 0.0483 | 0.021 | 0.81183 | 0.0441 | 0.0182 | 0.73538 | 0.0413 | 0.0189 | 0.7001 | 0.0371 | 0.0182 | 0.63697 | 0.0357 | 0.0175 | 0.61285 | 0.0364 | 0.0175 | 0.62255 | 0.035 | 0.0175 | 0.60318
ПС 35 кВ Дружба | Т-1 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | НН | 10 | 0.032 | 0.016 | 1.9696 | 0.0304 | 0.0144 | 1.8518 | 0.0304 | 0.0152 | 1.8711 | 0.028 | 0.0152 | 1.7539 | 0.0288 | 0.016 | 1.8137 | 0.0304 | 0.016 | 1.8912 | 0.0344 | 0.016 | 2.0886 | 0.0432 | 0.0176 | 2.568 | 0.0608 | 0.0192 | 3.51 | 0.0672 | 0.0216 | 3.8858 | 0.064 | 0.0224 | 3.7328 | 0.0608 | 0.02 | 3.5235 | 0.0624 | 0.0232 | 3.6649 | 0.0576 | 0.0216 | 3.3866 | 0.0592 | 0.02 | 3.44 | 0.0568 | 0.0208 | 3.33 | 0.056 | 0.0216 | 3.3042 | 0.0456 | 0.0224 | 2.7968 | 0.0408 | 0.02 | 2.5014 | 0.0392 | 0.02 | 2.4226 | 0.0336 | 0.02 | 2.1526 | 0.0328 | 0.0184 | 2.0704 | 0.0336 | 0.0192 | 2.1304 | 0.032 | 0.0184 | 2.0321
ПС 35 кВ Дружба | Т-1 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Дружба | Т-2 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | ВН | 35 | 0.0021 | 0 | 0.045778 | 0.0021 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0021 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.061037 | 0.0021 | 0 | 0.045778 | 0.0028 | 0 | 0.061037 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0021 | 0 | 0.05395 | 0.0035 | 0 | 0.062916 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.061037 | 0.0021 | 0 | 0.045778 | 0.0028 | 0 | 0.061037 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.061037 | 0.0028 | 0 | 0.061037 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0035 | 0 | 0.062916 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.061037 | 0.0028 | 0 | 0.05395
ПС 35 кВ Дружба | Т-2 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | НН | 10 | 0.0021 | 0 | 0.11561 | 0.0021 | 0 | 0.11561 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0021 | 0 | 0.11561 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0021 | 0 | 0.11561 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0021 | 0 | 0.11561 | 0.0035 | 0 | 0.19268 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0021 | 0 | 0.11561 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0035 | 0 | 0.19268 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0028 | 0 | 0.15414 | 0.0028 | 0 | 0.15414
ПС 35 кВ Дружба | Т-2 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Дружба | ТСН-1 | DOTUL-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001856 | 0.002992 | 5.088 | 0.00184 | 0.002928 | 4.9973 | 0.00184 | 0.002944 | 5.0169 | 0.001872 | 0.003024 | 5.1395 | 0.001872 | 0.00304 | 5.1592 | 0.001888 | 0.003024 | 5.1517 | 0.001872 | 0.00304 | 5.1592 | 0.001888 | 0.00304 | 5.1713 | 0.001856 | 0.00304 | 5.1471 | 0.00184 | 0.003056 | 5.1549 | 0.001888 | 0.00312 | 5.2699 | 0.001856 | 0.003072 | 5.1866 | 0.001872 | 0.003168 | 5.3176 | 0.001808 | 0.003008 | 5.0716 | 0.001824 | 0.003008 | 5.0836 | 0.00184 | 0.00304 | 5.1351 | 0.001856 | 0.003072 | 5.1866 | 0.00184 | 0.00312 | 5.2343 | 0.001888 | 0.003136 | 5.2897 | 0.001904 | 0.003136 | 5.3017 | 0.00192 | 0.003168 | 5.3532 | 0.001888 | 0.003152 | 5.3095 | 0.001856 | 0.003072 | 5.1866 | 0.001856 | 0.00312 | 5.2461
ПС 35 кВ Дружба | ТСН-2 | DOTUL-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00128 | 0.00112 | 2.4578 | 0.00128 | 0.00112 | 2.4578 | 0.00128 | 0.001104 | 2.4427 | 0.001296 | 0.00112 | 2.4753 | 0.00128 | 0.001104 | 2.4427 | 0.001264 | 0.001104 | 2.4252 | 0.001328 | 0.001104 | 2.4956 | 0.00128 | 0.001104 | 2.4427 | 0.001296 | 0.001152 | 2.5058 | 0.001296 | 0.001168 | 2.5212 | 0.001392 | 0.001168 | 2.6259 | 0.001264 | 0.001184 | 2.5028 | 0.001376 | 0.001248 | 2.6845 | 0.001296 | 0.0012 | 2.5524 | 0.001296 | 0.0012 | 2.5524 | 0.001328 | 0.001184 | 2.5711 | 0.001296 | 0.001184 | 2.5367 | 0.001344 | 0.001232 | 2.6347 | 0.001296 | 0.001152 | 2.5058 | 0.001264 | 0.001136 | 2.4559 | 0.001328 | 0.001168 | 2.5557 | 0.00128 | 0.001152 | 2.4885 | 0.001328 | 0.001168 | 2.5557 | 0.001376 | 0.001216 | 2.6536
ПС 35 кВ Дружба | ВЛ 35 кВ Благовещенье | - | - | 35 | 0.0336 | 0.0189 | 0.59423 | 0.0336 | 0.0189 | 0.59423 | 0.0315 | 0.0189 | 0.56624 | 0.0315 | 0.0168 | 0.55029 | 0.0315 | 0.0189 | 0.56624 | 0.0336 | 0.0189 | 0.59423 | 0.0378 | 0.021 | 0.66654 | 0.0441 | 0.0189 | 0.73957 | 0.0651 | 0.0189 | 1.0449 | 0.0693 | 0.0231 | 1.126 | 0.0672 | 0.0252 | 1.1063 | 0.063 | 0.021 | 1.0236 | 0.0651 | 0.0252 | 1.076 | 0.0609 | 0.0231 | 1.004 | 0.0609 | 0.021 | 0.99297 | 0.0588 | 0.0231 | 0.97379 | 0.0588 | 0.0231 | 0.97379 | 0.0483 | 0.0231 | 0.82527 | 0.0441 | 0.021 | 0.75291 | 0.042 | 0.0231 | 0.73886 | 0.0357 | 0.021 | 0.63844 | 0.0357 | 0.021 | 0.63844 | 0.0378 | 0.0231 | 0.68284 | 0.0336 | 0.021 | 0.61075
ПС 35 кВ Дружба | ВЛ 35 кВ Золотавцево | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Евсеевская | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4102 |  |  | 10.3906 |  |  | 10.293 |  |  | 10.1953 |  |  | 10.3906 |  |  | 10.3906 |  |  | 10.4102 |  |  | 10.3711 |  |  | 10.3711 |  |  | 10.3711 |  |  | 10.5273 |  |  | 10.3711 |  |  | 10.6836 |  |  | 10.4492 |  |  | 10.3906 |  |  | 10.5078 |  |  | 10.4297 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.625 |  |  | 10.625 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.5273
ПС 35 кВ Евсеевская | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0606 | 0.0546 | 1.2573 | 0.0522 | 0.045 | 1.0623 | 0.0492 | 0.0414 | 0.99115 | 0.0516 | 0.0444 | 1.0493 | 0.054 | 0.0438 | 1.0718 | 0.0618 | 0.054 | 1.265 | 0.0918 | 0.0636 | 1.7214 | 0.111 | 0.0882 | 2.1854 | 0.1494 | 0.1212 | 2.9654 | 0.1422 | 0.117 | 2.8385 | 0.147 | 0.1338 | 3.064 | 0.1176 | 0.0942 | 2.3226 | 0.0864 | 0.0642 | 1.6592 | 0.1164 | 0.1026 | 2.3917 | 0.1098 | 0.1002 | 2.2913 | 0.141 | 0.1272 | 2.9271 | 0.1152 | 0.1032 | 2.384 | 0.0906 | 0.0708 | 1.7724 | 0.0918 | 0.0672 | 1.7536 | 0.0858 | 0.0654 | 1.6629 | 0.0924 | 0.0714 | 1.8 | 0.0822 | 0.06 | 1.5687 | 0.0816 | 0.0552 | 1.5186 | 0.0666 | 0.054 | 1.3216
ПС 35 кВ Евсеевская | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0606 | 0.0546 | 4.4905 | 0.0522 | 0.045 | 3.7941 | 0.0492 | 0.0414 | 3.5398 | 0.0516 | 0.0444 | 3.7475 | 0.054 | 0.0438 | 3.8277 | 0.0618 | 0.054 | 4.5179 | 0.0918 | 0.0636 | 6.148 | 0.111 | 0.0882 | 7.8049 | 0.1494 | 0.1212 | 10.5907 | 0.1422 | 0.117 | 10.1374 | 0.147 | 0.1338 | 10.9427 | 0.1176 | 0.0942 | 8.2949 | 0.0864 | 0.0642 | 5.9257 | 0.1164 | 0.1026 | 8.5419 | 0.1098 | 0.1002 | 8.1832 | 0.141 | 0.1272 | 10.454 | 0.1152 | 0.1032 | 8.5145 | 0.0906 | 0.0708 | 6.3299 | 0.0918 | 0.0672 | 6.263 | 0.0858 | 0.0654 | 5.9391 | 0.0924 | 0.0714 | 6.4284 | 0.0822 | 0.06 | 5.6025 | 0.0816 | 0.0552 | 5.4235 | 0.0666 | 0.054 | 4.7201
ПС 35 кВ Евсеевская | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Евсеевская | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000988 | 0 | 0.05439 | 0.000976 | 0 | 0.05373 | 0.000968 | 0 | 0.053289 | 0.00098 | 0 | 0.05395 | 0.000984 | 0 | 0.05417 | 0.000984 | 0 | 0.05417 | 0.000984 | 0 | 0.05417 | 0.000984 | 0 | 0.05417 | 0.000972 | 0 | 0.053509 | 0.000976 | 0 | 0.05373 | 0.000992 | 0 | 0.054611 | 0.001008 | 0 | 0.055491 | 0.001004 | 0 | 0.055271 | 0.00098 | 0 | 0.05395 | 0.00098 | 0 | 0.05395 | 0.000988 | 0 | 0.05439 | 0.001004 | 0 | 0.055271 | 0.001012 | 0 | 0.055712 | 0.001012 | 0 | 0.055712 | 0.001 | 0 | 0.055051 | 0.001012 | 0 | 0.055712 | 0.001004 | 0 | 0.055271 | 0.000996 | 0 | 0.054831 | 0.000992 | 0 | 0.054611
ПС 35 кВ Завражье | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.363 |  |  | 10.462 |  |  | 10.45 |  |  | 10.438 |  |  | 10.313 |  |  | 10.275 |  |  | 10.4 |  |  | 10.175 |  |  | 10.05 |  |  | 10.125 |  |  | 10.087 |  |  | 10.275 |  |  | 10.438 |  |  | 10.337 |  |  | 10.325 |  |  | 10.35 |  |  | 10.212 |  |  | 10.413 |  |  | 10.363 |  |  | 10.325 |  |  | 10.262 |  |  | 10.425 |  |  | 10.425 |  |  | 10.137
ПС 35 кВ Завражье | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.363 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.438 |  |  | 10.288 |  |  | 10.225 |  |  | 10.4 |  |  | 10.163 |  |  | 10.05 |  |  | 10.075 |  |  | 10.15 |  |  | 10.313 |  |  | 10.413 |  |  | 10.325 |  |  | 10.3 |  |  | 10.35 |  |  | 10.188 |  |  | 10.413 |  |  | 10.35 |  |  | 10.313 |  |  | 10.262 |  |  | 10.375 |  |  | 10.438 |  |  | 10.087
ПС 35 кВ Завражье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1326 | 0.1104 | 2.6596 | 0.1221 | 0.1002 | 2.4347 | 0.1224 | 0.0954 | 2.3921 | 0.1185 | 0.0885 | 2.2798 | 0.1257 | 0.0867 | 2.3538 | 0.1533 | 0.0912 | 2.7495 | 0.2634 | 0.1443 | 4.6295 | 0.4338 | 0.2835 | 7.988 | 0.4416 | 0.2796 | 8.0566 | 0.384 | 0.2703 | 7.2384 | 0.3669 | 0.2805 | 7.1189 | 0.3081 | 0.2235 | 5.8671 | 0.2448 | 0.177 | 4.6564 | 0.2709 | 0.2046 | 5.2329 | 0.2469 | 0.174 | 4.6559 | 0.2481 | 0.1887 | 4.8047 | 0.2409 | 0.165 | 4.5008 | 0.2523 | 0.1554 | 4.5675 | 0.2598 | 0.1689 | 4.7765 | 0.216 | 0.1317 | 3.8996 | 0.2469 | 0.1599 | 4.5342 | 0.2052 | 0.1404 | 3.8325 | 0.1572 | 0.1098 | 2.9557 | 0.1449 | 0.102 | 2.7314
ПС 35 кВ Завражье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1326 | 0.1104 | 9.4986 | 0.1221 | 0.1002 | 8.6953 | 0.1224 | 0.0954 | 8.5432 | 0.1185 | 0.0885 | 8.142 | 0.1257 | 0.0867 | 8.4063 | 0.1533 | 0.0912 | 9.8198 | 0.2634 | 0.1443 | 16.5338 | 0.4338 | 0.2835 | 28.5286 | 0.4416 | 0.2796 | 28.7736 | 0.384 | 0.2703 | 25.8516 | 0.3669 | 0.2805 | 25.4247 | 0.3081 | 0.2235 | 20.9539 | 0.2448 | 0.177 | 16.6301 | 0.2709 | 0.2046 | 18.6888 | 0.2469 | 0.174 | 16.6283 | 0.2481 | 0.1887 | 17.1598 | 0.2409 | 0.165 | 16.0743 | 0.2523 | 0.1554 | 16.3126 | 0.2598 | 0.1689 | 17.059 | 0.216 | 0.1317 | 13.927 | 0.2469 | 0.1599 | 16.1935 | 0.2052 | 0.1404 | 13.6876 | 0.1572 | 0.1098 | 10.556 | 0.1449 | 0.102 | 9.755
ПС 35 кВ Завражье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Завражье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.092 | 0.0828 | 1.9079 | 0.0864 | 0.0688 | 1.7024 | 0.086 | 0.0676 | 1.6861 | 0.0852 | 0.0644 | 1.6463 | 0.0884 | 0.0644 | 1.6859 | 0.0984 | 0.0628 | 1.7993 | 0.1108 | 0.0652 | 1.9817 | 0.1308 | 0.0808 | 2.3699 | 0.2188 | 0.1952 | 4.5197 | 0.2304 | 0.242 | 5.1505 | 0.2776 | 0.2668 | 5.9349 | 0.2496 | 0.2296 | 5.2276 | 0.1872 | 0.1684 | 3.8813 | 0.2848 | 0.2624 | 5.9692 | 0.2704 | 0.2664 | 5.851 | 0.1836 | 0.1736 | 3.8948 | 0.1404 | 0.1156 | 2.8033 | 0.1784 | 0.1448 | 3.5417 | 0.1712 | 0.1384 | 3.3934 | 0.1668 | 0.134 | 3.298 | 0.1268 | 0.0968 | 2.459 | 0.1664 | 0.1416 | 3.3679 | 0.1404 | 0.1232 | 2.8792 | 0.1288 | 0.1188 | 2.7009
ПС 35 кВ Завражье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.092 | 0.0828 | 6.8138 | 0.0864 | 0.0688 | 6.0802 | 0.086 | 0.0676 | 6.0219 | 0.0852 | 0.0644 | 5.8795 | 0.0884 | 0.0644 | 6.021 | 0.0984 | 0.0628 | 6.4262 | 0.1108 | 0.0652 | 7.0773 | 0.1308 | 0.0808 | 8.4638 | 0.2188 | 0.1952 | 16.1419 | 0.2304 | 0.242 | 18.3946 | 0.2776 | 0.2668 | 21.196 | 0.2496 | 0.2296 | 18.67 | 0.1872 | 0.1684 | 13.8617 | 0.2848 | 0.2624 | 21.3186 | 0.2704 | 0.2664 | 20.8965 | 0.1836 | 0.1736 | 13.9101 | 0.1404 | 0.1156 | 10.0119 | 0.1784 | 0.1448 | 12.649 | 0.1712 | 0.1384 | 12.1192 | 0.1668 | 0.134 | 11.7786 | 0.1268 | 0.0968 | 8.782 | 0.1664 | 0.1416 | 12.0283 | 0.1404 | 0.1232 | 10.2829 | 0.1288 | 0.1188 | 9.6462
ПС 35 кВ Завражье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Завражье | ТСН-1 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000168 | 0 | 0.24277 | 0.000166 | 0 | 0.23988 | 0.000166 | 0 | 0.23988 | 0.000165 | 0 | 0.23844 | 0.000165 | 0 | 0.23844 | 0.000165 | 0 | 0.23844 | 0.000165 | 0 | 0.23844 | 0.000164 | 0 | 0.23699 | 0.000165 | 0 | 0.23844 | 0.000166 | 0 | 0.23988 | 0.000165 | 0 | 0.23844 | 0.000167 | 0 | 0.24133 | 0.000166 | 0 | 0.23988 | 0.000164 | 0 | 0.23699 | 0.000164 | 0 | 0.23699 | 0.000165 | 0 | 0.23844 | 0.000164 | 0 | 0.23699 | 0.000164 | 0 | 0.23699 | 0.000163 | 0 | 0.23555 | 0.000164 | 0 | 0.23699 | 0.000166 | 0 | 0.23988 | 0.000165 | 0 | 0.23844 | 0.000166 | 0 | 0.23988 | 0.000164 | 0 | 0.23699
ПС 35 кВ Завражье | ТСН-2 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Золотавцево | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Золотавцево | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Золотавцево | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.075 |  |  | 10.063 |  |  | 10 |  |  | 10.113 |  |  | 10.163 |  |  | 10.175 |  |  | 10.175 |  |  | 10.113 |  |  | 10.238 |  |  | 10.212 |  |  | 10.363 |  |  | 10.175 |  |  | 10.262 |  |  | 10.188 |  |  | 10.137 |  |  | 10.212 |  |  | 10.2 |  |  | 10.137 |  |  | 10.2 |  |  | 10.262 |  |  | 10.25 |  |  | 10.4 |  |  | 10.225 |  |  | 10.188
ПС 35 кВ Золотавцево | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.212 |  |  | 10.188 |  |  | 10.125 |  |  | 10.238 |  |  | 10.3 |  |  | 10.262 |  |  | 10.3 |  |  | 10.288 |  |  | 10.375 |  |  | 10.275 |  |  | 10.413 |  |  | 10.3 |  |  | 10.375 |  |  | 10.288 |  |  | 10.25 |  |  | 10.313 |  |  | 10.325 |  |  | 10.275 |  |  | 10.313 |  |  | 10.35 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.375 |  |  | 10.337
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1026 | 0.0507 | 1.7641 | 0.0921 | 0.0459 | 1.5862 | 0.0789 | 0.0354 | 1.333 | 0.0786 | 0.0348 | 1.325 | 0.0927 | 0.0465 | 1.5986 | 0.1368 | 0.0711 | 2.3765 | 0.1563 | 0.0753 | 2.6743 | 0.1686 | 0.0768 | 2.8558 | 0.1707 | 0.0699 | 2.8433 | 0.1383 | 0.0588 | 2.3165 | 0.1392 | 0.0507 | 2.2836 | 0.1464 | 0.0636 | 2.4604 | 0.1815 | 0.0924 | 3.1394 | 0.1758 | 0.0858 | 3.0153 | 0.1884 | 0.0912 | 3.2264 | 0.1629 | 0.0732 | 2.7528 | 0.1608 | 0.0612 | 2.6521 | 0.1746 | 0.0774 | 2.9439 | 0.192 | 0.0873 | 3.2511 | 0.1662 | 0.075 | 2.8106 | 0.1311 | 0.0459 | 2.1411 | 0.1293 | 0.0444 | 2.1073 | 0.1251 | 0.0552 | 2.1077 | 0.1128 | 0.0531 | 1.9217
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1026 | 0.0507 | 6.3002 | 0.0921 | 0.0459 | 5.665 | 0.0789 | 0.0354 | 4.7607 | 0.0786 | 0.0348 | 4.7321 | 0.0927 | 0.0465 | 5.7093 | 0.1368 | 0.0711 | 8.4874 | 0.1563 | 0.0753 | 9.5509 | 0.1686 | 0.0768 | 10.1992 | 0.1707 | 0.0699 | 10.1545 | 0.1383 | 0.0588 | 8.2731 | 0.1392 | 0.0507 | 8.1556 | 0.1464 | 0.0636 | 8.7871 | 0.1815 | 0.0924 | 11.212 | 0.1758 | 0.0858 | 10.7691 | 0.1884 | 0.0912 | 11.5229 | 0.1629 | 0.0732 | 9.8316 | 0.1608 | 0.0612 | 9.4717 | 0.1746 | 0.0774 | 10.514 | 0.192 | 0.0873 | 11.6111 | 0.1662 | 0.075 | 10.0379 | 0.1311 | 0.0459 | 7.6467 | 0.1293 | 0.0444 | 7.5261 | 0.1251 | 0.0552 | 7.5275 | 0.1128 | 0.0531 | 6.8634
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | 0.7458 | 0.5034 | 13.8697 | 0.741 | 0.4857 | 13.6569 | 0.7182 | 0.4911 | 13.4112 | 0.7029 | 0.4983 | 13.2811 | 0.6873 | 0.5025 | 13.1237 | 0.7125 | 0.5001 | 13.418 | 0.7947 | 0.5004 | 14.4759 | 0.87 | 0.567 | 16.007 | 1.0503 | 0.6699 | 19.2023 | 1.0701 | 0.6624 | 19.3992 | 0.9834 | 0.6186 | 17.908 | 1.0029 | 0.6546 | 18.4605 | 0.873 | 0.561 | 15.9956 | 0.9939 | 0.6552 | 18.3496 | 0.9477 | 0.6465 | 17.6834 | 0.8805 | 0.5925 | 16.359 | 0.9078 | 0.6366 | 17.0908 | 0.8499 | 0.5805 | 15.8648 | 0.8943 | 0.5859 | 16.4799 | 0.8964 | 0.5736 | 16.4041 | 0.8889 | 0.5691 | 16.2693 | 0.8712 | 0.5619 | 15.9798 | 0.8616 | 0.5481 | 15.7404 | 0.8214 | 0.5436 | 15.1828
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | 0.7458 | 0.5034 | 49.5345 | 0.741 | 0.4857 | 48.7748 | 0.7182 | 0.4911 | 47.8972 | 0.7029 | 0.4983 | 47.4324 | 0.6873 | 0.5025 | 46.8705 | 0.7125 | 0.5001 | 47.9214 | 0.7947 | 0.5004 | 51.6995 | 0.87 | 0.567 | 57.1679 | 1.0503 | 0.6699 | 68.5798 | 1.0701 | 0.6624 | 69.283 | 0.9834 | 0.6186 | 63.9573 | 1.0029 | 0.6546 | 65.9305 | 0.873 | 0.561 | 57.1271 | 0.9939 | 0.6552 | 65.5343 | 0.9477 | 0.6465 | 63.1551 | 0.8805 | 0.5925 | 58.425 | 0.9078 | 0.6366 | 61.0385 | 0.8499 | 0.5805 | 56.66 | 0.8943 | 0.5859 | 58.8569 | 0.8964 | 0.5736 | 58.5859 | 0.8889 | 0.5691 | 58.1046 | 0.8712 | 0.5619 | 57.0706 | 0.8616 | 0.5481 | 56.2158 | 0.8214 | 0.5436 | 54.2244
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Золотавцево | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 7.2e-05 | 0 | 0.10405 | 6.8e-05 | 0 | 0.098266 | 6.8e-05 | 0 | 0.098266 | 6.8e-05 | 0 | 0.098266 | 7.2e-05 | 0 | 0.10405 | 6.8e-05 | 0 | 0.098266 | 7.2e-05 | 0 | 0.10405 | 7.2e-05 | 0 | 0.10405 | 7.6e-05 | 0 | 0.10983 | 7.2e-05 | 0 | 0.10405 | 8e-05 | 0 | 0.11561 | 7.6e-05 | 0 | 0.10983 | 7.6e-05 | 0 | 0.10983 | 7.6e-05 | 0 | 0.10983 | 7.2e-05 | 0 | 0.10405 | 8e-05 | 0 | 0.11561 | 8e-05 | 0 | 0.11561 | 8e-05 | 0 | 0.11561 | 8.4e-05 | 0 | 0.12139 | 8e-05 | 0 | 0.11561 | 8.8e-05 | 0 | 0.12717 | 8.4e-05 | 0 | 0.12139 | 8e-05 | 0 | 0.11561 | 7.6e-05 | 0 | 0.10983
ПС 35 кВ Золотавцево | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Ивантец | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.6 |  |  | 10.587 |  |  | 10.387 |  |  | 10.225 |  |  | 10.225 |  |  | 10.225 |  |  | 10.175 |  |  | 10.212 |  |  | 10.125 |  |  | 10.625 |  |  | 10.6 |  |  | 10.313 |  |  | 10.613 |  |  | 10.288 |  |  | 10.337 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.438 |  |  | 10.475 |  |  | 10.413
ПС 35 кВ Ивантец | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.6 |  |  | 10.525 |  |  | 10.363 |  |  | 10.2 |  |  | 10.175 |  |  | 10.188 |  |  | 10.175 |  |  | 10.188 |  |  | 10.113 |  |  | 10.488 |  |  | 10.587 |  |  | 10.275 |  |  | 10.538 |  |  | 10.225 |  |  | 10.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.4 |  |  | 10.462 |  |  | 10.35
ПС 35 кВ Ивантец | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0248 | 0.0232 | 0.52347 | 0.0224 | 0.0208 | 0.47118 | 0.022 | 0.02 | 0.4583 | 0.0236 | 0.0184 | 0.46128 | 0.0212 | 0.0188 | 0.43677 | 0.026 | 0.0188 | 0.49456 | 0.0388 | 0.02 | 0.67285 | 0.0468 | 0.0204 | 0.78694 | 0.0564 | 0.0208 | 0.9266 | 0.0548 | 0.0244 | 0.92465 | 0.0508 | 0.0244 | 0.86869 | 0.044 | 0.022 | 0.75828 | 0.0404 | 0.0232 | 0.71811 | 0.0368 | 0.0224 | 0.66407 | 0.0308 | 0.0224 | 0.58704 | 0.0296 | 0.0232 | 0.57971 | 0.0328 | 0.024 | 0.62648 | 0.034 | 0.0228 | 0.63101 | 0.0424 | 0.0236 | 0.74798 | 0.0448 | 0.022 | 0.76933 | 0.0452 | 0.022 | 0.77487 | 0.0372 | 0.0224 | 0.66934 | 0.0292 | 0.0208 | 0.55261 | 0.0244 | 0.0196 | 0.48242
ПС 35 кВ Ивантец | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0248 | 0.0232 | 1.8695 | 0.0224 | 0.0208 | 1.6828 | 0.022 | 0.02 | 1.6368 | 0.0236 | 0.0184 | 1.6474 | 0.0212 | 0.0188 | 1.5599 | 0.026 | 0.0188 | 1.7663 | 0.0388 | 0.02 | 2.403 | 0.0468 | 0.0204 | 2.8105 | 0.0564 | 0.0208 | 3.3093 | 0.0548 | 0.0244 | 3.3023 | 0.0508 | 0.0244 | 3.1025 | 0.044 | 0.022 | 2.7081 | 0.0404 | 0.0232 | 2.5647 | 0.0368 | 0.0224 | 2.3717 | 0.0308 | 0.0224 | 2.0966 | 0.0296 | 0.0232 | 2.0704 | 0.0328 | 0.024 | 2.2374 | 0.034 | 0.0228 | 2.2536 | 0.0424 | 0.0236 | 2.6714 | 0.0448 | 0.022 | 2.7476 | 0.0452 | 0.022 | 2.7674 | 0.0372 | 0.0224 | 2.3905 | 0.0292 | 0.0208 | 1.9736 | 0.0244 | 0.0196 | 1.7229
ПС 35 кВ Ивантец | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Ивантец | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0368 | 0.0332 | 0.76398 | 0.0404 | 0.0284 | 0.76121 | 0.0304 | 0.0276 | 0.63291 | 0.0284 | 0.0252 | 0.58525 | 0.03 | 0.0244 | 0.59607 | 0.0372 | 0.0232 | 0.67578 | 0.0616 | 0.028 | 1.043 | 0.0672 | 0.036 | 1.1751 | 0.074 | 0.0504 | 1.3801 | 0.068 | 0.0556 | 1.3539 | 0.0688 | 0.0512 | 1.3219 | 0.0652 | 0.042 | 1.1955 | 0.0672 | 0.0444 | 1.2415 | 0.0692 | 0.0568 | 1.38 | 0.0568 | 0.0448 | 1.1151 | 0.0516 | 0.04 | 1.0064 | 0.0564 | 0.0424 | 1.0876 | 0.056 | 0.03 | 0.97926 | 0.064 | 0.0304 | 1.0921 | 0.0708 | 0.0296 | 1.1829 | 0.0508 | 0.0316 | 0.92218 | 0.0428 | 0.0296 | 0.80213 | 0.0344 | 0.0288 | 0.69155 | 0.034 | 0.0252 | 0.65234
ПС 35 кВ Ивантец | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0368 | 0.0332 | 2.7285 | 0.0404 | 0.0284 | 2.7186 | 0.0304 | 0.0276 | 2.2604 | 0.0284 | 0.0252 | 2.0902 | 0.03 | 0.0244 | 2.1288 | 0.0372 | 0.0232 | 2.4135 | 0.0616 | 0.028 | 3.725 | 0.0672 | 0.036 | 4.1968 | 0.074 | 0.0504 | 4.9289 | 0.068 | 0.0556 | 4.8355 | 0.0688 | 0.0512 | 4.7212 | 0.0652 | 0.042 | 4.2696 | 0.0672 | 0.0444 | 4.434 | 0.0692 | 0.0568 | 4.9285 | 0.0568 | 0.0448 | 3.9825 | 0.0516 | 0.04 | 3.5942 | 0.0564 | 0.0424 | 3.8844 | 0.056 | 0.03 | 3.4974 | 0.064 | 0.0304 | 3.9005 | 0.0708 | 0.0296 | 4.2245 | 0.0508 | 0.0316 | 3.2935 | 0.0428 | 0.0296 | 2.8648 | 0.0344 | 0.0288 | 2.4698 | 0.034 | 0.0252 | 2.3298
ПС 35 кВ Ивантец | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Ивантец | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000228 | 0 | 0.32948 | 0.000221 | 0 | 0.31936 | 0.000221 | 0 | 0.31936 | 0.000216 | 0 | 0.31214 | 0.000218 | 0 | 0.31503 | 0.00021 | 0 | 0.30347 | 0.000219 | 0 | 0.31647 | 0.000206 | 0 | 0.29769 | 0.000205 | 0 | 0.29624 | 0.000217 | 0 | 0.31358 | 0.000215 | 0 | 0.31069 | 0.000201 | 0 | 0.29046 | 0.000207 | 0 | 0.29913 | 0.000199 | 0 | 0.28757 | 0.000206 | 0 | 0.29769 | 0.000207 | 0 | 0.29913 | 0.000205 | 0 | 0.29624 | 0.000199 | 0 | 0.28757 | 0.0002 | 0 | 0.28902 | 0.0002 | 0 | 0.28902 | 0.000209 | 0 | 0.30202 | 0.000208 | 0 | 0.30058 | 0.000205 | 0 | 0.29624 | 0.000204 | 0 | 0.2948
ПС 35 кВ Ивантец | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Игмас | ТН 35 кВ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Игмас | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС 35 кВ Игмас | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.587 |  |  | 10.538 |  |  | 10.6 |  |  | 10.525 |  |  | 10.525 |  |  | 10.563 |  |  | 10.613 |  |  | 10.587 |  |  | 10.4 |  |  | 10.337 |  |  | 10.625 |  |  | 10.425 |  |  | 10.625 |  |  | 10.563 |  |  | 10.538 |  |  | 10.75 |  |  | 10.425 |  |  | 10.575 |  |  | 10.563 |  |  | 10.675 |  |  | 10.725 |  |  | 10.7 |  |  | 10.663 |  |  | 10.613
ПС 35 кВ Игмас | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР
ПС 35 кВ Игмас | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР
ПС 35 кВ Игмас | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР |  |  | КР
ПС 35 кВ Игмас | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1206 | 0.1326 | 2.7629 | 0.1161 | 0.1335 | 2.7271 | 0.1122 | 0.1305 | 2.6528 | 0.1116 | 0.1284 | 2.6223 | 0.1128 | 0.1287 | 2.6379 | 0.1236 | 0.1248 | 2.7075 | 0.1347 | 0.1293 | 2.8781 | 0.1695 | 0.1677 | 3.6754 | 0.2499 | 0.2985 | 6.0007 | 0.2427 | 0.3078 | 6.042 | 0.2175 | 0.2565 | 5.1838 | 0.2361 | 0.2766 | 5.6056 | 0.156 | 0.1554 | 3.3941 | 0.2421 | 0.3033 | 5.9819 | 0.2259 | 0.2916 | 5.6858 | 0.2049 | 0.2469 | 4.9456 | 0.2055 | 0.2475 | 4.9587 | 0.1557 | 0.138 | 3.207 | 0.1479 | 0.1419 | 3.1594 | 0.1671 | 0.147 | 3.4305 | 0.1617 | 0.1518 | 3.4187 | 0.1545 | 0.1383 | 3.1963 | 0.1344 | 0.1377 | 2.966 | 0.1188 | 0.1341 | 2.7615
ПС 35 кВ Игмас | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1206 | 0.1326 | 9.8673 | 0.1161 | 0.1335 | 9.7397 | 0.1122 | 0.1305 | 9.4744 | 0.1116 | 0.1284 | 9.3653 | 0.1128 | 0.1287 | 9.4212 | 0.1236 | 0.1248 | 9.6695 | 0.1347 | 0.1293 | 10.2788 | 0.1695 | 0.1677 | 13.1263 | 0.2499 | 0.2985 | 21.4312 | 0.2427 | 0.3078 | 21.5786 | 0.2175 | 0.2565 | 18.5137 | 0.2361 | 0.2766 | 20.02 | 0.156 | 0.1554 | 12.1219 | 0.2421 | 0.3033 | 21.364 | 0.2259 | 0.2916 | 20.3064 | 0.2049 | 0.2469 | 17.663 | 0.2055 | 0.2475 | 17.7095 | 0.1557 | 0.138 | 11.4536 | 0.1479 | 0.1419 | 11.2834 | 0.1671 | 0.147 | 12.2519 | 0.1617 | 0.1518 | 12.2097 | 0.1545 | 0.1383 | 11.4152 | 0.1344 | 0.1377 | 10.5928 | 0.1188 | 0.1341 | 9.8626
ПС 35 кВ Игмас | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Игмас | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Игмас | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Ида | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.297 |  |  | 10.297 |  |  | 10.0478 |  |  | 10.1309 |  |  | 10.0478 |  |  | 10.0478 |  |  | 10.0478 |  |  | 10.0478 |  |  | 10.0478 |  |  | 10.1309 |  |  | 10.2139 |  |  | 10.2139 |  |  | 10.463 |  |  | 10.2139 |  |  | 9.9648 |  |  | 10.0478 |  |  | 9.9648 |  |  | 10.297 |  |  | 10.2139 |  |  | 10.297 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.2139 |  |  | 10.2139
ПС 35 кВ Ида | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.03488 | 0.02448 | 0.65685 | 0.0344 | 0.02128 | 0.62351 | 0.03296 | 0.01952 | 0.59047 | 0.03344 | 0.01904 | 0.59315 | 0.03344 | 0.01808 | 0.58597 | 0.03552 | 0.01744 | 0.60995 | 0.0392 | 0.01824 | 0.66645 | 0.04496 | 0.01856 | 0.74975 | 0.064 | 0.0408 | 1.1699 | 0.056 | 0.02832 | 0.9673 | 0.05616 | 0.0312 | 0.99028 | 0.04736 | 0.02784 | 0.84681 | 0.04432 | 0.02864 | 0.81339 | 0.0576 | 0.04368 | 1.1143 | 0.0496 | 0.036 | 0.9447 | 0.04656 | 0.03312 | 0.88074 | 0.0584 | 0.03072 | 1.0171 | 0.04912 | 0.02832 | 0.87398 | 0.06128 | 0.03968 | 1.1253 | 0.05568 | 0.03968 | 1.0539 | 0.03904 | 0.0264 | 0.72645 | 0.03728 | 0.02512 | 0.69292 | 0.03584 | 0.0216 | 0.64502 | 0.0392 | 0.02256 | 0.69716
ПС 35 кВ Ида | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.03488 | 0.02448 | 2.3459 | 0.0344 | 0.02128 | 2.2268 | 0.03296 | 0.01952 | 2.1088 | 0.03344 | 0.01904 | 2.1184 | 0.03344 | 0.01808 | 2.0927 | 0.03552 | 0.01744 | 2.1784 | 0.0392 | 0.01824 | 2.3802 | 0.04496 | 0.01856 | 2.6777 | 0.064 | 0.0408 | 4.1783 | 0.056 | 0.02832 | 3.4546 | 0.05616 | 0.0312 | 3.5367 | 0.04736 | 0.02784 | 3.0243 | 0.04432 | 0.02864 | 2.905 | 0.0576 | 0.04368 | 3.9796 | 0.0496 | 0.036 | 3.3739 | 0.04656 | 0.03312 | 3.1455 | 0.0584 | 0.03072 | 3.6326 | 0.04912 | 0.02832 | 3.1213 | 0.06128 | 0.03968 | 4.019 | 0.05568 | 0.03968 | 3.764 | 0.03904 | 0.0264 | 2.5945 | 0.03728 | 0.02512 | 2.4747 | 0.03584 | 0.0216 | 2.3036 | 0.0392 | 0.02256 | 2.4899
ПС 35 кВ Ида | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Ида | ТСН-1-10 | Amadori-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001092 | 0.000372 | 1.6671 | 0.00108 | 0.00036 | 1.6451 | 0.00108 | 0.000366 | 1.6479 | 0.001044 | 0.00036 | 1.5958 | 0.001062 | 0.00036 | 1.6205 | 0.001062 | 0.000354 | 1.6177 | 0.001038 | 0.00036 | 1.5877 | 0.001038 | 0.000354 | 1.5848 | 0.001026 | 0.00036 | 1.5713 | 0.001038 | 0.00036 | 1.5877 | 0.001044 | 0.000372 | 1.6016 | 0.001038 | 0.000372 | 1.5934 | 0.00105 | 0.00039 | 1.6186 | 0.001032 | 0.000354 | 1.5766 | 0.001026 | 0.00036 | 1.5713 | 0.001026 | 0.000354 | 1.5684 | 0.001032 | 0.000366 | 1.5823 | 0.001032 | 0.000372 | 1.5853 | 0.001038 | 0.000372 | 1.5934 | 0.001044 | 0.000378 | 1.6045 | 0.001044 | 0.000378 | 1.6045 | 0.001044 | 0.000378 | 1.6045 | 0.001038 | 0.000372 | 1.5934 | 0.00108 | 0.000372 | 1.6507
ПС 35 кВ Карица | ТН-1-35 | - | U | 35 | 37.0005 |  |  | 37.2208 |  |  | 36.2507 |  |  | 36.5134 |  |  | 36.282 |  |  | 36.1385 |  |  | 36.2436 |  |  | 36.1567 |  |  | 36.1213 |  |  | 36.3871 |  |  | 36.6993 |  |  | 36.7549 |  |  | 37.6341 |  |  | 36.7974 |  |  | 35.9182 |  |  | 36.1385 |  |  | 35.8839 |  |  | 36.9156 |  |  | 36.6155 |  |  | 37.0278 |  |  | 37.3855 |  |  | 37.4168 |  |  | 36.765 |  |  | 36.8216
ПС 35 кВ Карица | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559 |  |  | 10.3559
ПС 35 кВ Карица | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0231 | 0.01575 | 0.43096 | 0.0217 | 0.014 | 0.39806 | 0.01855 | 0.0133 | 0.35183 | 0.01715 | 0.0133 | 0.33453 | 0.0168 | 0.01295 | 0.32696 | 0.01925 | 0.01295 | 0.35762 | 0.02345 | 0.01295 | 0.41292 | 0.021 | 0.0133 | 0.38316 | 0.0217 | 0.0133 | 0.39232 | 0.0224 | 0.014 | 0.40717 | 0.02065 | 0.0147 | 0.39072 | 0.01995 | 0.01505 | 0.3852 | 0.021 | 0.01785 | 0.42484 | 0.0189 | 0.01295 | 0.35316 | 0.02065 | 0.01295 | 0.37572 | 0.02135 | 0.014 | 0.39354 | 0.0224 | 0.0154 | 0.41901 | 0.0224 | 0.0161 | 0.42521 | 0.02485 | 0.01715 | 0.46541 | 0.02415 | 0.01785 | 0.4629 | 0.02345 | 0.0182 | 0.45756 | 0.0224 | 0.01715 | 0.43486 | 0.02205 | 0.01505 | 0.41151 | 0.02275 | 0.0147 | 0.41751
ПС 35 кВ Карица | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0182 | 0.0124 | 1.2124 | 0.0168 | 0.0108 | 1.0995 | 0.0138 | 0.0096 | 0.92545 | 0.0124 | 0.0096 | 0.8633 | 0.0124 | 0.009 | 0.84348 | 0.0146 | 0.0098 | 0.96802 | 0.0188 | 0.0102 | 1.1775 | 0.0162 | 0.0106 | 1.0658 | 0.0178 | 0.0106 | 1.1405 | 0.0186 | 0.011 | 1.1896 | 0.0166 | 0.0114 | 1.1086 | 0.0162 | 0.0114 | 1.0905 | 0.0168 | 0.0134 | 1.183 | 0.0152 | 0.01 | 1.0016 | 0.0168 | 0.0106 | 1.0936 | 0.0174 | 0.0114 | 1.1452 | 0.0186 | 0.0124 | 1.2306 | 0.0186 | 0.0134 | 1.262 | 0.021 | 0.0144 | 1.4018 | 0.0198 | 0.0146 | 1.3543 | 0.0196 | 0.0148 | 1.3521 | 0.018 | 0.0134 | 1.2354 | 0.0176 | 0.0118 | 1.1665 | 0.018 | 0.0118 | 1.1849
ПС 35 кВ Карица | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Карица | ТСН-1-10 | ТМГ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00156 | 0 | 0.085879 | 0.00154 | 0 | 0.084778 | 0.00154 | 0 | 0.084778 | 0.00154 | 0 | 0.084778 | 0.00152 | 0 | 0.083677 | 0.00156 | 0 | 0.085879 | 0.0016 | 0 | 0.088081 | 0.00156 | 0 | 0.085879 | 0.0013 | 0 | 0.071566 | 0.00118 | 0 | 0.06496 | 0.00108 | 0 | 0.059455 | 0.0011 | 0 | 0.060556 | 0.0011 | 0 | 0.060556 | 0.00108 | 0 | 0.059455 | 0.00112 | 0 | 0.061657 | 0.00116 | 0 | 0.063859 | 0.00116 | 0 | 0.063859 | 0.00122 | 0 | 0.067162 | 0.00116 | 0 | 0.063859 | 0.00118 | 0 | 0.06496 | 0.00108 | 0 | 0.059455 | 0.0011 | 0 | 0.060556 | 0.00132 | 0 | 0.072667 | 0.00162 | 0 | 0.089182
ПС 35 кВ Карица | ТСН-2-10 | ТМГ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00122 | 0 | 0.067162 | 0.00118 | 0 | 0.06496 | 0.00118 | 0 | 0.06496 | 0.00118 | 0 | 0.06496 | 0.0011 | 0 | 0.060556 | 0.0011 | 0 | 0.060556 | 0.0011 | 0 | 0.060556 | 0.00106 | 0 | 0.058354 | 0.00074 | 0 | 0.040738 | 0.00072 | 0 | 0.039637 | 0.00088 | 0 | 0.048445 | 0.00092 | 0 | 0.050647 | 0.00082 | 0 | 0.045142 | 0.0007 | 0 | 0.038536 | 0.0007 | 0 | 0.038536 | 0.0007 | 0 | 0.038536 | 0.00072 | 0 | 0.039637 | 0.00074 | 0 | 0.040738 | 0.00074 | 0 | 0.040738 | 0.00074 | 0 | 0.040738 | 0.00082 | 0 | 0.045142 | 0.00104 | 0 | 0.057253 | 0.00114 | 0 | 0.062758 | 0.00118 | 0 | 0.06496
ПС 35 кВ Карица | ВЛ 35 кВ Ида | - | - | 35 | 0.03605 | 0.0497 | 0.9464 | 0.0357 | 0.05075 | 0.95644 | 0.0343 | 0.05215 | 0.80385 | 0.03465 | 0.05215 | 0.80385 | 0.035 | 0.0525 | 0.80925 | 0.0364 | 0.05355 | 0.82543 | 0.0406 | 0.05215 | 0.80385 | 0.0462 | 0.05215 | 0.80385 | 0.0651 | 0.0294 | 0.45318 | 0.0574 | 0.04305 | 0.66358 | 0.0574 | 0.0413 | 0.63661 | 0.04865 | 0.04515 | 0.69595 | 0.04585 | 0.04725 | 0.72832 | 0.05075 | 0.02625 | 0.40462 | 0.05075 | 0.0336 | 0.51792 | 0.04795 | 0.0371 | 0.57187 | 0.0595 | 0.0406 | 0.62582 | 0.0504 | 0.0448 | 0.69056 | 0.0623 | 0.0336 | 0.51792 | 0.0574 | 0.03465 | 0.5341 | 0.04025 | 0.049 | 0.7553 | 0.03885 | 0.05005 | 0.77148 | 0.0371 | 0.0518 | 0.79846 | 0.0406 | 0.05075 | 0.78227
ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.025 |  |  | 9.962 |  |  | 9.962 |  |  | 9.95 |  |  | 9.95 |  |  | 9.95 |  |  | 9.825 |  |  | 10.225 |  |  | 10.462 |  |  | 9.938 |  |  | 10.337 |  |  | 10.087 |  |  | 10.1 |  |  | 10.238 |  |  | 10.2 |  |  | 10.025 |  |  | 10.15 |  |  | 10.063 |  |  | 10.113 |  |  | 10.087 |  |  | 10.212 |  |  | 10.137
ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.275 |  |  | 10.262 |  |  | 10.012 |  |  | 10.012 |  |  | 9.95 |  |  | 9.825 |  |  | 9.825 |  |  | 9.837 |  |  | 9.775 |  |  | 10.163 |  |  | 10.288 |  |  | 9.85 |  |  | 10.275 |  |  | 10.025 |  |  | 9.988 |  |  | 10.225 |  |  | 10.2 |  |  | 10 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.188 |  |  | 10.125 |  |  | 10.188 |  |  | 10.113
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | 0.1694 | 0.084 | 2.9146 | 0.147 | 0.0756 | 2.548 | 0.133 | 0.0714 | 2.3268 | 0.1204 | 0.0686 | 2.136 | 0.1274 | 0.0686 | 2.2304 | 0.1582 | 0.0672 | 2.6494 | 0.2156 | 0.07 | 3.4941 | 0.2702 | 0.0742 | 4.3191 | 0.3066 | 0.1456 | 5.2318 | 0.3318 | 0.1666 | 5.723 | 0.2814 | 0.1372 | 4.8257 | 0.2996 | 0.1652 | 5.2736 | 0.2534 | 0.0882 | 4.1358 | 0.2856 | 0.1582 | 5.0326 | 0.2632 | 0.1596 | 4.7446 | 0.2282 | 0.1218 | 3.9872 | 0.252 | 0.1442 | 4.4754 | 0.2464 | 0.0896 | 4.0414 | 0.2576 | 0.091 | 4.2112 | 0.2548 | 0.0854 | 4.1423 | 0.2436 | 0.0882 | 3.9935 | 0.2436 | 0.0826 | 3.9649 | 0.2366 | 0.0854 | 3.8773 | 0.1918 | 0.0742 | 3.17
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | 0.1644 | 0.068 | 9.794 | 0.1424 | 0.0604 | 8.5153 | 0.1292 | 0.0576 | 7.7874 | 0.116 | 0.0556 | 7.0816 | 0.1236 | 0.0552 | 7.452 | 0.1528 | 0.0544 | 8.929 | 0.2116 | 0.0572 | 12.0669 | 0.2652 | 0.0616 | 14.9882 | 0.3012 | 0.1304 | 18.0686 | 0.3244 | 0.15 | 19.6752 | 0.276 | 0.12 | 16.568 | 0.294 | 0.1484 | 18.1299 | 0.2476 | 0.074 | 14.2264 | 0.2796 | 0.1428 | 17.2835 | 0.258 | 0.1428 | 16.2336 | 0.2232 | 0.1056 | 13.5932 | 0.2468 | 0.1288 | 15.3255 | 0.2404 | 0.0752 | 13.8666 | 0.2532 | 0.0776 | 14.5788 | 0.2496 | 0.0708 | 14.2828 | 0.2384 | 0.074 | 13.7419 | 0.2384 | 0.0676 | 13.6416 | 0.2312 | 0.0708 | 13.3112 | 0.188 | 0.0616 | 10.891
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | 0.2464 | 0.1904 | 4.7999 | 0.2212 | 0.1666 | 4.2685 | 0.2016 | 0.1512 | 3.8844 | 0.189 | 0.1484 | 3.704 | 0.2086 | 0.1484 | 3.9461 | 0.301 | 0.1974 | 5.5484 | 0.4396 | 0.245 | 7.7574 | 0.539 | 0.2842 | 9.3925 | 0.5712 | 0.3234 | 10.1179 | 0.5642 | 0.3612 | 10.3263 | 0.5502 | 0.3332 | 9.9149 | 0.518 | 0.2814 | 9.0867 | 0.469 | 0.2912 | 8.5094 | 0.4438 | 0.2968 | 8.2297 | 0.3612 | 0.2366 | 6.6558 | 0.3906 | 0.266 | 7.2843 | 0.3318 | 0.2128 | 6.0759 | 0.2842 | 0.1414 | 4.893 | 0.294 | 0.147 | 5.0667 | 0.2954 | 0.1358 | 5.0115 | 0.301 | 0.14 | 5.117 | 0.2786 | 0.1456 | 4.8455 | 0.2562 | 0.14 | 4.5003 | 0.2058 | 0.1274 | 3.7309
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | 0.2404 | 0.1756 | 16.3889 | 0.216 | 0.1524 | 14.5528 | 0.1964 | 0.138 | 13.2142 | 0.1844 | 0.1364 | 12.6268 | 0.2028 | 0.1352 | 13.4179 | 0.2956 | 0.1844 | 19.1798 | 0.4328 | 0.2288 | 26.9505 | 0.5316 | 0.2644 | 32.6849 | 0.5616 | 0.3016 | 35.0928 | 0.5556 | 0.3368 | 35.7672 | 0.5408 | 0.3104 | 34.3269 | 0.51 | 0.2616 | 31.5541 | 0.4608 | 0.2716 | 29.446 | 0.436 | 0.278 | 28.4662 | 0.3544 | 0.2196 | 22.9519 | 0.3832 | 0.2484 | 25.1399 | 0.3252 | 0.1956 | 20.8914 | 0.278 | 0.1288 | 16.8669 | 0.288 | 0.1328 | 17.459 | 0.29 | 0.122 | 17.32 | 0.296 | 0.1264 | 17.7186 | 0.2732 | 0.1312 | 16.6843 | 0.2504 | 0.1268 | 15.4514 | 0.2008 | 0.1144 | 12.7224
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Коммунальная | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00026 | 0 | 0.37572 | 0.00025 | 0 | 0.36127 | 0.000248 | 0 | 0.35838 | 0.000242 | 0 | 0.34971 | 0.000244 | 0 | 0.3526 | 0.000244 | 0 | 0.3526 | 0.00024 | 0 | 0.34682 | 0.00024 | 0 | 0.34682 | 0.000238 | 0 | 0.34393 | 0.000254 | 0 | 0.36705 | 0.000248 | 0 | 0.35838 | 0.00024 | 0 | 0.34682 | 0.000278 | 0 | 0.40173 | 0.00037 | 0 | 0.53468 | 0.000242 | 0 | 0.34971 | 0.000248 | 0 | 0.35838 | 0.000244 | 0 | 0.3526 | 0.000238 | 0 | 0.34393 | 0.00024 | 0 | 0.34682 | 0.000238 | 0 | 0.34393 | 0.000242 | 0 | 0.34971 | 0.000244 | 0 | 0.3526 | 0.000248 | 0 | 0.35838 | 0.000238 | 0 | 0.34393
ПС 35 кВ Коммунальная | ТСН-2 | ТМГСУ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Косково | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Косково | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Косково | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.1 |  |  | 10.087 |  |  | 9.975 |  |  | 9.813 |  |  | 9.837 |  |  | 9.8 |  |  | 9.887 |  |  | 10.063 |  |  | 10.063 |  |  | 10.012 |  |  | 10.175 |  |  | 9.962 |  |  | 10.163 |  |  | 10.012 |  |  | 9.887 |  |  | 10.125 |  |  | 10.038 |  |  | 10.175 |  |  | 10.05 |  |  | 10.038 |  |  | 10.113 |  |  | 10.1 |  |  | 10.038 |  |  | 10.137
ПС 35 кВ Косково | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.288 |  |  | 10.3 |  |  | 10.113 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 9.962 |  |  | 10.087 |  |  | 10.25 |  |  | 10.288 |  |  | 10.25 |  |  | 10.4 |  |  | 10.225 |  |  | 10.375 |  |  | 10.212 |  |  | 10.175 |  |  | 10.425 |  |  | 10.35 |  |  | 10.375 |  |  | 10.275 |  |  | 10.3 |  |  | 10.337 |  |  | 10.288 |  |  | 10.212 |  |  | 10.3
ПС 35 кВ Косково | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.2134 | 0.1548 | 4.0637 | 0.2152 | 0.1444 | 3.9947 | 0.2046 | 0.142 | 3.8389 | 0.206 | 0.139 | 3.8306 | 0.2388 | 0.1512 | 4.3567 | 0.2772 | 0.1604 | 4.9366 | 0.352 | 0.1728 | 6.0444 | 0.4178 | 0.1912 | 7.0824 | 0.4914 | 0.2766 | 8.6921 | 0.5078 | 0.3136 | 9.1997 | 0.454 | 0.2612 | 8.0736 | 0.5014 | 0.316 | 9.1356 | 0.4108 | 0.2014 | 7.0522 | 0.4702 | 0.2926 | 8.5365 | 0.4572 | 0.3062 | 8.4819 | 0.4036 | 0.2442 | 7.2713 | 0.4444 | 0.2826 | 8.1178 | 0.3996 | 0.2008 | 6.8935 | 0.369 | 0.1796 | 6.3258 | 0.3844 | 0.1766 | 6.5206 | 0.3588 | 0.1686 | 6.1108 | 0.3258 | 0.1576 | 5.5787 | 0.297 | 0.1568 | 5.1769 | 0.2548 | 0.1532 | 4.5828
ПС 35 кВ Косково | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.2134 | 0.1548 | 14.5133 | 0.2152 | 0.1444 | 14.2668 | 0.2046 | 0.142 | 13.7104 | 0.206 | 0.139 | 13.6807 | 0.2388 | 0.1512 | 15.5597 | 0.2772 | 0.1604 | 17.6307 | 0.352 | 0.1728 | 21.587 | 0.4178 | 0.1912 | 25.2943 | 0.4914 | 0.2766 | 31.0431 | 0.5078 | 0.3136 | 32.856 | 0.454 | 0.2612 | 28.8344 | 0.5014 | 0.316 | 32.627 | 0.4108 | 0.2014 | 25.1865 | 0.4702 | 0.2926 | 30.4876 | 0.4572 | 0.3062 | 30.2925 | 0.4036 | 0.2442 | 25.969 | 0.4444 | 0.2826 | 28.9922 | 0.3996 | 0.2008 | 24.6196 | 0.369 | 0.1796 | 22.5922 | 0.3844 | 0.1766 | 23.288 | 0.3588 | 0.1686 | 21.8243 | 0.3258 | 0.1576 | 19.9238 | 0.297 | 0.1568 | 18.4889 | 0.2548 | 0.1532 | 16.3672
ПС 35 кВ Косково | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Косково | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0788 | 0.061 | 1.5361 | 0.0734 | 0.0558 | 1.4212 | 0.0718 | 0.0538 | 1.383 | 0.0702 | 0.0498 | 1.3267 | 0.0658 | 0.0488 | 1.2628 | 0.0796 | 0.0478 | 1.4312 | 0.1212 | 0.0554 | 2.0541 | 0.1414 | 0.0646 | 2.3963 | 0.194 | 0.1146 | 3.4731 | 0.1688 | 0.094 | 2.9782 | 0.1652 | 0.0948 | 2.9359 | 0.1566 | 0.0928 | 2.8059 | 0.1376 | 0.0648 | 2.3444 | 0.152 | 0.0942 | 2.7564 | 0.1286 | 0.0996 | 2.5073 | 0.126 | 0.0906 | 2.3922 | 0.1298 | 0.09 | 2.4347 | 0.1334 | 0.0668 | 2.2997 | 0.1326 | 0.0634 | 2.2655 | 0.1234 | 0.063 | 2.1357 | 0.127 | 0.0662 | 2.2076 | 0.1206 | 0.0618 | 2.0888 | 0.1018 | 0.0624 | 1.8405 | 0.0802 | 0.0602 | 1.5457
ПС 35 кВ Косково | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0788 | 0.061 | 5.4859 | 0.0734 | 0.0558 | 5.0758 | 0.0718 | 0.0538 | 4.9392 | 0.0702 | 0.0498 | 4.7382 | 0.0658 | 0.0488 | 4.5098 | 0.0796 | 0.0478 | 5.1114 | 0.1212 | 0.0554 | 7.3362 | 0.1414 | 0.0646 | 8.5581 | 0.194 | 0.1146 | 12.4041 | 0.1688 | 0.094 | 10.6363 | 0.1652 | 0.0948 | 10.4854 | 0.1566 | 0.0928 | 10.021 | 0.1376 | 0.0648 | 8.373 | 0.152 | 0.0942 | 9.8444 | 0.1286 | 0.0996 | 8.9546 | 0.126 | 0.0906 | 8.5434 | 0.1298 | 0.09 | 8.6953 | 0.1334 | 0.0668 | 8.2131 | 0.1326 | 0.0634 | 8.0912 | 0.1234 | 0.063 | 7.6274 | 0.127 | 0.0662 | 7.8843 | 0.1206 | 0.0618 | 7.4601 | 0.1018 | 0.0624 | 6.5732 | 0.0802 | 0.0602 | 5.5205
ПС 35 кВ Косково | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Косково | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.012061 | 0 | 0.33671 | 0.000224 | 0 | 0.3237 | 0.000224 | 0 | 0.3237 | 0.000216 | 0 | 0.31214 | 0.000216 | 0 | 0.31214 | 0.000204 | 0 | 0.2948 | 0.000225 | 0 | 0.32514 | 0.000224 | 0 | 0.3237 | 0.000206 | 0 | 0.29769 | 0.000207 | 0 | 0.29913 | 0.0002 | 0 | 0.28902 | 0.000199 | 0 | 0.28757 | 0.00021 | 0 | 0.30347 | 0.000187 | 0 | 0.27023 | 0.000194 | 0 | 0.28035 | 0.000196 | 0 | 0.28324 | 0.000204 | 0 | 0.2948 | 0.000202 | 0 | 0.29191 | 0.000207 | 0 | 0.29913 | 0.000206 | 0 | 0.29769 | 0.000213 | 0 | 0.3078 | 0.000211 | 0 | 0.30491 | 0.00021 | 0 | 0.30347 | 0.000215 | 0 | 0.31069
ПС 35 кВ Косково | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Кузино | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 34.388 |  |  | 34.431 |  |  | 34.388 |  |  | 34.65 |  |  | 34.563 |  |  | 34.606 |  |  | 34.563 |  |  | 34.431 |  |  | 34.956 |  |  | 34.256 |  |  | 34.869 |  |  | 34.65 |  |  | 35.175 |  |  | 35.219 |  |  | 34.431 |  |  | 34.825 |  |  | 34.388 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35.525 |  |  | 34.781 |  |  | 35.219 |  |  | 34.956 |  |  | 35.656
ПС 35 кВ Кузино | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 34.388 |  |  | 34.431 |  |  | 34.388 |  |  | 34.65 |  |  | 34.563 |  |  | 34.606 |  |  | 34.563 |  |  | 34.431 |  |  | 34.956 |  |  | 34.256 |  |  | 34.869 |  |  | 34.65 |  |  | 35.175 |  |  | 35.219 |  |  | 34.431 |  |  | 34.825 |  |  | 34.388 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35.525 |  |  | 34.781 |  |  | 35.219 |  |  | 34.956 |  |  | 35.656
ПС 35 кВ Кузино | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.35 |  |  | 10.288 |  |  | 10.45 |  |  | 10.35 |  |  | 10.425 |  |  | 10.5 |  |  | 10.475 |  |  | 10.613 |  |  | 10.337 |  |  | 10.625 |  |  | 10.488 |  |  | 10.7 |  |  | 10.625 |  |  | 10.45 |  |  | 10.488 |  |  | 10.387 |  |  | 10.625 |  |  | 10.613 |  |  | 10.788 |  |  | 10.625 |  |  | 10.663 |  |  | 10.575 |  |  | 10.637
ПС 35 кВ Кузино | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.075 |  |  | 10.212 |  |  | 10.137 |  |  | 10.212 |  |  | 10.288 |  |  | 10.3 |  |  | 10.313 |  |  | 10.25 |  |  | 10.488 |  |  | 10.188 |  |  | 10.438 |  |  | 10.325 |  |  | 10.5 |  |  | 10.387 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.175 |  |  | 10.275 |  |  | 10.225 |  |  | 10.413 |  |  | 10.262 |  |  | 10.262 |  |  | 10.238 |  |  | 10.438
ПС 35 кВ Кузино | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0708 | 0.078 | 1.6237 | 0.0692 | 0.0756 | 1.5798 | 0.0648 | 0.0748 | 1.5255 | 0.068 | 0.0788 | 1.6044 | 0.0692 | 0.0796 | 1.6258 | 0.0716 | 0.0788 | 1.6412 | 0.09 | 0.0812 | 1.8685 | 0.1184 | 0.096 | 2.3496 | 0.2264 | 0.1884 | 4.5401 | 0.2288 | 0.188 | 4.5646 | 0.2068 | 0.1772 | 4.1978 | 0.2248 | 0.1864 | 4.5014 | 0.1268 | 0.1176 | 2.6657 | 0.1904 | 0.1824 | 4.0643 | 0.168 | 0.1552 | 3.5255 | 0.1664 | 0.166 | 3.623 | 0.2016 | 0.2012 | 4.3903 | 0.1328 | 0.1396 | 2.97 | 0.126 | 0.1308 | 2.7995 | 0.1152 | 0.114 | 2.4982 | 0.1144 | 0.1068 | 2.4124 | 0.106 | 0.1048 | 2.2977 | 0.0984 | 0.1028 | 2.1935 | 0.0912 | 0.1084 | 2.1836
ПС 35 кВ Кузино | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0708 | 0.078 | 5.7991 | 0.0692 | 0.0756 | 5.6421 | 0.0648 | 0.0748 | 5.4481 | 0.068 | 0.0788 | 5.7299 | 0.0692 | 0.0796 | 5.8065 | 0.0716 | 0.0788 | 5.8613 | 0.09 | 0.0812 | 6.6731 | 0.1184 | 0.096 | 8.3913 | 0.2264 | 0.1884 | 16.2145 | 0.2288 | 0.188 | 16.3023 | 0.2068 | 0.1772 | 14.9923 | 0.2248 | 0.1864 | 16.0764 | 0.1268 | 0.1176 | 9.5205 | 0.1904 | 0.1824 | 14.5153 | 0.168 | 0.1552 | 12.591 | 0.1664 | 0.166 | 12.9393 | 0.2016 | 0.2012 | 15.6798 | 0.1328 | 0.1396 | 10.607 | 0.126 | 0.1308 | 9.9982 | 0.1152 | 0.114 | 8.9222 | 0.1144 | 0.1068 | 8.6157 | 0.106 | 0.1048 | 8.2059 | 0.0984 | 0.1028 | 7.834 | 0.0912 | 0.1084 | 7.7986
ПС 35 кВ Кузино | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Кузино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1024 | 0.0592 | 1.8232 | 0.0968 | 0.0572 | 1.7331 | 0.094 | 0.0556 | 1.6834 | 0.0932 | 0.058 | 1.6921 | 0.094 | 0.0568 | 1.6929 | 0.106 | 0.0572 | 1.8566 | 0.1384 | 0.0608 | 2.3301 | 0.1604 | 0.0696 | 2.6952 | 0.184 | 0.0748 | 3.0616 | 0.1864 | 0.0736 | 3.0891 | 0.17 | 0.0728 | 2.8506 | 0.1612 | 0.0696 | 2.7065 | 0.1644 | 0.076 | 2.7918 | 0.1564 | 0.0788 | 2.6995 | 0.146 | 0.0696 | 2.4931 | 0.1628 | 0.0696 | 2.7292 | 0.1584 | 0.0708 | 2.6744 | 0.1552 | 0.0704 | 2.6269 | 0.1596 | 0.074 | 2.7117 | 0.1484 | 0.0736 | 2.5534 | 0.1456 | 0.068 | 2.477 | 0.1328 | 0.0652 | 2.2804 | 0.1296 | 0.0648 | 2.2335 | 0.112 | 0.0692 | 2.0293
ПС 35 кВ Кузино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1024 | 0.0592 | 6.5115 | 0.0968 | 0.0572 | 6.1898 | 0.094 | 0.0556 | 6.0122 | 0.0932 | 0.058 | 6.0431 | 0.094 | 0.0568 | 6.0461 | 0.106 | 0.0572 | 6.6308 | 0.1384 | 0.0608 | 8.3218 | 0.1604 | 0.0696 | 9.6256 | 0.184 | 0.0748 | 10.9344 | 0.1864 | 0.0736 | 11.0324 | 0.17 | 0.0728 | 10.1807 | 0.1612 | 0.0696 | 9.666 | 0.1644 | 0.076 | 9.9707 | 0.1564 | 0.0788 | 9.641 | 0.146 | 0.0696 | 8.904 | 0.1628 | 0.0696 | 9.747 | 0.1584 | 0.0708 | 9.5515 | 0.1552 | 0.0704 | 9.3818 | 0.1596 | 0.074 | 9.6846 | 0.1484 | 0.0736 | 9.1191 | 0.1456 | 0.068 | 8.8465 | 0.1328 | 0.0652 | 8.1444 | 0.1296 | 0.0648 | 7.9767 | 0.112 | 0.0692 | 7.2476
ПС 35 кВ Кузино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Кузино | ТСН-1 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775 | 0.000296 | 0 | 0.42775
ПС 35 кВ Кузино | ТСН-2 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Ломоватка | ТН 10 кВ | - | U | 10 | 10.375 |  |  | 10.35 |  |  | 10.462 |  |  | 10.45 |  |  | 10.462 |  |  | 10.488 |  |  | 10.45 |  |  | 10.363 |  |  | 10.363 |  |  | 10.363 |  |  | 10.363 |  |  | 10.35 |  |  | 10.5 |  |  | 10.313 |  |  | 10.288 |  |  | 10.363 |  |  | 10.363 |  |  | 10.387 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.337 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.45
ПС 35 кВ Ломоватка | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1262 | 0.0578 | 2.1396 | 0.1032 | 0.0538 | 1.7939 | 0.098 | 0.0584 | 1.7585 | 0.0994 | 0.0562 | 1.7601 | 0.1046 | 0.0582 | 1.8451 | 0.1104 | 0.0566 | 1.9123 | 0.1214 | 0.0574 | 2.0699 | 0.1456 | 0.055 | 2.3991 | 0.1554 | 0.0596 | 2.5655 | 0.1696 | 0.0584 | 2.7649 | 0.1702 | 0.0604 | 2.7838 | 0.1686 | 0.0574 | 2.7453 | 0.1592 | 0.0564 | 2.6034 | 0.16 | 0.0578 | 2.6223 | 0.1592 | 0.0568 | 2.6055 | 0.143 | 0.0582 | 2.3798 | 0.1372 | 0.06 | 2.3082 | 0.1362 | 0.0638 | 2.3183 | 0.1478 | 0.0618 | 2.4694 | 0.1468 | 0.0598 | 2.4434 | 0.1496 | 0.0596 | 2.4822 | 0.1326 | 0.0586 | 2.2346 | 0.1186 | 0.057 | 2.0283 | 0.116 | 0.0552 | 1.9802
ПС 35 кВ Ломоватка | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1262 | 0.0578 | 7.6414 | 0.1032 | 0.0538 | 6.4069 | 0.098 | 0.0584 | 6.2803 | 0.0994 | 0.0562 | 6.2861 | 0.1046 | 0.0582 | 6.5897 | 0.1104 | 0.0566 | 6.8298 | 0.1214 | 0.0574 | 7.3926 | 0.1456 | 0.055 | 8.5682 | 0.1554 | 0.0596 | 9.1625 | 0.1696 | 0.0584 | 9.8747 | 0.1702 | 0.0604 | 9.9422 | 0.1686 | 0.0574 | 9.8047 | 0.1592 | 0.0564 | 9.2978 | 0.16 | 0.0578 | 9.3653 | 0.1592 | 0.0568 | 9.3052 | 0.143 | 0.0582 | 8.4993 | 0.1372 | 0.06 | 8.2437 | 0.1362 | 0.0638 | 8.2798 | 0.1478 | 0.0618 | 8.8192 | 0.1468 | 0.0598 | 8.7263 | 0.1496 | 0.0596 | 8.8651 | 0.1326 | 0.0586 | 7.9808 | 0.1186 | 0.057 | 7.2439 | 0.116 | 0.0552 | 7.0721
ПС 35 кВ Ломоватка | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Ломоватка | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00014 | 0 | 0.20231 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.000252 | 4e-06 | 0.36421 | 0.00036 | 7.2e-05 | 0.53053 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.000144 | 4e-06 | 0.20817 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.00014 | 0 | 0.20231 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.00014 | 0 | 0.20231 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.00014 | 0 | 0.20231 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.00014 | 0 | 0.20231 | 0.000144 | 0 | 0.20809 | 0.00014 | 0 | 0.20231 | 0.000144 | 0 | 0.20809
ПС 35 кВ Мосеево | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.29 |  |  | 10.2753 |  |  | 10.0958 |  |  | 10.0116 |  |  | 10.0458 |  |  | 10.0116 |  |  | 10.0739 |  |  | 10.0861 |  |  | 10.301 |  |  | 10.152 |  |  | 10.2924 |  |  | 10.2473 |  |  | 10.5281 |  |  | 10.4841 |  |  | 10.2363 |  |  | 10.3132 |  |  | 10.2875 |  |  | 10.4634 |  |  | 10.4096 |  |  | 10.583 |  |  | 10.5024 |  |  | 10.5684 |  |  | 10.6551 |  |  | 10.66
ПС 35 кВ Мосеево | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.4335 |  |  | 10.4182 |  |  | 10.2473 |  |  | 10.2076 |  |  | 10.2167 |  |  | 10.1526 |  |  | 10.2076 |  |  | 10.2289 |  |  | 10.464 |  |  | 10.2991 |  |  | 10.4396 |  |  | 10.3999 |  |  | 10.6685 |  |  | 10.6227 |  |  | 10.3755 |  |  | 10.4579 |  |  | 10.4396 |  |  | 10.6044 |  |  | 10.5586 |  |  | 10.7143 |  |  | 10.6441 |  |  | 10.7143 |  |  | 10.7967 |  |  | 10.8089
ПС 35 кВ Мосеево | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1108 | 0.0466 | 1.8528 | 0.117 | 0.0378 | 1.8953 | 0.1016 | 0.0324 | 1.6438 | 0.0888 | 0.021 | 1.4065 | 0.0794 | 0.0206 | 1.2644 | 0.1012 | 0.0378 | 1.6652 | 0.1094 | 0.0494 | 1.8503 | 0.1364 | 0.0792 | 2.4312 | 0.154 | 0.0754 | 2.643 | 0.1538 | 0.0674 | 2.5884 | 0.149 | 0.068 | 2.5246 | 0.1226 | 0.0504 | 2.0432 | 0.1194 | 0.048 | 1.9836 | 0.1244 | 0.0618 | 2.1411 | 0.1272 | 0.06 | 2.1679 | 0.1222 | 0.065 | 2.1335 | 0.1272 | 0.0696 | 2.235 | 0.1282 | 0.0732 | 2.2755 | 0.107 | 0.0534 | 1.8433 | 0.1222 | 0.073 | 2.1941 | 0.1346 | 0.0782 | 2.3995 | 0.1554 | 0.0768 | 2.6719 | 0.1328 | 0.0528 | 2.2029 | 0.1096 | 0.0456 | 1.8298
ПС 35 кВ Мосеево | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1108 | 0.0466 | 6.6172 | 0.117 | 0.0378 | 6.7688 | 0.1016 | 0.0324 | 5.8707 | 0.0888 | 0.021 | 5.0234 | 0.0794 | 0.0206 | 4.5158 | 0.1012 | 0.0378 | 5.9471 | 0.1094 | 0.0494 | 6.6081 | 0.1364 | 0.0792 | 8.683 | 0.154 | 0.0754 | 9.4395 | 0.1538 | 0.0674 | 9.2442 | 0.149 | 0.068 | 9.0164 | 0.1226 | 0.0504 | 7.2973 | 0.1194 | 0.048 | 7.0843 | 0.1244 | 0.0618 | 7.6468 | 0.1272 | 0.06 | 7.7424 | 0.1222 | 0.065 | 7.6197 | 0.1272 | 0.0696 | 7.9822 | 0.1282 | 0.0732 | 8.127 | 0.107 | 0.0534 | 6.5833 | 0.1222 | 0.073 | 7.8362 | 0.1346 | 0.0782 | 8.5696 | 0.1554 | 0.0768 | 9.5426 | 0.1328 | 0.0528 | 7.8674 | 0.1096 | 0.0456 | 6.535
ПС 35 кВ Мосеево | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Мосеево | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Мосеево | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Мосеево | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 35 кВ Мосеево | ТСН-1-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000818 | 0 | 0.045032 | 0.000798 | 0 | 0.043931 | 0.000796 | 0 | 0.043821 | 0.000786 | 0 | 0.04327 | 0.000782 | 0 | 0.04305 | 0.000782 | 0 | 0.04305 | 0.000788 | 0 | 0.04338 | 0.000796 | 0 | 0.043821 | 0.000786 | 0 | 0.04327 | 0.000788 | 0 | 0.04338 | 0.000802 | 0 | 0.044151 | 0.000804 | 0 | 0.044261 | 0.000832 | 0 | 0.045802 | 0.000796 | 0 | 0.043821 | 0.000792 | 0 | 0.0436 | 0.000798 | 0 | 0.043931 | 0.000802 | 0 | 0.044151 | 0.000816 | 0 | 0.044922 | 0.000824 | 0 | 0.045362 | 0.000836 | 0 | 0.046023 | 0.000838 | 0 | 0.046133 | 0.000848 | 0 | 0.046683 | 0.000856 | 0 | 0.047124 | 0.000854 | 0 | 0.047013
ПС 35 кВ Мосеево | ТСН-2-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Морозовица | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Морозовица | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Морозовица | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.225 |  |  | 10.188 |  |  | 10.188 |  |  | 10.275 |  |  | 10.262 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.238 |  |  | 10.425 |  |  | 10.225 |  |  | 10.413 |  |  | 10.262 |  |  | 10.525 |  |  | 10.512 |  |  | 10.238 |  |  | 10.325 |  |  | 10.3 |  |  | 10.475 |  |  | 10.475 |  |  | 10.538 |  |  | 10.4 |  |  | 10.45 |  |  | 10.375 |  |  | 10.525
ПС 35 кВ Морозовица | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.175 |  |  | 10.15 |  |  | 10.05 |  |  | 10.175 |  |  | 10.163 |  |  | 10.2 |  |  | 10.212 |  |  | 10.188 |  |  | 10.35 |  |  | 10.087 |  |  | 10.163 |  |  | 10.063 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.15 |  |  | 10.238 |  |  | 10.137 |  |  | 10.238 |  |  | 10.3 |  |  | 10.5 |  |  | 10.238 |  |  | 10.275 |  |  | 10.3 |  |  | 10.45
ПС 35 кВ Морозовица | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | 0.33742 | 0.1804 | 5.8978 | 0.31233 | 0.16665 | 5.4568 | 0.32813 | 0.17751 | 5.7506 | 0.32009 | 0.17595 | 5.6302 | 0.28029 | 0.15629 | 4.9467 | 0.36174 | 0.19343 | 6.3231 | 0.40551 | 0.19219 | 6.9171 | 0.39271 | 0.17423 | 6.6223 | 0.49975 | 0.25286 | 8.6332 | 0.55106 | 0.28499 | 9.5629 | 0.50277 | 0.27558 | 8.8377 | 0.49609 | 0.27615 | 8.7518 | 0.48027 | 0.24093 | 8.2823 | 0.44032 | 0.24879 | 7.7957 | 0.5129 | 0.28261 | 9.0267 | 0.45429 | 0.23298 | 7.8697 | 0.4952 | 0.26494 | 8.6569 | 0.39618 | 0.19043 | 6.7757 | 0.44562 | 0.22314 | 7.6819 | 0.41118 | 0.21051 | 7.1204 | 0.42818 | 0.20643 | 7.3271 | 0.45028 | 0.22364 | 7.7497 | 0.44502 | 0.21988 | 7.6513 | 0.35902 | 0.18765 | 6.2444
ПС 35 кВ Морозовица | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | 0.33742 | 0.1804 | 21.0635 | 0.31233 | 0.16665 | 19.4885 | 0.32813 | 0.17751 | 20.5377 | 0.32009 | 0.17595 | 20.108 | 0.28029 | 0.15629 | 17.6669 | 0.36174 | 0.19343 | 22.5824 | 0.40551 | 0.19219 | 24.704 | 0.39271 | 0.17423 | 23.6512 | 0.49975 | 0.25286 | 30.8329 | 0.55106 | 0.28499 | 34.1532 | 0.50277 | 0.27558 | 31.5631 | 0.49609 | 0.27615 | 31.2563 | 0.48027 | 0.24093 | 29.5796 | 0.44032 | 0.24879 | 27.8417 | 0.5129 | 0.28261 | 32.2382 | 0.45429 | 0.23298 | 28.1061 | 0.4952 | 0.26494 | 30.9177 | 0.39618 | 0.19043 | 24.1988 | 0.44562 | 0.22314 | 27.4355 | 0.41118 | 0.21051 | 25.4299 | 0.42818 | 0.20643 | 26.1681 | 0.45028 | 0.22364 | 27.6774 | 0.44502 | 0.21988 | 27.326 | 0.35902 | 0.18765 | 22.3013
ПС 35 кВ Морозовица | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Морозовица | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | 0.17259 | 0.18859 | 3.9406 | 0.16375 | 0.18112 | 3.7637 | 0.17274 | 0.18784 | 3.9336 | 0.15003 | 0.1613 | 3.3956 | 0.1613 | 0.17642 | 3.6847 | 0.15159 | 0.16431 | 3.446 | 0.12915 | 0.16581 | 3.2397 | 0.14098 | 0.19377 | 3.6937 | 0.19271 | 0.26005 | 4.9892 | 0.50156 | 0.61031 | 12.1767 | 0.55113 | 0.74112 | 14.2363 | 0.64668 | 0.86319 | 16.6252 | 0.37692 | 0.49213 | 9.5551 | 0.47453 | 0.66248 | 12.561 | 0.55161 | 0.69132 | 13.6327 | 0.32137 | 0.45311 | 8.5627 | 0.40954 | 0.55981 | 10.6917 | 0.61229 | 0.7995 | 15.5225 | 0.47664 | 0.65756 | 12.5185 | 0.23305 | 0.30933 | 5.9699 | 0.37275 | 0.53406 | 10.039 | 0.426 | 0.59347 | 11.2607 | 0.17239 | 0.20033 | 4.0739 | 0.17498 | 0.19947 | 4.09
ПС 35 кВ Морозовица | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | 0.17259 | 0.18859 | 14.0734 | 0.16375 | 0.18112 | 13.4417 | 0.17274 | 0.18784 | 14.0486 | 0.15003 | 0.1613 | 12.127 | 0.1613 | 0.17642 | 13.1596 | 0.15159 | 0.16431 | 12.307 | 0.12915 | 0.16581 | 11.5702 | 0.14098 | 0.19377 | 13.1918 | 0.19271 | 0.26005 | 17.8184 | 0.50156 | 0.61031 | 43.4882 | 0.55113 | 0.74112 | 50.844 | 0.64668 | 0.86319 | 59.3757 | 0.37692 | 0.49213 | 34.1254 | 0.47453 | 0.66248 | 44.8609 | 0.55161 | 0.69132 | 48.6881 | 0.32137 | 0.45311 | 30.5811 | 0.40954 | 0.55981 | 38.1845 | 0.61229 | 0.7995 | 55.4377 | 0.47664 | 0.65756 | 44.709 | 0.23305 | 0.30933 | 21.3209 | 0.37275 | 0.53406 | 35.8534 | 0.426 | 0.59347 | 40.2167 | 0.17239 | 0.20033 | 14.5495 | 0.17498 | 0.19947 | 14.6073
ПС 35 кВ Морозовица | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Морозовица | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Морозовица | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.288 |  |  | 10.313 |  |  | 10.15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 9.975 |  |  | 10.075 |  |  | 10.2 |  |  | 10.262 |  |  | 10.175 |  |  | 10.275 |  |  | 10.2 |  |  | 10.387 |  |  | 10.163 |  |  | 10.1 |  |  | 10.337 |  |  | 10.337 |  |  | 10.363 |  |  | 10.188 |  |  | 10.288 |  |  | 10.325 |  |  | 10.3 |  |  | 10.25 |  |  | 10.288
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.538 |  |  | 10.525 |  |  | 10.512 |  |  | 10.413 |  |  | 10.438 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.387 |  |  | 10.225 |  |  | 10.288 |  |  | 10.337 |  |  | 10.188 |  |  | 10.3 |  |  | 10.1 |  |  | 10.438 |  |  | 10.375 |  |  | 10.325 |  |  | 10.25 |  |  | 10.3 |  |  | 10.375 |  |  | 10.425 |  |  | 10.375 |  |  | 10.438 |  |  | 10.35
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1014 | 0.09482 | 2.1399 | 0.0977 | 0.0991 | 2.1451 | 0.089 | 0.08221 | 1.8676 | 0.0899 | 0.07853 | 1.84 | 0.0971 | 0.05498 | 1.72 | 0.1192 | 0.06252 | 2.0748 | 0.1474 | 0.06089 | 2.4583 | 0.1937 | 0.05429 | 3.1008 | 0.2256 | 0.28218 | 5.5688 | 0.2448 | 0.33781 | 6.4306 | 0.2456 | 0.19665 | 4.8498 | 0.2054 | 0.18722 | 4.284 | 0.1624 | 0.12924 | 3.1992 | 0.212 | 0.10674 | 3.6587 | 0.1869 | 0.22295 | 4.4844 | 0.1869 | 0.15702 | 3.7627 | 0.171 | 0.12057 | 3.2252 | 0.1843 | 0.11611 | 3.3576 | 0.1752 | 0.10366 | 3.1379 | 0.193 | 0.0422 | 3.0452 | 0.1573 | 0.14952 | 3.3453 | 0.1341 | 0.11462 | 2.7192 | 0.1257 | 0.07992 | 2.296 | 0.1052 | 0.10244 | 2.2634
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1014 | 0.09482 | 7.6425 | 0.0977 | 0.0991 | 7.661 | 0.089 | 0.08221 | 6.6699 | 0.0899 | 0.07853 | 6.5714 | 0.0971 | 0.05498 | 6.1429 | 0.1192 | 0.06252 | 7.4099 | 0.1474 | 0.06089 | 8.7796 | 0.1937 | 0.05429 | 11.0743 | 0.2256 | 0.28218 | 19.8886 | 0.2448 | 0.33781 | 22.9664 | 0.2456 | 0.19665 | 17.3205 | 0.2054 | 0.18722 | 15.2998 | 0.1624 | 0.12924 | 11.4258 | 0.212 | 0.10674 | 13.0666 | 0.1869 | 0.22295 | 16.0158 | 0.1869 | 0.15702 | 13.4382 | 0.171 | 0.12057 | 11.5184 | 0.1843 | 0.11611 | 11.9915 | 0.1752 | 0.10366 | 11.2067 | 0.193 | 0.0422 | 10.8758 | 0.1573 | 0.14952 | 11.9474 | 0.1341 | 0.11462 | 9.7115 | 0.1257 | 0.07992 | 8.2001 | 0.1052 | 0.10244 | 8.0835
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.11936 | 0.03499 | 1.9173 | 0.10907 | 0.01852 | 1.7053 | 0.10907 | 0.01235 | 1.692 | 0.10907 | 0.00412 | 1.6824 | 0.13377 | 0.03293 | 2.1235 | 0.16052 | 0.03293 | 2.5258 | 0.18934 | 0.03704 | 2.9739 | 0.18934 | 0.03087 | 2.9571 | 0.23873 | 0.06174 | 3.8009 | 0.19551 | 0.05762 | 3.1418 | 0.24284 | 0.08438 | 3.9627 | 0.17699 | 0.04116 | 2.801 | 0.1667 | 0.01235 | 2.5766 | 0.19963 | 0.05145 | 3.1777 | 0.18934 | 0.05145 | 3.0244 | 0.18316 | 0.04322 | 2.9008 | 0.18522 | 0.04322 | 2.9317 | 0.19345 | 0.03499 | 3.0303 | 0.18316 | 0.03293 | 2.8685 | 0.17081 | 0.0247 | 2.6603 | 0.15023 | 0.01646 | 2.3295 | 0.142 | 0.00617 | 2.1909 | 0.13171 | 0.00823 | 2.0342 | 0.12348 | 0 | 1.9034
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.11936 | 0.03499 | 6.8474 | 0.10907 | 0.01852 | 6.0903 | 0.10907 | 0.01235 | 6.0428 | 0.10907 | 0.00412 | 6.0087 | 0.13377 | 0.03293 | 7.584 | 0.16052 | 0.03293 | 9.0208 | 0.18934 | 0.03704 | 10.6209 | 0.18934 | 0.03087 | 10.561 | 0.23873 | 0.06174 | 13.5747 | 0.19551 | 0.05762 | 11.2207 | 0.24284 | 0.08438 | 14.1526 | 0.17699 | 0.04116 | 10.0035 | 0.1667 | 0.01235 | 9.2021 | 0.19963 | 0.05145 | 11.3489 | 0.18934 | 0.05145 | 10.8013 | 0.18316 | 0.04322 | 10.36 | 0.18522 | 0.04322 | 10.4705 | 0.19345 | 0.03499 | 10.8224 | 0.18316 | 0.03293 | 10.2448 | 0.17081 | 0.0247 | 9.5011 | 0.15023 | 0.01646 | 8.3198 | 0.142 | 0.00617 | 7.8246 | 0.13171 | 0.00823 | 7.2649 | 0.12348 | 0 | 6.7977
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТСН-1 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 1.8e-05 | 0 | 0.026012 | 1.7e-05 | 0 | 0.024566 | 1.7e-05 | 0 | 0.024566 | 1.6e-05 | 0 | 0.023121 | 1.5e-05 | 0 | 0.021676 | 3.9e-05 | 0 | 0.056358 | 6.7e-05 | 0 | 0.096821 | 0.000101 | 0 | 0.14595 | 7.5e-05 | 0 | 0.10838 | 5.4e-05 | 0 | 0.078035 | 8.3e-05 | 0 | 0.11994 | 0.000116 | 0 | 0.16763 | 5.5e-05 | 0 | 0.07948 | 7.5e-05 | 0 | 0.10838 | 7.3e-05 | 0 | 0.10549 | 9.9e-05 | 0 | 0.14306 | 7.2e-05 | 0 | 0.10405 | 6.6e-05 | 0 | 0.095376 | 7.2e-05 | 0 | 0.10405 | 7.8e-05 | 0 | 0.11272 | 8.2e-05 | 0 | 0.1185 | 7.2e-05 | 0 | 0.10405 | 8.7e-05 | 0 | 0.12572
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТСН-2 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000806 | 0 | 1.1647 | 0.000805 | 0 | 1.1633 | 0.000817 | 0 | 1.1806 | 0.000755 | 0 | 1.091 | 0.000854 | 0 | 1.2341 | 0.000806 | 0 | 1.1647 | 0.000788 | 0 | 1.1387 | 0.000813 | 0 | 1.1749 | 0.000986 | 0 | 1.4249 | 0.000826 | 0 | 1.1936 | 0.001769 | 0 | 2.5564 | 0.001431 | 0 | 2.0679 | 0.000421 | 0 | 0.60838 | 0.000685 | 0 | 0.98988 | 0.001177 | 0 | 1.7009 | 0.001603 | 0 | 2.3165 | 0.001669 | 0 | 2.4118 | 0.000442 | 0 | 0.63873 | 0.000404 | 0 | 0.58382 | 0.000379 | 0 | 0.54769 | 0.000392 | 0 | 0.56647 | 0.000586 | 0 | 0.84682 | 0.00043 | 0 | 0.62139 | 0.000373 | 0 | 0.53902
ПС 35 кВ Никольская | ТН-2-35 | - | U | 35 | 34.8281 |  |  | 34.6909 |  |  | 34.6222 |  |  | 34.5536 |  |  | 34.6222 |  |  | 34.5536 |  |  | 34.5536 |  |  | 34.5536 |  |  | 34.485 |  |  | 34.6909 |  |  | 34.6222 |  |  | 34.6909 |  |  | 34.9654 |  |  | 34.6909 |  |  | 34.485 |  |  | 34.485 |  |  | 34.6222 |  |  | 34.6909 |  |  | 34.6909 |  |  | 34.6909 |  |  | 34.8281 |  |  | 34.8281 |  |  | 34.7595 |  |  | 34.6222
ПС 35 кВ Никольская | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.6373 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.8334 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.6864 |  |  | 10.6864 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.5393
ПС 35 кВ Никольская | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.4413
ПС 35 кВ Никольская | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.262 | 0.2772 | 5.8794 | 0.3064 | 0.2906 | 6.5093 | 0.2672 | 0.2774 | 5.9369 | 0.2044 | 0.2386 | 4.8429 | 0.2388 | 0.2648 | 5.4963 | 0.2516 | 0.2504 | 5.4716 | 0.343 | 0.3312 | 7.3496 | 0.3562 | 0.3286 | 7.4701 | 0.3794 | 0.3732 | 8.2033 | 0.4354 | 0.4482 | 9.6318 | 0.4182 | 0.4376 | 9.3302 | 0.445 | 0.4788 | 10.0757 | 0.3258 | 0.3352 | 7.2053 | 0.3992 | 0.4154 | 8.8805 | 0.416 | 0.4084 | 8.986 | 0.3866 | 0.3774 | 8.3278 | 0.3932 | 0.3854 | 8.4868 | 0.3646 | 0.3224 | 7.5021 | 0.4082 | 0.4064 | 8.8788 | 0.3486 | 0.344 | 7.5492 | 0.3458 | 0.356 | 7.6501 | 0.3134 | 0.3382 | 7.1073 | 0.2864 | 0.2968 | 6.3576 | 0.2404 | 0.279 | 5.6768
ПС 35 кВ Никольская | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.262 | 0.2772 | 20.9977 | 0.3064 | 0.2906 | 23.2475 | 0.2672 | 0.2774 | 21.2033 | 0.2044 | 0.2386 | 17.2959 | 0.2388 | 0.2648 | 19.6297 | 0.2516 | 0.2504 | 19.5413 | 0.343 | 0.3312 | 26.2485 | 0.3562 | 0.3286 | 26.6788 | 0.3794 | 0.3732 | 29.2974 | 0.4354 | 0.4482 | 34.3994 | 0.4182 | 0.4376 | 33.3222 | 0.445 | 0.4788 | 35.9847 | 0.3258 | 0.3352 | 25.7333 | 0.3992 | 0.4154 | 31.7161 | 0.416 | 0.4084 | 32.0927 | 0.3866 | 0.3774 | 29.7423 | 0.3932 | 0.3854 | 30.31 | 0.3646 | 0.3224 | 26.7932 | 0.4082 | 0.4064 | 31.7099 | 0.3486 | 0.344 | 26.9614 | 0.3458 | 0.356 | 27.3218 | 0.3134 | 0.3382 | 25.3831 | 0.2864 | 0.2968 | 22.7058 | 0.2404 | 0.279 | 20.2744
ПС 35 кВ Никольская | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Никольская | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Никольская | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Никольская | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 35 кВ Никольская | ТСН-1-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.003864 | 0 | 0.21272 | 0.00508 | 0 | 0.27966 | 0.005072 | 0 | 0.27922 | 0.005044 | 0 | 0.27768 | 0.00498 | 0 | 0.27415 | 0.004552 | 0 | 0.25059 | 0.003512 | 0 | 0.19334 | 0.002116 | 0 | 0.11649 | 0.0013 | 0 | 0.071566 | 0.001352 | 0 | 0.074429 | 0.001424 | 0 | 0.078393 | 0.001268 | 0 | 0.069805 | 0.001312 | 0 | 0.072227 | 0.001384 | 0 | 0.07619 | 0.001376 | 0 | 0.07575 | 0.001268 | 0 | 0.069805 | 0.001336 | 0 | 0.073548 | 0.001256 | 0 | 0.069144 | 0.001248 | 0 | 0.068704 | 0.001272 | 0 | 0.070025 | 0.001276 | 0 | 0.070245 | 0.001276 | 0 | 0.070245 | 0.001256 | 0 | 0.069144 | 0.003296 | 0 | 0.18145
ПС 35 кВ Никольская | ТСН-2-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Новатор | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.163 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.212 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.238 |  |  | 10.288 |  |  | 10.525 |  |  | 10.225 |  |  | 10.363 |  |  | 10.313 |  |  | 10.525 |  |  | 10.488 |  |  | 10.25 |  |  | 10.313 |  |  | 10.275 |  |  | 10.413 |  |  | 10.45 |  |  | 10.5 |  |  | 10.375 |  |  | 10.438 |  |  | 10.325 |  |  | 10.462
ПС 35 кВ Новатор | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.262 |  |  | 10.238 |  |  | 10.163 |  |  | 10.288 |  |  | 10.3 |  |  | 10.313 |  |  | 10.35 |  |  | 10.337 |  |  | 10.313 |  |  | 10.413 |  |  | 10.6 |  |  | 10.438 |  |  | 10.637 |  |  | 10.55 |  |  | 10.425 |  |  | 10.462 |  |  | 10.425 |  |  | 10.563 |  |  | 10.55 |  |  | 10.45 |  |  | 10.488 |  |  | 10.55 |  |  | 10.45 |  |  | 10.563
ПС 35 кВ Новатор | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | ВН | 35 | 0.7638 | 0.4356 | 13.5535 | 0.714 | 0.1536 | 11.2576 | 0.744 | 0.3654 | 12.7767 | 0.7404 | 0.435 | 13.2367 | 0.7776 | 0.4356 | 13.7387 | 0.7818 | 0.4242 | 13.7105 | 0.7734 | 0.3876 | 13.3347 | 0.6234 | 0.3378 | 10.9293 | 1.0008 | 0.438 | 16.8393 | 1.2114 | 0.5142 | 20.2854 | 1.2894 | 0.4686 | 21.147 | 1.248 | 0.4968 | 20.7052 | 1.089 | 0.639 | 19.4626 | 1.284 | 0.213 | 20.0624 | 1.2114 | 0.5118 | 20.2709 | 1.2858 | 0.4428 | 20.962 | 1.2168 | 0.5736 | 20.7356 | 1.0092 | 0.5328 | 17.5909 | 1.0356 | 0.5298 | 17.9307 | 0.9252 | 0.501 | 16.2179 | 0.87 | 0.4164 | 14.8673 | 0.8316 | 0.4032 | 14.2457 | 0.8148 | 0.4782 | 14.5628 | 0.774 | 0.4182 | 13.5608
ПС 35 кВ Новатор | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | НН | 10 | 0.7638 | 0.4356 | 48.4053 | 0.714 | 0.1536 | 40.2056 | 0.744 | 0.3654 | 45.631 | 0.7404 | 0.435 | 47.2739 | 0.7776 | 0.4356 | 49.0667 | 0.7818 | 0.4242 | 48.9661 | 0.7734 | 0.3876 | 47.624 | 0.6234 | 0.3378 | 39.0333 | 1.0008 | 0.438 | 60.1403 | 1.2114 | 0.5142 | 72.4478 | 1.2894 | 0.4686 | 75.5249 | 1.248 | 0.4968 | 73.947 | 1.089 | 0.639 | 69.5091 | 1.284 | 0.213 | 71.6514 | 1.2114 | 0.5118 | 72.3962 | 1.2858 | 0.4428 | 74.8643 | 1.2168 | 0.5736 | 74.0556 | 1.0092 | 0.5328 | 62.8247 | 1.0356 | 0.5298 | 64.0381 | 0.9252 | 0.501 | 57.9212 | 0.87 | 0.4164 | 53.0974 | 0.8316 | 0.4032 | 50.8776 | 0.8148 | 0.4782 | 52.01 | 0.774 | 0.4182 | 48.4313
ПС 35 кВ Новатор | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Новатор | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | ВН | 35 | 0.3348 | 0.1098 | 5.4311 | 0.2826 | 0.1014 | 4.628 | 0.258 | 0.1032 | 4.2832 | 0.2646 | 0.1086 | 4.4088 | 0.2514 | 0.1086 | 4.2213 | 0.2844 | 0.108 | 4.6893 | 0.3534 | 0.1164 | 5.7353 | 0.4026 | 0.1224 | 6.4862 | 0.4512 | 0.1548 | 7.3529 | 0.4524 | 0.1482 | 7.338 | 0.48 | 0.1716 | 7.8574 | 0.4506 | 0.1596 | 7.3685 | 0.4422 | 0.1704 | 7.3047 | 0.4452 | 0.1614 | 7.2995 | 0.4032 | 0.1428 | 6.5933 | 0.4476 | 0.1656 | 7.3565 | 0.4794 | 0.1662 | 7.8211 | 0.5064 | 0.18 | 8.2842 | 0.45 | 0.1446 | 7.2857 | 0.4824 | 0.1434 | 7.7574 | 0.471 | 0.144 | 7.5918 | 0.4596 | 0.1326 | 7.3733 | 0.4716 | 0.1242 | 7.5172 | 0.3864 | 0.1278 | 6.2734
ПС 35 кВ Новатор | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | НН | 10 | 0.3348 | 0.1098 | 19.3969 | 0.2826 | 0.1014 | 16.5285 | 0.258 | 0.1032 | 15.2972 | 0.2646 | 0.1086 | 15.7456 | 0.2514 | 0.1086 | 15.0759 | 0.2844 | 0.108 | 16.7474 | 0.3534 | 0.1164 | 20.4831 | 0.4026 | 0.1224 | 23.1652 | 0.4512 | 0.1548 | 26.2602 | 0.4524 | 0.1482 | 26.2073 | 0.48 | 0.1716 | 28.0623 | 0.4506 | 0.1596 | 26.316 | 0.4422 | 0.1704 | 26.0884 | 0.4452 | 0.1614 | 26.0696 | 0.4032 | 0.1428 | 23.5475 | 0.4476 | 0.1656 | 26.2731 | 0.4794 | 0.1662 | 27.9324 | 0.5064 | 0.18 | 29.5865 | 0.45 | 0.1446 | 26.0205 | 0.4824 | 0.1434 | 27.7051 | 0.471 | 0.144 | 27.1137 | 0.4596 | 0.1326 | 26.3334 | 0.4716 | 0.1242 | 26.8473 | 0.3864 | 0.1278 | 22.405
ПС 35 кВ Новатор | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Новатор | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00015 | 0 | 0.21676 | 0.00015 | 0 | 0.21676 | 0.00015 | 0 | 0.21676 | 0.00016 | 0 | 0.23121 | 0.00015 | 0 | 0.21676 | 0.00015 | 0 | 0.21676 | 0.00015 | 0 | 0.21676 | 0.00016 | 0 | 0.23121 | 0.00016 | 0 | 0.23121 | 0.00015 | 0 | 0.21676 | 0.00016 | 0 | 0.23121 | 0.00016 | 0 | 0.23121 | 0.00016 | 0 | 0.23121 | 0.00016 | 0 | 0.23121 | 0.00015 | 0 | 0.21676 | 0.00016 | 0 | 0.23121 | 0.00015 | 0 | 0.21676 | 0.00016 | 0 | 0.23121 | 0.00017 | 0 | 0.24566 | 0.00016 | 0 | 0.23121 | 0.00016 | 0 | 0.23121 | 0.00016 | 0 | 0.23121 | 0.00015 | 0 | 0.21676 | 0.00016 | 0 | 0.23121
ПС 35 кВ Новатор | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Нюксеница | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 35.744 |  |  | 35.7 |  |  | 35.875 |  |  | 35.569 |  |  | 35.656 |  |  | 35.875 |  |  | 35.744 |  |  | 35.831 |  |  | 35.612 |  |  | 36.487 |  |  | 36.313 |  |  | 35.919 |  |  | 36.225 |  |  | 35.963 |  |  | 36.313 |  |  | 36.531 |  |  | 35.831 |  |  | 35.787 |  |  | 35.831 |  |  | 36.05 |  |  | 36.4 |  |  | 36.356 |  |  | 35.963 |  |  | 36.05
ПС 35 кВ Нюксеница | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 35.656 |  |  | 35.612 |  |  | 35.963 |  |  | 35.569 |  |  | 35.569 |  |  | 35.787 |  |  | 35.744 |  |  | 35.787 |  |  | 35.831 |  |  | 35.831 |  |  | 36.313 |  |  | 35.919 |  |  | 36.225 |  |  | 35.963 |  |  | 35.963 |  |  | 36.05 |  |  | 35.831 |  |  | 35.787 |  |  | 35.963 |  |  | 36.181 |  |  | 36.313 |  |  | 35.569 |  |  | 35.963 |  |  | 36.006
ПС 35 кВ Нюксеница | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.275 |  |  | 10.22 |  |  | 10.305 |  |  | 10.175 |  |  | 10.24 |  |  | 10.25 |  |  | 10.255 |  |  | 10.27 |  |  | 10.21 |  |  | 10.405 |  |  | 10.355 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.42 |  |  | 10.435 |  |  | 10.25 |  |  | 10.285 |  |  | 10.305 |  |  | 10.37 |  |  | 10.405 |  |  | 10.4 |  |  | 10.335 |  |  | 10.33
ПС 35 кВ Нюксеница | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.25 |  |  | 10.22 |  |  | 10.31 |  |  | 10.22 |  |  | 10.245 |  |  | 10.28 |  |  | 10.27 |  |  | 10.265 |  |  | 10.25 |  |  | 10.265 |  |  | 10.37 |  |  | 10.295 |  |  | 10.375 |  |  | 10.305 |  |  | 10.295 |  |  | 10.315 |  |  | 10.275 |  |  | 10.275 |  |  | 10.265 |  |  | 10.335 |  |  | 10.39 |  |  | 10.22 |  |  | 10.315 |  |  | 10.29
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | ВН | 35 | 0.4758 | 0.324 | 8.8731 | 0.4428 | 0.3216 | 8.4357 | 0.441 | 0.318 | 8.3807 | 0.4344 | 0.3156 | 8.2766 | 0.444 | 0.3204 | 8.4398 | 0.4758 | 0.3132 | 8.7804 | 0.5892 | 0.3282 | 10.396 | 0.6744 | 0.3522 | 11.7276 | 0.7782 | 0.4044 | 13.5184 | 0.8112 | 0.4482 | 14.2857 | 0.7974 | 0.432 | 13.9792 | 0.7878 | 0.4266 | 13.8095 | 0.7824 | 0.429 | 13.7541 | 0.7848 | 0.441 | 13.8762 | 0.7668 | 0.4572 | 13.7612 | 0.7464 | 0.4026 | 13.0722 | 0.7266 | 0.405 | 12.8223 | 0.6816 | 0.3744 | 11.987 | 0.696 | 0.3822 | 12.2395 | 0.7242 | 0.3864 | 12.6526 | 0.7188 | 0.3828 | 12.553 | 0.6918 | 0.3504 | 11.9534 | 0.6258 | 0.3342 | 10.9356 | 0.5436 | 0.318 | 9.7076
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | НН | 10 | 0.4758 | 0.324 | 31.6895 | 0.4428 | 0.3216 | 30.1274 | 0.441 | 0.318 | 29.9309 | 0.4344 | 0.3156 | 29.5592 | 0.444 | 0.3204 | 30.1422 | 0.4758 | 0.3132 | 31.3587 | 0.5892 | 0.3282 | 37.1286 | 0.6744 | 0.3522 | 41.8843 | 0.7782 | 0.4044 | 48.2798 | 0.8112 | 0.4482 | 51.0203 | 0.7974 | 0.432 | 49.9258 | 0.7878 | 0.4266 | 49.3195 | 0.7824 | 0.429 | 49.1217 | 0.7848 | 0.441 | 49.5578 | 0.7668 | 0.4572 | 49.1471 | 0.7464 | 0.4026 | 46.6863 | 0.7266 | 0.405 | 45.794 | 0.6816 | 0.3744 | 42.8109 | 0.696 | 0.3822 | 43.7124 | 0.7242 | 0.3864 | 45.1877 | 0.7188 | 0.3828 | 44.8322 | 0.6918 | 0.3504 | 42.6908 | 0.6258 | 0.3342 | 39.0557 | 0.5436 | 0.318 | 34.6701
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | ВН | 35 | 0.5286 | 0.291 | 9.3011 | 0.4788 | 0.288 | 8.6126 | 0.4482 | 0.2802 | 8.1476 | 0.4326 | 0.2748 | 7.8998 | 0.4488 | 0.2754 | 8.1165 | 0.4788 | 0.2748 | 8.5095 | 0.6054 | 0.3018 | 10.4271 | 0.6792 | 0.3234 | 11.5956 | 0.729 | 0.3318 | 12.3462 | 0.7554 | 0.3456 | 12.8047 | 0.7266 | 0.3426 | 12.3826 | 0.687 | 0.327 | 11.728 | 0.6972 | 0.3306 | 11.8938 | 0.6948 | 0.3258 | 11.8288 | 0.684 | 0.336 | 11.7468 | 0.6972 | 0.3474 | 12.0071 | 0.6762 | 0.3354 | 11.6349 | 0.7116 | 0.3276 | 12.0753 | 0.7542 | 0.3456 | 12.7879 | 0.8052 | 0.357 | 13.5768 | 0.7902 | 0.3438 | 13.2832 | 0.7716 | 0.3216 | 12.8854 | 0.7188 | 0.3102 | 12.0675 | 0.606 | 0.2958 | 10.3944
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | НН | 10 | 0.5286 | 0.291 | 33.2181 | 0.4788 | 0.288 | 30.7593 | 0.4482 | 0.2802 | 29.0987 | 0.4326 | 0.2748 | 28.2137 | 0.4488 | 0.2754 | 28.9877 | 0.4788 | 0.2748 | 30.3911 | 0.6054 | 0.3018 | 37.2395 | 0.6792 | 0.3234 | 41.4128 | 0.729 | 0.3318 | 44.0934 | 0.7554 | 0.3456 | 45.731 | 0.7266 | 0.3426 | 44.2235 | 0.687 | 0.327 | 41.8857 | 0.6972 | 0.3306 | 42.4779 | 0.6948 | 0.3258 | 42.2457 | 0.684 | 0.336 | 41.9527 | 0.6972 | 0.3474 | 42.8823 | 0.6762 | 0.3354 | 41.553 | 0.7116 | 0.3276 | 43.1262 | 0.7542 | 0.3456 | 45.6709 | 0.8052 | 0.357 | 48.4885 | 0.7902 | 0.3438 | 47.4402 | 0.7716 | 0.3216 | 46.0192 | 0.7188 | 0.3102 | 43.0981 | 0.606 | 0.2958 | 37.123
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нюксеница | ТСН-1 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000196 | 0 | 0.28324 | 0.0002 | 0 | 0.28902 | 0.000198 | 0 | 0.28613 | 0.000247 | 0 | 0.35694 | 0.000248 | 0 | 0.35838 | 0.000247 | 0 | 0.35694 | 0.000199 | 0 | 0.28757 | 0.000198 | 0 | 0.28613 | 0.00015 | 0 | 0.21676 | 0.000107 | 0 | 0.15462 | 0.000106 | 0 | 0.15318 | 0.000105 | 0 | 0.15173 | 0.000106 | 0 | 0.15318 | 0.000105 | 0 | 0.15173 | 0.000107 | 0 | 0.15462 | 0.000105 | 0 | 0.15173 | 0.000106 | 0 | 0.15318 | 0.000105 | 0 | 0.15173 | 0.000106 | 0 | 0.15318 | 0.000106 | 0 | 0.15318 | 0.000108 | 0 | 0.15607 | 0.000106 | 0 | 0.15318 | 0.000106 | 0 | 0.15318 | 0.003732 | 0 | 5.3931
ПС 35 кВ Нюксеница | ТСН-2 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 2e-06 | 0 | 0.0028902 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 2e-06 | 0 | 0.0028902 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353 | 3e-06 | 0 | 0.0043353
ПС 35 кВ Нюксеница | ВЛ 35 кВ Тарнога-1 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Нюксеница | ВЛ 35 кВ Тарнога-2 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Палема | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Палема | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.375 |  |  | 10.363 |  |  | 10.35 |  |  | 10.363 |  |  | 10.337 |  |  | 10.275 |  |  | 10.15 |  |  | 10.188 |  |  | 10.262 |  |  | 10.325 |  |  | 10.438 |  |  | 10.613 |  |  | 10.3 |  |  | 10.45 |  |  | 10.363 |  |  | 10.462 |  |  | 10.613 |  |  | 10.7 |  |  | 10.375 |  |  | 10.363 |  |  | 10.375 |  |  | 10.313 |  |  | 10.45
ПС 35 кВ Палема | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.413 |  |  | 10.425 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.387 |  |  | 10.35 |  |  | 10.275 |  |  | 10.175 |  |  | 10.225 |  |  | 10.238 |  |  | 10.375 |  |  | 10.413 |  |  | 10.663 |  |  | 10.325 |  |  | 10.462 |  |  | 10.387 |  |  | 10.525 |  |  | 10.675 |  |  | 10.712 |  |  | 10.4 |  |  | 10.425 |  |  | 10.35 |  |  | 10.325 |  |  | 10.475
ПС 35 кВ Палема | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Палема | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Палема | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 35 кВ Палема | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0116 | 0.0158 | 0.30214 | 0.0104 | 0.0154 | 0.28644 | 0.0104 | 0.0148 | 0.27882 | 0.01 | 0.0144 | 0.27024 | 0.01 | 0.014 | 0.2652 | 0.01 | 0.0138 | 0.26269 | 0.0122 | 0.0136 | 0.28162 | 0.0174 | 0.013 | 0.3348 | 0.0158 | 0.012 | 0.30582 | 0.0174 | 0.0128 | 0.33296 | 0.0202 | 0.0152 | 0.38967 | 0.0178 | 0.017 | 0.3794 | 0.0192 | 0.0172 | 0.39734 | 0.0172 | 0.0146 | 0.34776 | 0.0152 | 0.0148 | 0.32701 | 0.0174 | 0.0164 | 0.36857 | 0.0182 | 0.0186 | 0.40113 | 0.0174 | 0.0198 | 0.40631 | 0.0182 | 0.0182 | 0.39674 | 0.017 | 0.0168 | 0.36841 | 0.0162 | 0.0154 | 0.34454 | 0.0162 | 0.015 | 0.34032 | 0.0144 | 0.0152 | 0.32274 | 0.0122 | 0.0162 | 0.3126
ПС 35 кВ Палема | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0116 | 0.0158 | 1.0791 | 0.0104 | 0.0154 | 1.023 | 0.0104 | 0.0148 | 0.9958 | 0.01 | 0.0144 | 0.96514 | 0.01 | 0.014 | 0.94713 | 0.01 | 0.0138 | 0.93819 | 0.0122 | 0.0136 | 1.0058 | 0.0174 | 0.013 | 1.1957 | 0.0158 | 0.012 | 1.0922 | 0.0174 | 0.0128 | 1.1892 | 0.0202 | 0.0152 | 1.3917 | 0.0178 | 0.017 | 1.355 | 0.0192 | 0.0172 | 1.4191 | 0.0172 | 0.0146 | 1.242 | 0.0152 | 0.0148 | 1.1679 | 0.0174 | 0.0164 | 1.3163 | 0.0182 | 0.0186 | 1.4326 | 0.0174 | 0.0198 | 1.4511 | 0.0182 | 0.0182 | 1.4169 | 0.017 | 0.0168 | 1.3158 | 0.0162 | 0.0154 | 1.2305 | 0.0162 | 0.015 | 1.2154 | 0.0144 | 0.0152 | 1.1527 | 0.0122 | 0.0162 | 1.1164
ПС 35 кВ Палема | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Палема | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000116 | 0 | 0.16763 | 0.000115 | 0 | 0.16618 | 0.000116 | 0 | 0.16763 | 0.000116 | 0 | 0.16763 | 0.000116 | 0 | 0.16763 | 0.000115 | 0 | 0.16618 | 0.000115 | 0 | 0.16618 | 0.000115 | 0 | 0.16618 | 0.000114 | 0 | 0.16474 | 0.000126 | 0 | 0.18208 | 0.00024 | 0 | 0.34682 | 0.000123 | 0 | 0.17775 | 0.000116 | 0 | 0.16763 | 0.000114 | 0 | 0.16474 | 0.000115 | 0 | 0.16618 | 0.000116 | 0 | 0.16763 | 0.000115 | 0 | 0.16618 | 0.000116 | 0 | 0.16763 | 0.000115 | 0 | 0.16618 | 0.000115 | 0 | 0.16618 | 0.000116 | 0 | 0.16763 | 0.000115 | 0 | 0.16618 | 0.000115 | 0 | 0.16618 | 0.000116 | 0 | 0.16763
ПС 35 кВ Палема | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Палема | ВЛ 35 кВ Луза | - | - | 35 | 0.0154 | 0.0301 | 0.52117 | 0.014 | 0.0301 | 0.5117 | 0.0147 | 0.0294 | 0.50667 | 0.014 | 0.028 | 0.48254 | 0.014 | 0.028 | 0.48254 | 0.0133 | 0.028 | 0.47781 | 0.0161 | 0.0266 | 0.47927 | 0.021 | 0.0252 | 0.50563 | 0.0196 | 0.0245 | 0.48363 | 0.0217 | 0.0252 | 0.51261 | 0.0238 | 0.0287 | 0.57471 | 0.0224 | 0.0329 | 0.61351 | 0.0231 | 0.0315 | 0.60212 | 0.0196 | 0.028 | 0.5395 | 0.0196 | 0.028 | 0.52683 | 0.021 | 0.0308 | 0.57461 | 0.0224 | 0.0343 | 0.63147 | 0.0224 | 0.0364 | 0.65881 | 0.0224 | 0.0343 | 0.63147 | 0.0203 | 0.0308 | 0.5686 | 0.0203 | 0.0294 | 0.55071 | 0.0203 | 0.0287 | 0.54187 | 0.0182 | 0.0294 | 0.53299 | 0.0168 | 0.0308 | 0.54079
ПС 35 кВ Покрово | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Покрово | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.212 |  |  | 10.212 |  |  | 10.163 |  |  | 10.225 |  |  | 10.288 |  |  | 10.25 |  |  | 10.262 |  |  | 10.313 |  |  | 10.462 |  |  | 10.275 |  |  | 10.438 |  |  | 10.3 |  |  | 10.538 |  |  | 10.462 |  |  | 10.3 |  |  | 10.35 |  |  | 10.238 |  |  | 10.438 |  |  | 10.475 |  |  | 10.575 |  |  | 10.4 |  |  | 10.462 |  |  | 10.35 |  |  | 10.512
ПС 35 кВ Покрово | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.225 |  |  | 10.2 |  |  | 10.175 |  |  | 10.275 |  |  | 10.3 |  |  | 10.313 |  |  | 10.313 |  |  | 10.288 |  |  | 10.45 |  |  | 10.288 |  |  | 10.462 |  |  | 10.275 |  |  | 10.55 |  |  | 10.512 |  |  | 10.3 |  |  | 10.35 |  |  | 10.3 |  |  | 10.45 |  |  | 10.462 |  |  | 10.563 |  |  | 10.425 |  |  | 10.462 |  |  | 10.363 |  |  | 10.488
ПС 35 кВ Покрово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Покрово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Покрово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 35 кВ Покрово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0246 | 0 | 0.37919 | 0.0236 | 0 | 0.36378 | 0.0228 | 0 | 0.35145 | 0.0236 | 0 | 0.36378 | 0.0246 | 0 | 0.37919 | 0.0282 | 0 | 0.43468 | 0.0358 | 0 | 0.55183 | 0.039 | 0 | 0.60116 | 0.0398 | 0 | 0.61349 | 0.0436 | 0 | 0.67206 | 0.0408 | 0 | 0.6289 | 0.0392 | 0 | 0.60424 | 0.0386 | 0 | 0.59499 | 0.0386 | 0 | 0.59499 | 0.0402 | 0 | 0.61965 | 0.0388 | 0 | 0.59807 | 0.0424 | 0 | 0.65356 | 0.0396 | 0 | 0.6104 | 0.0382 | 0 | 0.58882 | 0.0398 | 0 | 0.61349 | 0.0372 | 0 | 0.57341 | 0.0322 | 0 | 0.49634 | 0.029 | 0 | 0.44701 | 0.0264 | 0 | 0.40694
ПС 35 кВ Покрово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0246 | 0 | 1.3543 | 0.0236 | 0 | 1.2992 | 0.0228 | 0 | 1.2552 | 0.0236 | 0 | 1.2992 | 0.0246 | 0 | 1.3543 | 0.0282 | 0 | 1.5524 | 0.0358 | 0 | 1.9708 | 0.039 | 0 | 2.147 | 0.0398 | 0 | 2.191 | 0.0436 | 0 | 2.4002 | 0.0408 | 0 | 2.2461 | 0.0392 | 0 | 2.158 | 0.0386 | 0 | 2.125 | 0.0386 | 0 | 2.125 | 0.0402 | 0 | 2.213 | 0.0388 | 0 | 2.136 | 0.0424 | 0 | 2.3342 | 0.0396 | 0 | 2.18 | 0.0382 | 0 | 2.1029 | 0.0398 | 0 | 2.191 | 0.0372 | 0 | 2.0479 | 0.0322 | 0 | 1.7726 | 0.029 | 0 | 1.5965 | 0.0264 | 0 | 1.4533
ПС 35 кВ Покрово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Покрово | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 3e-05 | 0 | 0.043353 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 3e-05 | 0 | 0.043353 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 3e-05 | 0 | 0.043353 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902
ПС 35 кВ Покрово | ТСН-2 | ТМГСУ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Сараево | ТН 10 кВ | - | U | 10 | 10.15 |  |  | 10.113 |  |  | 9.975 |  |  | 9.825 |  |  | 9.863 |  |  | 9.825 |  |  | 9.913 |  |  | 10.075 |  |  | 10.1 |  |  | 9.988 |  |  | 10.212 |  |  | 9.962 |  |  | 10.238 |  |  | 9.85 |  |  | 9.988 |  |  | 10.163 |  |  | 10.212 |  |  | 10.188 |  |  | 10.038 |  |  | 10.163 |  |  | 10.175 |  |  | 10.15 |  |  | 10.038 |  |  | 10.137
ПС 35 кВ Сараево | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0771 | 0.0924 | 1.855 | 0.0795 | 0.0864 | 1.8098 | 0.0771 | 0.084 | 1.7575 | 0.0744 | 0.0786 | 1.6683 | 0.0834 | 0.0783 | 1.7633 | 0.099 | 0.0789 | 1.9514 | 0.1164 | 0.0897 | 2.2652 | 0.1209 | 0.1008 | 2.4263 | 0.258 | 0.2484 | 5.5205 | 0.2481 | 0.2457 | 5.3822 | 0.2433 | 0.2238 | 5.0956 | 0.21 | 0.2085 | 4.5615 | 0.2082 | 0.1884 | 4.3281 | 0.2325 | 0.2208 | 4.9424 | 0.2322 | 0.2037 | 4.7612 | 0.174 | 0.1617 | 3.6614 | 0.2046 | 0.1977 | 4.3855 | 0.1854 | 0.1743 | 3.9224 | 0.1521 | 0.1395 | 3.1813 | 0.1218 | 0.1251 | 2.6913 | 0.1056 | 0.1047 | 2.2922 | 0.123 | 0.129 | 2.7475 | 0.1038 | 0.1161 | 2.4006 | 0.0936 | 0.1107 | 2.2346
ПС 35 кВ Сараево | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0771 | 0.0924 | 6.6249 | 0.0795 | 0.0864 | 6.4636 | 0.0771 | 0.084 | 6.2769 | 0.0744 | 0.0786 | 5.9581 | 0.0834 | 0.0783 | 6.2976 | 0.099 | 0.0789 | 6.9692 | 0.1164 | 0.0897 | 8.0899 | 0.1209 | 0.1008 | 8.6655 | 0.258 | 0.2484 | 19.7161 | 0.2481 | 0.2457 | 19.2223 | 0.2433 | 0.2238 | 18.1986 | 0.21 | 0.2085 | 16.291 | 0.2082 | 0.1884 | 15.4576 | 0.2325 | 0.2208 | 17.6514 | 0.2322 | 0.2037 | 17.0045 | 0.174 | 0.1617 | 13.0765 | 0.2046 | 0.1977 | 15.6626 | 0.1854 | 0.1743 | 14.0087 | 0.1521 | 0.1395 | 11.3617 | 0.1218 | 0.1251 | 9.6119 | 0.1056 | 0.1047 | 8.1864 | 0.123 | 0.129 | 9.8124 | 0.1038 | 0.1161 | 8.5734 | 0.0936 | 0.1107 | 7.9806
ПС 35 кВ Сараево | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Сараево | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000631 | 0 | 0.91185 | 0.00053 | 0 | 0.7659 | 0.000433 | 0 | 0.62572 | 0.000549 | 0 | 0.79335 | 0.000592 | 0 | 0.85549 | 0.00044 | 0 | 0.63584 | 0.000439 | 0 | 0.63439 | 0.000452 | 0 | 0.65318 | 0.000435 | 0 | 0.62861 | 0.00044 | 0 | 0.63584 | 0.000427 | 0 | 0.61705 | 0.00044 | 0 | 0.63584 | 0.000441 | 0 | 0.63728 | 0.000425 | 0 | 0.61416 | 0.000432 | 0 | 0.62428 | 0.000433 | 0 | 0.62572 | 0.000443 | 0 | 0.64017 | 0.000436 | 0 | 0.63006 | 0.00044 | 0 | 0.63584 | 0.000444 | 0 | 0.64162 | 0.000449 | 0 | 0.64884 | 0.000539 | 0 | 0.7789 | 0.000616 | 0 | 0.89017 | 0.000618 | 0 | 0.89306
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 34.105 |  |  | 34.017 |  |  | 33.87 |  |  | 34.09 |  |  | 34.222 |  |  | 34.166 |  |  | 34.3 |  |  | 34.328 |  |  | 34.971 |  |  | 34.37 |  |  | 34.828 |  |  | 34.368 |  |  | 35.182 |  |  | 35.109 |  |  | 34.379 |  |  | 34.517 |  |  | 34.356 |  |  | 34.846 |  |  | 34.98 |  |  | 35.239 |  |  | 34.829 |  |  | 34.859 |  |  | 34.574 |  |  | 35.031
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.134 |  |  | 10.121 |  |  | 10.046 |  |  | 10.133 |  |  | 10.147 |  |  | 10.165 |  |  | 10.167 |  |  | 10.171 |  |  | 10.405 |  |  | 10.154 |  |  | 10.291 |  |  | 10.181 |  |  | 10.448 |  |  | 10.434 |  |  | 10.176 |  |  | 10.228 |  |  | 10.203 |  |  | 10.335 |  |  | 10.383 |  |  | 10.443 |  |  | 10.328 |  |  | 10.322 |  |  | 10.246 |  |  | 10.389
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | ВН | 35 | 1.9236 | 0.7014 | 31.5605 | 1.6065 | 0.5649 | 26.2493 | 1.6506 | 0.6048 | 27.0969 | 1.6254 | 0.6237 | 26.8355 | 1.5792 | 0.6111 | 26.1012 | 1.7955 | 0.6636 | 29.5061 | 1.9425 | 0.7287 | 31.9797 | 1.6338 | 0.5481 | 26.5632 | 1.8858 | 0.8148 | 31.6655 | 2.2848 | 0.9513 | 38.1492 | 2.142 | 0.8736 | 35.6578 | 2.0937 | 0.8988 | 35.1209 | 2.0202 | 0.7812 | 33.387 | 1.8921 | 0.7518 | 31.3832 | 2.1567 | 0.9156 | 36.1157 | 2.0643 | 0.8358 | 34.3288 | 1.9971 | 0.8547 | 33.4845 | 1.8858 | 0.7455 | 31.2572 | 1.9278 | 0.7119 | 31.677 | 1.5708 | 0.5817 | 25.8196 | 1.7703 | 0.6594 | 29.1194 | 1.9803 | 0.7098 | 32.4264 | 1.9173 | 0.6993 | 31.4582 | 1.7745 | 0.6636 | 29.2027
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | НН | 10 | 1.924 | 0.646 | 111.7289 | 1.602 | 0.52 | 92.7212 | 1.648 | 0.56 | 95.8187 | 1.624 | 0.578 | 94.8964 | 1.576 | 0.566 | 92.1858 | 1.792 | 0.612 | 104.2457 | 1.94 | 0.672 | 113.0246 | 1.63 | 0.502 | 93.8922 | 1.886 | 0.756 | 111.8568 | 2.282 | 0.878 | 134.6038 | 2.14 | 0.806 | 125.8878 | 2.092 | 0.834 | 123.981 | 2.018 | 0.718 | 117.915 | 1.89 | 0.696 | 110.8769 | 2.156 | 0.848 | 127.5405 | 2.064 | 0.772 | 121.313 | 1.994 | 0.796 | 118.1949 | 1.884 | 0.688 | 110.4152 | 1.926 | 0.654 | 111.9741 | 1.568 | 0.534 | 91.1883 | 1.768 | 0.61 | 102.9603 | 1.978 | 0.65 | 114.6195 | 1.916 | 0.642 | 111.2413 | 1.77 | 0.61 | 103.0644
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | ТСН-2 | ТЛС-63/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0003 | 0.0003 | 0.6131 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0009 | 0.0009 | 1.8393 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0012 | 0.0012 | 2.4524 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0003 | 0.0003 | 0.6131 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0009 | 0.0009 | 1.8393 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0009 | 0.0009 | 1.8393 | 0.0009 | 0.0009 | 1.8393 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262 | 0.0009 | 0.0009 | 1.8393 | 0.0006 | 0.0006 | 1.2262
ПС 35 кВ СРЗ | ТН 6 кВ 1 СШ | - | U | 6 | 6.33 |  |  | 6.33 |  |  | 6.3 |  |  | 6.42 |  |  | 6.42 |  |  | 6.36 |  |  | 6.45 |  |  | 6.39 |  |  | 6.48 |  |  | 6.45 |  |  | 6.51 |  |  | 6.45 |  |  | 6.45 |  |  | 6.45 |  |  | 6.45 |  |  | 6.39 |  |  | 6.39 |  |  | 6.42 |  |  | 6.39 |  |  | 6.39 |  |  | 6.45 |  |  | 6.51 |  |  | 6.45 |  |  | 6.45
ПС 35 кВ СРЗ | ТН 6 кВ 2 СШ | - | U | 6 | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.12 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.15 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.12 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.3 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18
ПС 35 кВ СРЗ | Т-1 | ТМН-4000/35/6 | ВН | 35 | 0.34416 | 0.12384 | 1.8095 | 0.31176 | 0.11448 | 1.742 | 0.29736 | 0.11664 | 1.7667 | 0.29448 | 0.11808 | 1.8344 | 0.28368 | 0.1188 | 1.877 | 0.31176 | 0.12096 | 1.8653 | 0.4176 | 0.13032 | 1.8711 | 0.47952 | 0.14976 | 2.4402 | 0.45864 | 0.14328 | 3.1648 | 0.48744 | 0.15192 | 2.1063 | 0.48456 | 0.15768 | 2.1582 | 0.46872 | 0.14904 | 2.8457 | 0.46872 | 0.15552 | 2.6934 | 0.45216 | 0.144 | 2.312 | 0.4464 | 0.15048 | 2.0694 | 0.44856 | 0.14976 | 2.0039 | 0.45936 | 0.15048 | 1.9996 | 0.48528 | 0.1512 | 1.8597 | 0.53064 | 0.16056 | 1.8603 | 0.53064 | 0.15768 | 1.9176 | 0.5292 | 0.16344 | 1.9637 | 0.52272 | 0.15408 | 1.9324 | 0.46584 | 0.144 | 1.8436 | 0.396 | 0.1332 | 1.8542
ПС 35 кВ СРЗ | Т-1 | ТМН-4000/35/6 | НН | 10 | 0.34416 | 0.12384 | 33.5593 | 0.31176 | 0.11448 | 30.472 | 0.29736 | 0.11664 | 29.3071 | 0.29448 | 0.11808 | 29.1102 | 0.28368 | 0.1188 | 28.2183 | 0.31176 | 0.12096 | 30.682 | 0.4176 | 0.13032 | 40.1378 | 0.47952 | 0.14976 | 46.0925 | 0.45864 | 0.14328 | 44.0866 | 0.48744 | 0.15192 | 46.8452 | 0.48456 | 0.15768 | 46.7538 | 0.46872 | 0.14904 | 45.1275 | 0.46872 | 0.15552 | 45.3112 | 0.45216 | 0.144 | 43.5394 | 0.4464 | 0.15048 | 43.2224 | 0.44856 | 0.14976 | 43.3893 | 0.45936 | 0.15048 | 44.3508 | 0.48528 | 0.1512 | 46.6363 | 0.53064 | 0.16056 | 50.867 | 0.53064 | 0.15768 | 50.7911 | 0.5292 | 0.16344 | 50.8179 | 0.52272 | 0.15408 | 50.0005 | 0.46584 | 0.144 | 44.737 | 0.396 | 0.1332 | 38.3339
ПС 35 кВ СРЗ | Т-1 | ТМН-4000/35/6 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ СРЗ | Т-2 | ТМ-3200/35/6 | ВН | 35 | 1.1743 | 0.3852 | 10.3675 | 0.6084 | 0.15624 | 9.6823 | 0.58896 | 0.15552 | 9.3896 | 0.5724 | 0.1584 | 9.1547 | 0.48096 | 0.16056 | 7.8158 | 0.5184 | 0.15696 | 8.349 | 0.67752 | 0.16416 | 10.7456 | 0.84312 | 0.21888 | 13.4269 | 0.9972 | 0.36288 | 16.3572 | 1.0368 | 0.33552 | 16.7975 | 1.0411 | 0.37152 | 17.0393 | 1.0289 | 0.40104 | 17.0216 | 0.97992 | 0.29952 | 15.7946 | 0.98208 | 0.3888 | 16.2812 | 0.95688 | 0.39168 | 15.9374 | 0.96048 | 0.37872 | 15.9144 | 0.99504 | 0.3888 | 16.4671 | 0.95832 | 0.2988 | 15.4732 | 1.0224 | 0.27072 | 16.3027 | 1.0087 | 0.27144 | 16.1018 | 1.0102 | 0.2736 | 16.1319 | 0.96984 | 0.24696 | 15.4264 | 0.89928 | 0.22032 | 14.2717 | 0.76752 | 0.20016 | 12.2264
ПС 35 кВ СРЗ | Т-2 | ТМ-3200/35/6 | НН | 10 | 1.1743 | 0.3852 | 61.7116 | 0.6084 | 0.15624 | 57.6329 | 0.58896 | 0.15552 | 55.8902 | 0.5724 | 0.1584 | 54.4924 | 0.48096 | 0.16056 | 46.5228 | 0.5184 | 0.15696 | 49.6964 | 0.67752 | 0.16416 | 63.9622 | 0.84312 | 0.21888 | 79.9218 | 0.9972 | 0.36288 | 97.3643 | 1.0368 | 0.33552 | 99.9851 | 1.0411 | 0.37152 | 101.4242 | 1.0289 | 0.40104 | 101.3191 | 0.97992 | 0.29952 | 94.0154 | 0.98208 | 0.3888 | 96.9118 | 0.95688 | 0.39168 | 94.8656 | 0.96048 | 0.37872 | 94.7288 | 0.99504 | 0.3888 | 98.0184 | 0.95832 | 0.2988 | 92.1022 | 1.0224 | 0.27072 | 97.0396 | 1.0087 | 0.27144 | 95.8439 | 1.0102 | 0.2736 | 96.0232 | 0.96984 | 0.24696 | 91.8239 | 0.89928 | 0.22032 | 84.9505 | 0.76752 | 0.20016 | 72.7764
ПС 35 кВ СРЗ | Т-2 | ТМ-3200/35/6 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ СРЗ | ТСН-1 | ТНЗ-40/6/0,4 | ВН | 6 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ СРЗ | ТСН-2 | ТНЗ-40/6/0,4 | ВН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Тиманово | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.2942 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.3922
ПС 35 кВ Тиманово | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.2452 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.3922
ПС 35 кВ Тиманово | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0936 | 0.0986 | 2.0956 | 0.0902 | 0.089 | 1.9532 | 0.087 | 0.0862 | 1.8878 | 0.0832 | 0.0808 | 1.7877 | 0.0874 | 0.0814 | 1.841 | 0.0984 | 0.0808 | 1.9626 | 0.1208 | 0.0936 | 2.3556 | 0.1692 | 0.11 | 3.1108 | 0.2442 | 0.2032 | 4.8969 | 0.2406 | 0.2436 | 5.2777 | 0.1716 | 0.177 | 3.8 | 0.1968 | 0.1976 | 4.2988 | 0.1486 | 0.1252 | 2.9952 | 0.1534 | 0.1442 | 3.2452 | 0.1426 | 0.1432 | 3.1151 | 0.1376 | 0.1324 | 2.9434 | 0.13 | 0.1118 | 2.643 | 0.1326 | 0.1112 | 2.6675 | 0.1402 | 0.1146 | 2.7912 | 0.1366 | 0.1168 | 2.7704 | 0.1258 | 0.1106 | 2.582 | 0.1128 | 0.1104 | 2.4329 | 0.099 | 0.0992 | 2.1603 | 0.0894 | 0.0996 | 2.063
ПС 35 кВ Тиманово | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0936 | 0.0986 | 7.4843 | 0.0902 | 0.089 | 6.9759 | 0.087 | 0.0862 | 6.7422 | 0.0832 | 0.0808 | 6.3847 | 0.0874 | 0.0814 | 6.575 | 0.0984 | 0.0808 | 7.0093 | 0.1208 | 0.0936 | 8.4128 | 0.1692 | 0.11 | 11.11 | 0.2442 | 0.2032 | 17.4889 | 0.2406 | 0.2436 | 18.8488 | 0.1716 | 0.177 | 13.5715 | 0.1968 | 0.1976 | 15.3528 | 0.1486 | 0.1252 | 10.697 | 0.1534 | 0.1442 | 11.5902 | 0.1426 | 0.1432 | 11.1253 | 0.1376 | 0.1324 | 10.5122 | 0.13 | 0.1118 | 9.4391 | 0.1326 | 0.1112 | 9.5269 | 0.1402 | 0.1146 | 9.9685 | 0.1366 | 0.1168 | 9.8941 | 0.1258 | 0.1106 | 9.2213 | 0.1128 | 0.1104 | 8.689 | 0.099 | 0.0992 | 7.7153 | 0.0894 | 0.0996 | 7.3679
ПС 35 кВ Тиманово | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Тиманово | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Тиманово | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Тиманово | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | ПБВ | - | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 35 кВ Тиманово | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000276 | 0 | 0.015194 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000272 | 0 | 0.014974 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000272 | 0 | 0.014974 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000272 | 0 | 0.014974 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000272 | 0 | 0.014974 | 0.000268 | 0 | 0.014754
ПС 35 кВ Тиманово | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ

## Требования к заполнению
Требования к предоставлению сведений о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольного замера потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения ( Приложение №9 приказа Минэнерго Россиии от 14.04.2022 №325)
1. Информация направляется в электронном виде (в формате электронных табличных документов).
2. По результатам контрольного замера в отношении каждого объекта электроэнергетики с высшим классом напряжения 35 кВ и выше должна передаваться следующая информация:
· значения напряжения на всех шинах (раздельно работающих секциях шин) 6 кВ и выше;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, отходящей от шин объекта электроэнергетики;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой обмотке напряжением 6 кВ и выше всех трансформаторов (автотрансформаторов), включая трансформаторы собственных нужд;
· значения напряжения, активной и реактивной мощности генераторов;
· значения реактивной и активной мощности, напряжения во всех средствах компенсации реактивной мощности напряжением 6 кВ и выше;
· положение переключателей ответвлений устройств регулирования напряжения всех трансформаторов (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 20 кВ и выше, а также вольтодобавочных трансформаторов и линейных регулировочных трансформаторов напряжением 6 кВ и выше
3. Информация предоставляется за каждый час суток для контрольных замеров и за часы, указанные в задании на проведение замера, для иных замеров.
Фиксируются действующие значения параметров электроэнергетического режима, соответствующие началу каждого из часов суток контрольного или иного замера, если иное не оговорено в задании на проведение замера.
4. Для линий электропередачи, трансформаторов (автотрансформаторов) значения P и Q фиксируются со знаком "+" при направлении перетока мощности от шин объекта электроэнергетики, на котором проводится замер, в линию элетропередачи или оборудование,
и со знаком "-" при направлении перетока мощности отлинии электропередачи или оборудования к шинам объекта электроэнергетики, на котором проводится замер.
Для агрегатов гидроаккумулирующих электростанций значения P фиксируются со знаком "+" при генераторном режиме работы агрегата и со знаком "-" при двигательном режиме работы агрегата.
Для трансофрматоров (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 35 кВ и выше информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется для каждой обмотки. Для трансформаторов с высшим номинальным напряжением ниже 35 кВ, в том числе для трансформаторов собственных нужд,
информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется только для обмотки высшего напряжения либо для обмотки низшего напряжения при отсутсвии измерений в обмотке высшего напряжения.
Для генерирующего оборудования и средств компенсации реактивной мощности значения Q фиксируются со знаком "-" при потреблении реактивной мощности и со знаком "+" при генерации реактивной мощности.
Для отключенных линий электропреедачи, трансформаторов (автотрансформаторов), генераторов, средств компенсации реактивной мощности указывается причина отклонения: капитанльный ремонт (КР), средний ремонт (СР), текущий ремонт (ТР), аварийный ремонт (АР), резерв (РЕЗ),
вывод из эксплуатации (ВЭ), консервация (КС), вынужденный простой (ВПр), охранное напряжение (ОхН).
При отсутсвии у организации, предоставляющей информацию, соответствующего оборудования, ставится "-".