## Приложение 9
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.06.2023 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | 2:00:00 |  |  | 3:00:00 |  |  | 4:00:00 |  |  | 5:00:00 |  |  | 6:00:00 |  |  | 7:00:00 |  |  | 8:00:00 |  |  | 9:00:00 |  |  | 10:00:00 |  |  | 11:00:00 |  |  | 12:00:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00:00 |  |  | 15:00:00 |  |  | 16:00:00 |  |  | 17:00:00 |  |  | 18:00:00 |  |  | 19:00:00 |  |  | 20:00:00 |  |  | 21:00:00 |  |  | 22:00:00 |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 116.9 |  |  | 117.33 |  |  | 116.29 |  |  | 115.87 |  |  | 115.35 |  |  | 114.72 |  |  | 115.45 |  |  | 115.79 |  |  | 114.95 |  |  | 114.16 |  |  | 114.59 |  |  | 114.35 |  |  | 115.41 |  |  | 115.24 |  |  | 114.55 |  |  | 114.08 |  |  | 114.49 |  |  | 115.17 |  |  | 114.92 |  |  | 115.96 |  |  | 116.01 |  |  | 115.26 |  |  | 116.31 |  |  | 117
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 34.86 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 34.86 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.21 |  |  | 35.89 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.15 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29
ПС 110 кВ Кириллов | Т-1 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 1.0296 | 0.363 | 5.1292 | 0.891 | 0.3234 | 4.4388 | 0.8118 | 0.3102 | 4.0442 | 0.693 | 0.33 | 3.4524 | 0.7458 | 0.3102 | 3.7154 | 0.8052 | 0.33 | 4.0113 | 0.9306 | 0.9306 | 4.7173 | 1.2078 | 1.2078 | 6.1225 | 1.4256 | 0.4026 | 7.2266 | 1.4124 | 0.4554 | 7.1597 | 1.3794 | 0.4686 | 6.9924 | 1.353 | 1.353 | 6.8586 | 1.2936 | 0.4686 | 6.5574 | 1.2276 | 0.4554 | 6.2229 | 1.188 | 0.4356 | 6.0221 | 1.1418 | 0.4356 | 5.788 | 1.155 | 0.4422 | 5.8549 | 1.0692 | 0.4356 | 5.4199 | 1.023 | 0.4554 | 5.1581 | 1.0164 | 0.4026 | 5.1249 | 1.023 | 0.3894 | 5.1581 | 1.0494 | 0.3696 | 5.2913 | 1.0362 | 0.3894 | 5.2247 | 1.0824 | 0.396 | 5.4576
ПС 110 кВ Кириллов | Т-1 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Кириллов | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 1.006 | 0.292 | 56.4566 | 0.876 | 0.268 | 49.161 | 0.788 | 0.252 | 44.2225 | 0.67 | 0.274 | 37.6003 | 0.728 | 0.26 | 40.8553 | 0.786 | 0.272 | 44.1102 | 0.91 | 0.91 | 51.0691 | 1.18 | 1.18 | 66.2214 | 1.404 | 0.322 | 78.7923 | 1.392 | 0.364 | 78.1189 | 1.358 | 0.382 | 76.2108 | 1.328 | 1.328 | 74.5272 | 1.268 | 0.384 | 71.16 | 1.206 | 0.376 | 67.6806 | 1.162 | 0.356 | 65.2113 | 1.122 | 0.364 | 62.9665 | 1.13 | 0.366 | 63.4155 | 1.05 | 0.364 | 58.9259 | 1 | 0.3 | 56.1199 | 0.998 | 0.334 | 56.0076 | 0.996 | 0.32 | 55.8954 | 1.028 | 0.304 | 57.6912 | 1.016 | 0.318 | 57.0178 | 1.06 | 0.326 | 59.4871
ПС 110 кВ Кириллов | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 116.66 |  |  | 117.44 |  |  | 116.29 |  |  | 115.85 |  |  | 115.23 |  |  | 114.68 |  |  | 115.36 |  |  | 115.59 |  |  | 114.88 |  |  | 114.35 |  |  | 114.57 |  |  | 114.15 |  |  | 115.54 |  |  | 115.08 |  |  | 114.44 |  |  | 113.99 |  |  | 114.52 |  |  | 114.91 |  |  | 114.85 |  |  | 115.89 |  |  | 115.95 |  |  | 115.29 |  |  | 116.3 |  |  | 117.11
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 35.55 |  |  | 35.21 |  |  | 34.86 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 34.86 |  |  | 34.86 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.21 |  |  | 35.89 |  |  | 35.89 |  |  | 35.89 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.89 |  |  | 35.89 |  |  | 35.55 |  |  | 34.86 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.05 |  |  | 10.15 |  |  | 10.05 |  |  | 10.05 |  |  | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.05 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
ПС 110 кВ Кириллов | Т-2 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 0.8448 | 0.8646 | 4.1859 | 0.7722 | 0.7788 | 3.8007 | 0.7194 | 0.7524 | 3.5759 | 0.6699 | 0.7854 | 3.3425 | 0.6336 | 0.7656 | 3.1784 | 0.7161 | 0.7788 | 3.6094 | 0.9669 | 0.8118 | 4.8448 | 1.2804 | 1.0032 | 6.4029 | 1.419 | 1.1088 | 7.1399 | 1.4388 | 1.9866 | 7.2731 | 1.3332 | 2.0592 | 6.7263 | 1.3365 | 2.0658 | 6.7678 | 1.32 | 2.0064 | 6.6038 | 1.2936 | 1.2474 | 6.4976 | 1.2672 | 1.9734 | 6.4006 | 1.2573 | 2.0196 | 6.3757 | 1.2078 | 2.0064 | 6.0963 | 1.188 | 1.9008 | 5.976 | 1.2111 | 1.1682 | 6.0954 | 1.2936 | 1.0758 | 6.4522 | 1.3035 | 1.023 | 6.4982 | 1.2837 | 0.9042 | 6.4361 | 1.1715 | 0.9108 | 5.8226 | 0.9933 | 0.8976 | 4.9028
ПС 110 кВ Кириллов | Т-2 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.5145 | 0.2037 | 8.3656 | 0.4809 | 0.1827 | 7.8948 | 0.4452 | 0.1722 | 7.3821 | 0.4431 | 0.1827 | 7.2743 | 0.4452 | 0.1743 | 7.3087 | 0.4599 | 0.1785 | 7.6259 | 0.5418 | 0.1827 | 8.9839 | 0.7581 | 0.2877 | 12.4456 | 0.819 | 0.315 | 13.4453 | 1.4952 | 1.113 | 24.5464 | 1.5015 | 1.1676 | 24.414 | 1.4427 | 1.155 | 23.6845 | 1.3776 | 1.0857 | 22.1873 | 0.7875 | 0.3717 | 12.6833 | 1.3398 | 1.0962 | 21.5785 | 1.3881 | 1.1361 | 22.7881 | 1.3335 | 1.1277 | 21.8918 | 1.281 | 1.0248 | 20.8288 | 0.7371 | 0.3486 | 11.8715 | 0.7224 | 0.273 | 11.6348 | 0.756 | 0.2541 | 12.2924 | 0.7791 | 0.2184 | 12.9187 | 0.7224 | 0.2121 | 11.8595 | 0.609 | 0.2121 | 9.9978
ПС 110 кВ Кириллов | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 1.006 | 0.552 | 57.0101 | 0.89 | 0.498 | 50.6848 | 0.808 | 0.484 | 46.4728 | 0.798 | 0.51 | 45.4455 | 0.836 | 0.494 | 48.0833 | 0.964 | 0.498 | 55.4453 | 1.274 | 0.504 | 73.2752 | 1.612 | 0.542 | 92.2566 | 1.714 | 0.608 | 97.611 | 1.688 | 0.61 | 96.1303 | 1.628 | 0.638 | 91.8088 | 1.602 | 0.662 | 90.7854 | 1.604 | 0.678 | 90.1038 | 1.574 | 0.7 | 87.991 | 1.45 | 0.65 | 81.059 | 1.45 | 0.656 | 82.5764 | 1.406 | 0.658 | 79.6781 | 1.398 | 0.656 | 78.8383 | 1.448 | 0.658 | 80.9472 | 1.488 | 0.642 | 83.9137 | 1.518 | 0.6 | 85.2728 | 1.522 | 0.53 | 87.5392 | 1.44 | 0.544 | 81.6049 | 1.222 | 0.554 | 69.2508
ПС 110 кВ Кириллов | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
ПС 110 кВ Кириллов | ВЛ 110 кВ Кириллов-Белозерск | - | - | 110 | -9.0453 | 5.5671 | -44.8183 | -9.1443 | 5.0985 | -45.0079 | -10.1475 | 5.8245 | -50.4395 | -11.4444 | 5.9334 | -57.1019 | -11.814 | 6.0258 | -59.2632 | -12.3618 | 6.3294 | -62.3086 | -13.86 | 7.1115 | -69.4483 | -14.4936 | 7.0653 | -72.4786 | -13.7346 | 6.1479 | -69.1075 | -12.8733 | 5.0094 | -65.074 | -12.1473 | 5.1084 | -61.2862 | -11.7711 | 5.0589 | -59.6067 | -10.5468 | 5.3757 | -52.7646 | -11.1771 | 5.3262 | -56.1414 | -9.999 | 4.5936 | -50.5048 | -9.6624 | 4.4121 | -48.9973 | -9.6591 | 4.7751 | -48.7539 | -10.3488 | 5.2239 | -52.0578 | -11.4444 | 6.3063 | -57.5991 | -11.2266 | 6.4911 | -55.9959 | -11.1045 | 6.4779 | -55.3582 | -10.5468 | 6.5109 | -52.879 | -10.0287 | 6.3327 | -49.8447 | -10.5732 | 6.5901 | -52.1875
ПС 110 кВ Кириллов | ВЛ 110 кВ Николоторжская 1 | - | - | 110 | 5.6232 | -3.7191 | 27.8622 | 6.072 | -3.1482 | 29.8861 | 7.3392 | -3.8247 | 36.4805 | 8.8176 | -4.0029 | 43.9955 | 9.1245 | -4.0656 | 45.7717 | 9.3819 | -4.4121 | 47.2887 | 10.1145 | -5.2998 | 50.6808 | 9.603 | -5.5044 | 48.022 | 8.3259 | -4.8873 | 41.8929 | 6.8112 | -4.6959 | 34.4303 | 6.2799 | -4.9236 | 31.6837 | 6.0126 | -4.8741 | 30.4467 | 4.9269 | -5.0226 | 24.6488 | 6.2601 | -4.2504 | 31.4438 | 4.7355 | -4.2966 | 23.9189 | 4.4055 | -4.1613 | 22.34 | 4.5375 | -4.4385 | 22.9028 | 5.3922 | -4.6794 | 27.1245 | 6.9927 | -5.0193 | 35.1939 | 6.666 | -5.0721 | 33.2486 | 6.468 | -4.9632 | 32.2443 | 5.8707 | -4.8642 | 29.4342 | 5.61 | -4.6464 | 27.8828 | 6.6297 | -4.8774 | 32.7231
ПС 110 кВ Кириллов | ВЛ 110 кВ Николоторжская 2 | - | - | 110 | 0.8448 | -3.1053 | 4.1773 | 0.7722 | -3.0888 | 3.8043 | 0.7194 | -3.0723 | 3.5759 | 0.6699 | -3.0657 | 3.3419 | 0.6336 | -3.0558 | 3.1751 | 0.7161 | -3.0459 | 3.6082 | 0.9669 | -3.003 | 4.8411 | 1.2804 | -2.9733 | 6.3919 | 1.419 | -2.8281 | 7.1355 | 1.4388 | -2.8083 | 7.2852 | 1.3332 | -2.7753 | 6.7252 | 1.3365 | -2.7819 | 6.756 | 1.32 | -2.8908 | 6.6113 | 1.2936 | -2.8347 | 6.4886 | 1.2672 | -2.7588 | 6.3945 | 1.2573 | -2.7687 | 6.3706 | 1.2078 | -2.8413 | 6.0979 | 1.188 | -2.9337 | 5.9625 | 1.2111 | -2.9601 | 6.0917 | 1.2936 | -2.9403 | 6.4483 | 1.3035 | -2.9667 | 6.4949 | 1.2837 | -2.9865 | 6.4378 | 1.1715 | -3.0228 | 5.8221 | 0.9933 | -3.036 | 4.9074
ПС 110 кВ Кириллов | ВЛ 35 кВ Кирилловская |  |  | 35 | 0.532 | 0.2128 | 8.6502 | 0.5012 | 0.189 | 8.2281 | 0.462 | 0.1806 | 7.6607 | 0.4606 | 0.1932 | 7.5616 | 0.4606 | 0.182 | 7.5616 | 0.4774 | 0.1862 | 7.9161 | 0.5628 | 0.1918 | 9.3321 | 0.7854 | 0.2926 | 12.8937 | 0.8442 | 0.3192 | 13.859 | 1.5442 | 1.1186 | 25.3508 | 1.5526 | 1.1746 | 25.2449 | 1.4924 | 1.162 | 24.5004 | 1.4252 | 1.092 | 22.9539 | 0.8134 | 0.3738 | 13.1004 | 1.386 | 1.1032 | 22.3225 | 1.4364 | 1.1438 | 23.5811 | 1.3804 | 1.1382 | 22.6617 | 1.3244 | 1.0346 | 21.5344 | 0.7672 | 0.357 | 12.3563 | 0.749 | 0.2814 | 12.0632 | 0.7854 | 0.259 | 12.7704 | 0.8078 | 0.2226 | 13.3946 | 0.7518 | 0.2184 | 12.3421 | 0.6314 | 0.2198 | 10.3656
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 116.83 |  |  | 117.24 |  |  | 116.27 |  |  | 115.81 |  |  | 115.18 |  |  | 114.71 |  |  | 115.34 |  |  | 115.74 |  |  | 114.99 |  |  | 114.4 |  |  | 114.79 |  |  | 114.33 |  |  | 115.53 |  |  | 115.27 |  |  | 114.58 |  |  | 114.07 |  |  | 114.64 |  |  | 115.28 |  |  | 114.86 |  |  | 116.01 |  |  | 116.01 |  |  | 115.54 |  |  | 116.51 |  |  | 117.22
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.44
ПС 110 кВ Никольский Торжок | Т-1 | ТМ-6300/110 | ВН | 110 | 0.4536 | 0.3648 | 2.2443 | 0.4272 | 0.3492 | 2.1062 | 0.3924 | 0.3324 | 1.9508 | 0.3924 | 0.3216 | 1.9586 | 0.42 | 0.3312 | 2.1078 | 0.4584 | 0.3516 | 2.3099 | 0.5208 | 0.5208 | 2.61 | 0.5952 | 0.5952 | 2.9726 | 0.6648 | 0.36 | 3.3418 | 0.63 | 0.3348 | 3.1832 | 0.6192 | 0.3408 | 3.118 | 0.606 | 0.606 | 3.0638 | 0.5916 | 0.372 | 2.96 | 0.582 | 0.3648 | 2.9185 | 0.5844 | 0.3564 | 2.9482 | 0.5568 | 0.3408 | 2.8215 | 0.534 | 0.3408 | 2.6925 | 0.5736 | 0.3696 | 2.8761 | 0.6192 | 0.39 | 3.1161 | 0.6468 | 0.3912 | 3.2228 | 0.6528 | 0.3828 | 3.2527 | 0.6048 | 0.3624 | 3.0258 | 0.5928 | 0.3528 | 2.941 | 0.546 | 0.3564 | 2.6924
ПС 110 кВ Никольский Торжок | Т-1 | ТМ-6300/110 | ПБВ | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 116.97 |  |  | 117.3 |  |  | 116.38 |  |  | 115.83 |  |  | 115.29 |  |  | 114.69 |  |  | 115.46 |  |  | 115.8 |  |  | 114.83 |  |  | 114.38 |  |  | 114.71 |  |  | 114.19 |  |  | 115.43 |  |  | 115.14 |  |  | 114.47 |  |  | 113.94 |  |  | 114.49 |  |  | 115.18 |  |  | 114.93 |  |  | 115.97 |  |  | 115.95 |  |  | 115.49 |  |  | 116.3 |  |  | 117.15
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.44 |  |  | 10.49 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.44 |  |  | 10.49
ПС 110 кВ Никольский Торжок | Т-2 | ТМТН-6300/110 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Никольский Торжок | Т-2 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ВЛ 110 кВ Нефедово – Никольский Торжок | - | - | 110 | 3.8016 | -0.8382 | 18.809 | 4.3758 | -0.165 | 21.5742 | 5.676 | -1.2672 | 28.2182 | 7.2138 | -1.5246 | 36.0058 | 7.3986 | -1.716 | 37.1301 | 7.5108 | -2.079 | 37.8476 | 7.9992 | -2.9898 | 40.0886 | 7.1214 | -3.2736 | 35.5661 | 5.6034 | -2.7786 | 28.1673 | 3.9996 | -2.7192 | 20.209 | 3.531 | -2.937 | 17.7806 | 3.4518 | -2.772 | 17.4518 | 2.5608 | -2.838 | 12.8125 | 3.894 | -2.0196 | 19.5269 | 2.3826 | -2.211 | 12.0198 | 2.0592 | -2.046 | 10.4347 | 2.244 | -2.3562 | 11.3146 | 3.069 | -2.5212 | 15.3885 | 4.5276 | -2.8512 | 22.7852 | 4.1514 | -2.8776 | 20.6849 | 3.9468 | -2.739 | 19.6654 | 3.4452 | -2.6004 | 17.236 | 3.2142 | -2.3166 | 15.9464 | 4.488 | -2.5344 | 22.1312
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ВЛ 110 Николоторжская 1 | - | - | 110 | -4.29 | 0.1452 | -21.2 | -4.8444 | -0.1518 | -23.8724 | -6.1116 | 0.6336 | -30.355 | -7.656 | 1.089 | -38.2063 | -7.8672 | 1.3002 | -39.4441 | -8.0256 | 1.7094 | -40.4488 | -8.5668 | 2.6004 | -42.8885 | -7.7682 | 2.8842 | -38.7762 | -6.3162 | 2.4024 | -31.7947 | -4.6662 | 2.376 | -23.5813 | -4.1844 | 2.574 | -21.0856 | -4.0986 | 2.4222 | -20.7473 | -3.1812 | 2.4552 | -15.9304 | -4.5144 | 1.5114 | -22.6635 | -2.9964 | 1.7886 | -15.1308 | -2.6466 | 1.551 | -13.4266 | -2.8116 | 1.9668 | -14.1951 | -3.6762 | 2.079 | -18.4491 | -5.1876 | 2.4552 | -26.0908 | -4.8312 | 2.4618 | -24.0804 | -4.6398 | 2.343 | -23.1304 | -4.092 | 2.2176 | -20.4807 | -3.8412 | 1.8744 | -19.0915 | -5.0754 | 2.145 | -25.0427
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ВЛ 110 Николоторжская 2 | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ферапонтово | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 115.39 |  |  | 116.47 |  |  | 115.39 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31 |  |  | 113.24 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31 |  |  | 113.24 |  |  | 114.31 |  |  | 113.24 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31 |  |  | 113.24 |  |  | 113.24 |  |  | 113.24 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 116.47
ПС 110 кВ Ферапонтово | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.49 |  |  | 10.59 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-1 | ТМН-2500/110 | ВН | 110 | 0.385 | 0.2816 | 1.9286 | 0.363 | 0.2596 | 1.8016 | 0.3454 | 0.2486 | 1.7302 | 0.3476 | 0.2354 | 1.7577 | 0.4224 | 0.2376 | 2.136 | 0.4576 | 0.2508 | 2.3358 | 0.4312 | 0.4312 | 2.1805 | 0.5566 | 0.5566 | 2.8146 | 0.66 | 0.3586 | 3.3374 | 0.7766 | 0.4444 | 3.9642 | 0.7524 | 0.4224 | 3.8047 | 0.6314 | 0.6314 | 3.223 | 0.5302 | 0.2684 | 2.6811 | 0.5566 | 0.2728 | 2.8146 | 0.5764 | 0.3432 | 2.9422 | 0.6424 | 0.4092 | 3.2791 | 0.6248 | 0.4026 | 3.1893 | 0.5566 | 0.3168 | 2.8146 | 0.5984 | 0.297 | 3.0259 | 0.5874 | 0.2926 | 2.9425 | 0.5786 | 0.2816 | 2.8984 | 0.5764 | 0.2772 | 2.9147 | 0.5698 | 0.2816 | 2.8544 | 0.495 | 0.275 | 2.4567
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.3942 | 0.2328 | 21.7218 | 0.3702 | 0.2154 | 20.2067 | 0.3522 | 0.2058 | 19.4074 | 0.3534 | 0.195 | 19.661 | 0.4302 | 0.1914 | 23.9336 | 0.4668 | 0.201 | 26.2222 | 0.4404 | 0.4404 | 24.5011 | 0.5658 | 0.5658 | 31.4776 | 0.675 | 0.2928 | 37.9177 | 0.7962 | 0.3684 | 45.1207 | 0.7698 | 0.3468 | 43.2431 | 0.6432 | 0.6432 | 36.4502 | 0.54 | 0.213 | 30.0422 | 0.5682 | 0.2148 | 31.6111 | 0.5904 | 0.2856 | 33.1654 | 0.6576 | 0.3432 | 37.2662 | 0.6396 | 0.3396 | 36.2462 | 0.5688 | 0.258 | 31.952 | 0.6108 | 0.3 | 34.3113 | 0.597 | 0.2334 | 33.2133 | 0.591 | 0.2208 | 32.8795 | 0.585 | 0.2184 | 32.5457 | 0.5808 | 0.2226 | 32.0041 | 0.5034 | 0.2214 | 27.7391
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
ПС 110 кВ Ферапонтово | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 112.7 |  |  | 112.16 |  |  | 112.7 |  |  | 113.77 |  |  | 112.7 |  |  | 112.16 |  |  | 112.7 |  |  | 112.16 |  |  | 113.24 |  |  | 112.7 |  |  | 112.7 |  |  | 111.62 |  |  | 112.16 |  |  | 112.7 |  |  | 112.7 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 113.24 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31
ПС 110 кВ Ферапонтово | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.49 |  |  | 10.59 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-2 | ТМ-6300/110 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-2 | ТМ-6300/110 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-2 | ТМ-6300/110 | ПБВ | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Коварзино | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 114.85 |  |  | 115.39 |  |  | 114.85 |  |  | 114.31 |  |  | 113.24 |  |  | 112.7 |  |  | 113.24 |  |  | 113.77 |  |  | 113.24 |  |  | 112.16 |  |  | 112.7 |  |  | 112.7 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 112.16 |  |  | 112.16 |  |  | 112.7 |  |  | 113.77 |  |  | 112.7 |  |  | 114.31 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39
ПС 110 кВ Коварзино | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35.34 |  |  | 35.69 |  |  | 35.34 |  |  | 35 |  |  | 34.66 |  |  | 34.66 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 34.66 |  |  | 34.66 |  |  | 34.66 |  |  | 34.66 |  |  | 35 |  |  | 34.66 |  |  | 34.66 |  |  | 34.31 |  |  | 34.66 |  |  | 34.66 |  |  | 34.66 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35.34
ПС 110 кВ Коварзино | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.15 |  |  | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34
ПС 110 кВ Коварзино | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39
ПС 110 кВ Коварзино | Т-2 | ТМТН-6300/110 | СН | 35 | 0.0777 | 0.05355 | 1.2709 | 0.07455 | 0.05355 | 1.2074 | 0.0693 | 0.05565 | 1.1335 | 0.07245 | 0.05565 | 1.1965 | 0.0714 | 0.0588 | 1.1908 | 0.07875 | 0.0567 | 1.3133 | 0.0924 | 0.0567 | 1.526 | 0.1155 | 0.0567 | 1.9075 | 0.12285 | 0.0609 | 2.0488 | 0.13125 | 0.0609 | 2.1889 | 0.126 | 0.0588 | 2.1013 | 0.126 | 0.05985 | 2.1013 | 0.13335 | 0.0567 | 2.2023 | 0.1281 | 0.05775 | 2.1364 | 0.12075 | 0.0588 | 2.0138 | 0.1134 | 0.0567 | 1.9105 | 0.11655 | 0.0546 | 1.9437 | 0.1239 | 0.0546 | 2.0663 | 0.12705 | 0.0525 | 2.1188 | 0.12495 | 0.05355 | 2.0636 | 0.12495 | 0.0546 | 2.0636 | 0.12075 | 0.0567 | 1.9942 | 0.10605 | 0.05565 | 1.7514 | 0.0903 | 0.05355 | 1.477
ПС 110 кВ Коварзино | Т-2 | ТМТН-6300/110 | НН | 10 | 0.0576 | 0.0612 | 3.2356 | 0.054 | 0.0564 | 3.0042 | 0.0534 | 0.0558 | 3.0114 | 0.054 | 0.0522 | 3.0453 | 0.0582 | 0.0498 | 3.2982 | 0.0666 | 0.0504 | 3.8116 | 0.0882 | 0.0516 | 5.0229 | 0.1092 | 0.054 | 6.1582 | 0.1092 | 0.0522 | 6.2189 | 0.1056 | 0.0528 | 6.0737 | 0.0942 | 0.0528 | 5.3912 | 0.093 | 0.0534 | 5.3225 | 0.1056 | 0.0564 | 5.9844 | 0.1044 | 0.0552 | 5.9164 | 0.1014 | 0.0516 | 5.8032 | 0.0942 | 0.0534 | 5.418 | 0.0924 | 0.0552 | 5.2882 | 0.0882 | 0.06 | 5.0229 | 0.099 | 0.0594 | 5.6659 | 0.105 | 0.0588 | 5.9213 | 0.0936 | 0.0588 | 5.3043 | 0.0894 | 0.0576 | 5.0663 | 0.081 | 0.0582 | 4.5501 | 0.0618 | 0.0588 | 3.4548
ПС 110 кВ Коварзино | Т-2 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Вашки | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 119.14 |  |  | 118.4 |  |  | 118.53 |  |  | 118.64 |  |  | 118.81 |  |  | 119.01 |  |  | 118.73 |  |  | 118.62 |  |  | 118.31 |  |  | 117.78 |  |  | 117.73 |  |  | 117.59 |  |  | 118.12 |  |  | 117.81 |  |  | 117.39 |  |  | 117.47 |  |  | 118.15 |  |  | 116.55 |  |  | 117.4 |  |  | 117.26 |  |  | 117.61 |  |  | 117.72 |  |  | 117.45 |  |  | 118.01
ПС 110 кВ Вашки | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 34.9567 |  |  | 35.1767 |  |  | 34.8467 |  |  | 34.7567 |  |  | 34.6367 |  |  | 34.3867 |  |  | 34.53 |  |  | 34.73 |  |  | 35.1167 |  |  | 34.8467 |  |  | 35.37 |  |  | 35.2767 |  |  | 35.7067 |  |  | 35.6733 |  |  | 35.4433 |  |  | 35.3267 |  |  | 35.3733 |  |  | 35.44 |  |  | 35.0267 |  |  | 35.2067 |  |  | 35.2767 |  |  | 35.07 |  |  | 35.39 |  |  | 35.65
ПС 110 кВ Вашки | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.26 |  |  | 10.32 |  |  | 10.23 |  |  | 10.2067 |  |  | 10.17 |  |  | 10.0967 |  |  | 10.1367 |  |  | 10.19 |  |  | 10.3 |  |  | 10.23 |  |  | 10.3767 |  |  | 10.3467 |  |  | 10.4733 |  |  | 10.47 |  |  | 10.4067 |  |  | 10.3633 |  |  | 10.3867 |  |  | 10.4 |  |  | 10.27 |  |  | 10.3267 |  |  | 10.3533 |  |  | 10.2967 |  |  | 10.39 |  |  | 10.4633
ПС 110 кВ Вашки | Т-1 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Вашки | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.3392 | 0.1408 | 19.1101 | 0.3168 | 0.128 | 17.7443 | 0.304 | 0.1184 | 17.1772 | 0.2592 | 0.112 | 14.6793 | 0.2752 | 0.1056 | 15.6416 | 0.3168 | 0.1152 | 18.1368 | 0.4064 | 0.4064 | 23.1746 | 0.4544 | 0.4544 | 25.7761 | 0.432 | 0.1536 | 24.2438 | 0.4448 | 0.1856 | 25.1329 | 0.4704 | 0.224 | 26.2037 | 0.432 | 0.432 | 24.1344 | 0.3904 | 0.1984 | 21.5466 | 0.3808 | 0.1728 | 21.0235 | 0.3616 | 0.1664 | 20.0849 | 0.352 | 0.1792 | 19.6335 | 0.3584 | 0.1728 | 19.9455 | 0.3872 | 0.1568 | 21.5207 | 0.4096 | 0.3 | 23.0538 | 0.4192 | 0.1664 | 23.4647 | 0.4128 | 0.1632 | 23.0469 | 0.4256 | 0.1536 | 23.8923 | 0.4256 | 0.1536 | 23.6777 | 0.3744 | 0.1504 | 20.6833
ПС 110 кВ Вашки | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Вашки | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 116.14 |  |  | 116.58 |  |  | 117.74 |  |  | 117.99 |  |  | 118.04 |  |  | 118.18 |  |  | 117.49 |  |  | 117.6 |  |  | 117.66 |  |  | 115.79 |  |  | 116.46 |  |  | 115.9 |  |  | 117.49 |  |  | 116.8 |  |  | 116.67 |  |  | 116.26 |  |  | 117.68 |  |  | 115.6 |  |  | 115.64 |  |  | 116.47 |  |  | 117.07 |  |  | 116.25 |  |  | 115.75 |  |  | 116.16
ПС 110 кВ Вашки | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 34.11 |  |  | 34.42 |  |  | 34.08 |  |  | 33.99 |  |  | 33.74 |  |  | 33.69 |  |  | 33.82 |  |  | 33.92 |  |  | 34.29 |  |  | 34.03 |  |  | 34.64 |  |  | 34.53 |  |  | 34.91 |  |  | 34.88 |  |  | 34.62 |  |  | 34.47 |  |  | 34.51 |  |  | 34.66 |  |  | 34.28 |  |  | 34.37 |  |  | 34.55 |  |  | 34.2 |  |  | 34.65 |  |  | 34.84
ПС 110 кВ Вашки | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.2367 |  |  | 10.2967 |  |  | 10.2033 |  |  | 10.1767 |  |  | 10.1333 |  |  | 10.0767 |  |  | 10.1233 |  |  | 10.1767 |  |  | 10.2567 |  |  | 10.1733 |  |  | 10.3467 |  |  | 10.3167 |  |  | 10.42 |  |  | 10.4333 |  |  | 10.3333 |  |  | 10.3033 |  |  | 10.3267 |  |  | 10.37 |  |  | 10.2433 |  |  | 10.2933 |  |  | 10.3167 |  |  | 10.25 |  |  | 10.3367 |  |  | 10.4233
ПС 110 кВ Вашки | Т-2 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.003 | 0.1316 | 0.050839 | 0.003 | 0.1316 | 0.050381 | 0.003 | 0.1288 | 0.050883 | 0.003 | 0.126 | 0.051018 | 0.003 | 0.126 | 0.051396 | 0.003 | 0.126 | 0.051472 | 0.003 | 0.1288 | 0.051275 | 0.003 | 0.1288 | 0.051123 | 0.003 | 0.1288 | 0.050572 | 0.003 | 0.1316 | 0.050958 | 0.003 | 0.1344 | 0.050061 | 0.003 | 0.1316 | 0.05022 | 0.003 | 0.1372 | 0.049674 | 0.003 | 0.1316 | 0.049716 | 0.003 | 0.1344 | 0.05009 | 0.003 | 0.1316 | 0.050308 | 0.003 | 0.1344 | 0.050249 | 0.003 | 0.1288 | 0.050032 | 0.003 | 0.1316 | 0.050586 | 0.003 | 0.1344 | 0.050454 | 0.003 | 0.1316 | 0.050191 | 0.003 | 0.1316 | 0.050705 | 0.003 | 0.1344 | 0.050046 | 0.003 | 0.1344 | 0.049773
ПС 110 кВ Вашки | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.6752 | 0.272 | 38.1266 | 0.608 | 0.2592 | 34.1319 | 0.56 | 0.24 | 31.7249 | 0.512 | 0.2272 | 29.0816 | 0.4704 | 0.2112 | 26.833 | 0.5376 | 0.2144 | 30.8387 | 0.7552 | 0.2592 | 43.1213 | 1.0208 | 0.2848 | 57.9814 | 1.152 | 0.3808 | 64.9232 | 1.1648 | 0.3744 | 66.1823 | 1.0784 | 0.4352 | 60.2467 | 1.0848 | 0.432 | 60.7805 | 1.0496 | 0.3584 | 58.2251 | 1.024 | 0.3968 | 56.7323 | 1.0144 | 0.4352 | 56.7444 | 1.0144 | 0.4288 | 56.9096 | 0.9664 | 0.3744 | 54.0942 | 0.944 | 0.2976 | 52.6196 | 0.9536 | 0.304 | 53.812 | 1.0304 | 0.3328 | 57.8634 | 1.0496 | 0.3168 | 58.8083 | 1.04 | 0.3104 | 58.6494 | 0.9504 | 0.304 | 53.1471 | 0.8064 | 0.3008 | 44.7196
ПС 110 кВ Вашки | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Вашки | ВЛ 35 кВ Андреевская | - | - | 35 | 0.336 | -0.0952 | 5.556 | 0.3052 | -0.0924 | 5.0151 | 0.3276 | -0.0889 | 5.4342 | 0.3094 | -0.0931 | 5.1456 | 0.3066 | -0.0917 | 5.1167 | 0.3136 | -0.0889 | 5.2716 | 0.364 | -0.0833 | 6.0934 | 0.4088 | -0.0784 | 6.8039 | 0.4858 | -0.0595 | 7.9965 | 0.4676 | -0.0518 | 7.7565 | 0.4326 | -0.0511 | 7.0698 | 0.4508 | -0.0672 | 7.3867 | 0.4424 | -0.0469 | 7.1618 | 0.4144 | -0.0406 | 6.7148 | 0.4354 | -0.0707 | 7.1008 | 0.4144 | -0.0616 | 6.7806 | 0.3962 | -0.0854 | 6.4743 | 0.4102 | -0.0812 | 6.6905 | 0.4046 | -0.0861 | 6.677 | 0.4242 | -0.0518 | 6.9647 | 0.448 | -0.0567 | 7.3408 | 0.406 | -0.1001 | 6.6918 | 0.4032 | -0.0903 | 6.5856 | 0.357 | -0.0854 | 5.7885
ПС 110 кВ Вашки | ВЛ 35 кВ Коротецкая | - | - | 35 | 0.0014 | -0.1309 | 0.023725 | 0.0014 | -0.1281 | 0.023511 | 0.0014 | -0.1274 | 0.023746 | 0.0007 | -0.126 | 0.011904 | 0.0014 | -0.1253 | 0.023985 | 0.0014 | -0.1246 | 0.02402 | 0.0014 | -0.1253 | 0.023928 | 0.0021 | -0.1295 | 0.035786 | 0.0014 | -0.1274 | 0.0236 | 0.0014 | -0.1288 | 0.02378 | 0.0014 | -0.1316 | 0.023362 | 0.0014 | -0.1323 | 0.023436 | 0.0021 | -0.1337 | 0.034771 | 0.0014 | -0.133 | 0.023201 | 0.0014 | -0.1302 | 0.023375 | 0.0014 | -0.1316 | 0.023477 | 0.0021 | -0.1316 | 0.035175 | 0.0014 | -0.1295 | 0.023348 | 0.0014 | -0.1302 | 0.023607 | 0.0014 | -0.1309 | 0.023545 | 0.0014 | -0.1309 | 0.023423 | 0.0021 | -0.1309 | 0.035493 | 0.0014 | -0.1323 | 0.023355 | 0.0014 | -0.133 | 0.023228
ПС 110 кВ Вашки | ВЛ 35 кВ Пиксимовская | - | - | 35 | 0.2086 | -0.1022 | 3.4494 | 0.1876 | -0.1015 | 3.0827 | 0.1764 | -0.1036 | 2.9261 | 0.1554 | -0.1127 | 2.5844 | 0.1596 | -0.1162 | 2.6635 | 0.175 | -0.112 | 2.9417 | 0.2268 | -0.1057 | 3.7966 | 0.2968 | -0.0966 | 4.9398 | 0.3262 | -0.0973 | 5.3694 | 0.3556 | -0.077 | 5.8987 | 0.343 | -0.0756 | 5.6055 | 0.3164 | -0.0868 | 5.1845 | 0.3038 | -0.0868 | 4.918 | 0.3136 | -0.0854 | 5.0814 | 0.294 | -0.0812 | 4.7948 | 0.2842 | -0.0861 | 4.6502 | 0.2702 | -0.0924 | 4.4153 | 0.2856 | -0.0952 | 4.6582 | 0.294 | -0.0938 | 4.8518 | 0.3094 | -0.0931 | 5.0798 | 0.3038 | -0.0952 | 4.978 | 0.2912 | -0.1036 | 4.7996 | 0.287 | -0.1001 | 4.6877 | 0.2408 | -0.0952 | 3.9044
ПС 110 кВ Белозерск | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 117.21 |  |  | 117.95 |  |  | 116.74 |  |  | 116.54 |  |  | 115.8 |  |  | 114.86 |  |  | 115.53 |  |  | 116.41 |  |  | 115.33 |  |  | 115.06 |  |  | 115.27 |  |  | 115.13 |  |  | 116.14 |  |  | 115.74 |  |  | 115.33 |  |  | 114.33 |  |  | 115.2 |  |  | 115.4 |  |  | 115.27 |  |  | 116.54 |  |  | 116.68 |  |  | 115.8 |  |  | 116.61 |  |  | 117.21
ПС 110 кВ Белозерск | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.41 |  |  | 10.5 |  |  | 10.38 |  |  | 10.32 |  |  | 10.28 |  |  | 10.31 |  |  | 10.3 |  |  | 10.32 |  |  | 10.27 |  |  | 10.15 |  |  | 10.17 |  |  | 10.23 |  |  | 10.25 |  |  | 10.32 |  |  | 10.25 |  |  | 10.14 |  |  | 10.2 |  |  | 10.33 |  |  | 10.23 |  |  | 10.31 |  |  | 10.39 |  |  | 10.32 |  |  | 10.39 |  |  | 10.5
ПС 110 кВ Белозерск | Т-1 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 1.4817 | 1.0477 | 7.3072 | 1.1072 | 0.72765 | 5.4258 | 1.3844 | 0.98835 | 6.8546 | 1.3101 | 0.924 | 6.4981 | 1.3761 | 0.9372 | 6.869 | 1.3596 | 0.88605 | 6.8422 | 1.5559 | 1.5559 | 7.7849 | 1.7969 | 1.7969 | 8.9223 | 2.1731 | 1.2309 | 10.8913 | 2.1797 | 1.259 | 10.9501 | 2.0658 | 1.2127 | 10.3592 | 2.0839 | 2.0839 | 10.4629 | 2.0707 | 1.16 | 10.3062 | 1.7671 | 0.8976 | 8.8256 | 1.8513 | 1.0461 | 9.2787 | 2.046 | 1.1946 | 10.3443 | 1.952 | 1.1418 | 9.7942 | 1.8068 | 1.028 | 9.0499 | 1.9404 | 1.127 | 9.7304 | 1.8249 | 0.96195 | 9.0514 | 1.5279 | 0.7095 | 7.5692 | 1.4867 | 0.67815 | 7.4209 | 1.3959 | 0.6666 | 6.9195 | 1.2045 | 0.64185 | 5.9401
ПС 110 кВ Белозерск | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 1.456 | 0.934 | 80.8471 | 1.084 | 0.64 | 59.6752 | 1.362 | 0.882 | 75.8462 | 1.286 | 0.826 | 72.0303 | 1.352 | 0.838 | 76.0217 | 1.338 | 0.786 | 75.0156 | 1.53 | 1.53 | 85.8634 | 1.774 | 1.774 | 99.3637 | 2.15 | 1.07 | 121.0102 | 2.152 | 1.1 | 122.5547 | 2.042 | 1.062 | 116.0616 | 2.06 | 2.06 | 116.398 | 2.046 | 1.012 | 115.3814 | 1.746 | 0.776 | 97.7954 | 1.826 | 0.918 | 102.9748 | 2.024 | 1.048 | 115.3789 | 1.928 | 1.002 | 109.2599 | 1.782 | 0.9 | 99.7152 | 1.918 | 0.3 | 108.3744 | 1.802 | 0.836 | 101.0299 | 1.506 | 0.606 | 83.7844 | 1.464 | 0.578 | 82.0003 | 1.374 | 0.572 | 76.4408 | 1.184 | 0.552 | 65.1803
ПС 110 кВ Белозерск | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 110 кВ Белозерск | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 117.15 |  |  | 117.89 |  |  | 116.54 |  |  | 116.14 |  |  | 115.6 |  |  | 115.06 |  |  | 115.6 |  |  | 116.54 |  |  | 115.74 |  |  | 115.06 |  |  | 115.2 |  |  | 114.53 |  |  | 115.74 |  |  | 115.6 |  |  | 115.27 |  |  | 114.12 |  |  | 115.2 |  |  | 115.4 |  |  | 115.53 |  |  | 116.21 |  |  | 116.61 |  |  | 115.6 |  |  | 116.41 |  |  | 117.08
ПС 110 кВ Белозерск | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.38 |  |  | 10.41 |  |  | 10.36 |  |  | 10.3 |  |  | 10.26 |  |  | 10.21 |  |  | 10.27 |  |  | 10.31 |  |  | 10.28 |  |  | 10.14 |  |  | 10.2 |  |  | 10.16 |  |  | 10.27 |  |  | 10.25 |  |  | 10.15 |  |  | 10.12 |  |  | 10.21 |  |  | 10.27 |  |  | 10.21 |  |  | 10.3 |  |  | 10.26 |  |  | 10.21 |  |  | 10.32 |  |  | 10.36
ПС 110 кВ Белозерск | Т-2 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 0.9306 | 0.396 | 4.5917 | 0.79365 | 0.36465 | 3.8914 | 0.74085 | 0.34485 | 3.6746 | 0.7095 | 0.32505 | 3.5312 | 0.7293 | 0.31515 | 3.6467 | 0.83985 | 0.37785 | 4.2192 | 1.117 | 0.3795 | 5.5856 | 1.4272 | 0.3762 | 7.0791 | 1.5197 | 0.44055 | 7.5895 | 1.5956 | 0.45375 | 8.0157 | 1.5625 | 0.4719 | 7.8403 | 1.5362 | 0.4587 | 7.753 | 1.584 | 0.42075 | 7.9109 | 1.5263 | 0.462 | 7.6317 | 1.4586 | 0.4686 | 7.3143 | 1.4355 | 0.4488 | 7.271 | 1.4685 | 0.4389 | 7.3684 | 1.4883 | 0.4422 | 7.4548 | 1.5675 | 0.4785 | 7.8427 | 1.5757 | 0.43065 | 7.8379 | 1.6384 | 0.4917 | 8.1218 | 1.6335 | 0.4884 | 8.168 | 1.4966 | 0.44055 | 7.4311 | 1.2243 | 0.4455 | 6.0445
ПС 110 кВ Белозерск | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.914 | 0.358 | 50.8982 | 0.776 | 0.33 | 43.0888 | 0.724 | 0.314 | 40.3955 | 0.692 | 0.294 | 38.835 | 0.714 | 0.286 | 40.2258 | 0.82 | 0.344 | 46.4239 | 1.1 | 0.338 | 61.9122 | 1.412 | 0.32 | 79.1644 | 1.502 | 0.378 | 84.456 | 1.58 | 0.386 | 90.0685 | 1.544 | 0.406 | 87.4986 | 1.52 | 0.396 | 86.4776 | 1.568 | 0.356 | 88.253 | 1.51 | 0.398 | 85.1544 | 1.442 | 0.41 | 82.1208 | 1.418 | 0.39 | 80.9934 | 1.454 | 0.38 | 82.3176 | 1.47 | 0.382 | 82.7372 | 1.552 | 0.412 | 87.8658 | 1.56 | 0.366 | 87.547 | 1.62 | 0.42 | 91.2686 | 1.618 | 0.418 | 91.6024 | 1.48 | 0.378 | 82.8964 | 1.206 | 0.396 | 67.2886
ПС 110 кВ Белозерск | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Антушево | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 116.27 |  |  | 116.92 |  |  | 116.11 |  |  | 115.77 |  |  | 114.86 |  |  | 114.31 |  |  | 114.96 |  |  | 115.69 |  |  | 114.78 |  |  | 114.36 |  |  | 114.71 |  |  | 114.4 |  |  | 115.41 |  |  | 115.17 |  |  | 114.53 |  |  | 113.82 |  |  | 114.61 |  |  | 114.85 |  |  | 114.73 |  |  | 115.59 |  |  | 115.57 |  |  | 114.87 |  |  | 115.77 |  |  | 116.56
ПС 110 кВ Антушево | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 36.31 |  |  | 36.3 |  |  | 36.04 |  |  | 36.08 |  |  | 35.72 |  |  | 35.61 |  |  | 35.57 |  |  | 35.96 |  |  | 35.7 |  |  | 35.54 |  |  | 35.47 |  |  | 35.53 |  |  | 35.7 |  |  | 35.77 |  |  | 35.73 |  |  | 35.53 |  |  | 35.3 |  |  | 35.44 |  |  | 35.64 |  |  | 35.76 |  |  | 35.91 |  |  | 35.77 |  |  | 35.84 |  |  | 36.09
ПС 110 кВ Антушево | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.38 |  |  | 10.47 |  |  | 10.34 |  |  | 10.33 |  |  | 10.23 |  |  | 10.17 |  |  | 10.3 |  |  | 10.34 |  |  | 10.19 |  |  | 10.19 |  |  | 10.16 |  |  | 10.22 |  |  | 10.27 |  |  | 10.22 |  |  | 10.21 |  |  | 10.15 |  |  | 10.23 |  |  | 10.16 |  |  | 10.18 |  |  | 10.27 |  |  | 10.34 |  |  | 10.23 |  |  | 10.28 |  |  | 10.36
ПС 110 кВ Антушево | Т-1 | ТМТН-6300/110 | ВН | 110 | 0.2574 | 0.1782 | 1.2797 | 0.2244 | 0.1584 | 1.1094 | 0.2178 | 0.1584 | 1.0843 | 0.2244 | 0.1452 | 1.1204 | 0.2442 | 0.1452 | 1.2289 | 0.2574 | 0.1518 | 1.3016 | 0.2904 | 0.2904 | 1.4602 | 0.3366 | 0.3366 | 1.6818 | 0.3564 | 0.165 | 1.7948 | 0.3564 | 0.1716 | 1.8014 | 0.3366 | 0.1848 | 1.6962 | 0.3234 | 0.3234 | 1.6341 | 0.3234 | 0.1716 | 1.6198 | 0.3234 | 0.1716 | 1.6231 | 0.33 | 0.165 | 1.6655 | 0.3234 | 0.1716 | 1.6424 | 0.3234 | 0.1782 | 1.6311 | 0.3498 | 0.1914 | 1.7605 | 0.3762 | 0.198 | 1.8954 | 0.363 | 0.1848 | 1.8153 | 0.363 | 0.1782 | 1.8156 | 0.3564 | 0.165 | 1.7934 | 0.33 | 0.1716 | 1.6477 | 0.2772 | 0.165 | 1.3747
ПС 110 кВ Антушево | Т-1 | ТМТН-6300/110 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Антушево | Т-1 | ТМТН-6300/110 | НН | 10 | 0.0696 | 0.0636 | 3.8758 | 0.066 | 0.0612 | 3.6438 | 0.0612 | 0.0588 | 3.4212 | 0.0612 | 0.0564 | 3.4246 | 0.0672 | 0.0552 | 3.7971 | 0.0636 | 0.0552 | 3.6148 | 0.0684 | 0.0684 | 3.8386 | 0.0852 | 0.0852 | 4.7629 | 0.0888 | 0.0576 | 5.0372 | 0.0924 | 0.0588 | 5.2415 | 0.0852 | 0.0612 | 4.8473 | 0.0816 | 0.0816 | 4.6152 | 0.0816 | 0.0612 | 4.5928 | 0.0756 | 0.0576 | 4.2759 | 0.078 | 0.0576 | 4.4159 | 0.072 | 0.0576 | 4.1003 | 0.078 | 0.0588 | 4.4073 | 0.0828 | 0.0624 | 4.7108 | 0.0876 | 0.3 | 4.9741 | 0.0852 | 0.0624 | 4.7954 | 0.084 | 0.0636 | 4.6958 | 0.0876 | 0.0612 | 4.9497 | 0.0816 | 0.0612 | 4.5883 | 0.0708 | 0.0612 | 3.9503
ПС 110 кВ Антушево | Т-1 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Антушево | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 116.38 |  |  | 116.92 |  |  | 116.12 |  |  | 115.68 |  |  | 114.89 |  |  | 114.28 |  |  | 115.11 |  |  | 115.68 |  |  | 114.77 |  |  | 114.46 |  |  | 114.69 |  |  | 114.36 |  |  | 115.41 |  |  | 115.17 |  |  | 114.55 |  |  | 113.78 |  |  | 114.59 |  |  | 114.86 |  |  | 114.66 |  |  | 115.6 |  |  | 115.54 |  |  | 114.84 |  |  | 115.8 |  |  | 116.5
ПС 110 кВ Антушево | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 36.03 |  |  | 36.21 |  |  | 35.85 |  |  | 36.26 |  |  | 35.88 |  |  | 35.82 |  |  | 35.86 |  |  | 36.15 |  |  | 35.94 |  |  | 35.65 |  |  | 35.62 |  |  | 35.15 |  |  | 35.79 |  |  | 35.47 |  |  | 35.55 |  |  | 36.08 |  |  | 36.03 |  |  | 35.77 |  |  | 36.04 |  |  | 36.04 |  |  | 36.25 |  |  | 35.97 |  |  | 36.26 |  |  | 36.45
ПС 110 кВ Антушево | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.28 |  |  | 10.39 |  |  | 10.25 |  |  | 10.38 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.36 |  |  | 10.35 |  |  | 10.27 |  |  | 10.22 |  |  | 10.21 |  |  | 10.11 |  |  | 10.3 |  |  | 10.16 |  |  | 10.13 |  |  | 10.36 |  |  | 10.28 |  |  | 10.29 |  |  | 10.31 |  |  | 10.41 |  |  | 10.45 |  |  | 10.31 |  |  | 10.37 |  |  | 10.45
ПС 110 кВ Антушево | Т-2 | ТМТН-6300/110 | ВН | 110 | 1.4058 | 0.9174 | 6.9823 | 1.8216 | 1.3596 | 9.0057 | 1.5972 | 1.1682 | 7.9507 | 1.2012 | 0.6666 | 6.0022 | 1.3002 | 0.8316 | 6.5416 | 1.254 | 0.6204 | 6.3428 | 1.3794 | 0.6534 | 6.9268 | 1.5444 | 0.7128 | 7.7171 | 1.7028 | 0.7854 | 8.5761 | 1.7226 | 0.759 | 8.6993 | 1.716 | 0.8052 | 8.6486 | 1.8216 | 1.0692 | 9.2073 | 2.1054 | 1.1814 | 10.545 | 2.1054 | 1.2672 | 10.5669 | 2.1714 | 1.32 | 10.9572 | 1.6302 | 0.9108 | 8.2819 | 2.1318 | 1.2804 | 10.7536 | 1.9866 | 1.2738 | 9.9976 | 2.0592 | 1.353 | 10.381 | 2.1648 | 1.4322 | 10.8246 | 2.0262 | 1.3464 | 10.1369 | 2.1582 | 1.3662 | 10.8631 | 1.683 | 1.1154 | 8.401 | 1.7358 | 1.3596 | 8.6125
ПС 110 кВ Антушево | Т-2 | ТМТН-6300/110 | СН | 35 | 1.2884 | 0.77805 | 20.6692 | 1.7105 | 1.1928 | 27.3046 | 1.4889 | 1.0185 | 24.0066 | 1.092 | 0.55335 | 17.408 | 1.1928 | 0.71925 | 19.2163 | 1.1372 | 0.5082 | 18.3504 | 1.2537 | 0.5334 | 20.2086 | 1.385 | 0.57435 | 22.1452 | 1.5183 | 0.63945 | 24.4193 | 1.533 | 0.6111 | 24.8563 | 1.5425 | 0.65205 | 25.0306 | 1.6601 | 0.90405 | 27.2992 | 1.9404 | 0.9891 | 31.3389 | 1.9383 | 1.0742 | 31.5874 | 2.016 | 1.1119 | 32.7797 | 1.4689 | 0.7518 | 23.5339 | 1.9646 | 1.072 | 31.5176 | 1.8228 | 1.0773 | 29.456 | 1.8764 | 1.1382 | 30.0942 | 1.9656 | 1.2169 | 31.5257 | 1.828 | 1.1445 | 29.1497 | 1.9593 | 1.1644 | 31.4858 | 1.5162 | 0.94395 | 24.1703 | 1.5929 | 1.1855 | 25.2599
ПС 110 кВ Антушево | Т-2 | ТМТН-6300/110 | НН | 10 | 0.108 | 0.09 | 6.0727 | 0.096 | 0.0768 | 5.3408 | 0.096 | 0.0756 | 5.4138 | 0.0984 | 0.0792 | 5.4796 | 0.0984 | 0.072 | 5.5276 | 0.1104 | 0.0768 | 6.2017 | 0.1176 | 0.0792 | 6.5615 | 0.1428 | 0.084 | 7.9752 | 0.1752 | 0.0852 | 9.8609 | 0.18 | 0.0864 | 10.1806 | 0.162 | 0.084 | 9.1716 | 0.15 | 0.0864 | 8.5762 | 0.1452 | 0.0852 | 8.1486 | 0.15 | 0.0816 | 8.534 | 0.1452 | 0.0876 | 8.2854 | 0.1476 | 0.1008 | 8.2353 | 0.15 | 0.096 | 8.4344 | 0.1488 | 0.102 | 8.3588 | 0.168 | 0.1032 | 9.419 | 0.18 | 0.0996 | 9.9948 | 0.1836 | 0.0972 | 10.1557 | 0.18 | 0.0924 | 10.0918 | 0.1572 | 0.0972 | 8.7625 | 0.1272 | 0.0924 | 7.036
ПС 110 кВ Антушево | Т-2 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Антушево | ВЛ 35 кВ Артюшинская | - | - | 35 | 1.2862 | 0.77805 | 20.6355 | 1.7094 | 1.1907 | 27.2878 | 1.4879 | 1.0185 | 23.9896 | 1.091 | 0.5523 | 17.3913 | 1.1918 | 0.71925 | 19.1994 | 1.1372 | 0.5082 | 18.3504 | 1.2516 | 0.5334 | 20.1748 | 1.385 | 0.57435 | 22.1452 | 1.5162 | 0.6384 | 24.3855 | 1.533 | 0.6111 | 24.8563 | 1.5414 | 0.651 | 25.0136 | 1.658 | 0.90405 | 27.2647 | 1.9394 | 0.9891 | 31.3219 | 1.9383 | 1.0742 | 31.5874 | 2.0139 | 1.1109 | 32.7455 | 1.4689 | 0.7518 | 23.5339 | 1.9625 | 1.072 | 31.4839 | 1.8207 | 1.0762 | 29.4221 | 1.8764 | 1.1372 | 30.0942 | 1.9635 | 1.2169 | 31.492 | 1.827 | 1.1435 | 29.1329 | 1.9572 | 1.1634 | 31.452 | 1.5151 | 0.94395 | 24.1536 | 1.5929 | 1.1844 | 25.2599
ПС 110 кВ Антушево | ВЛ 35 кВ Никоновская | - | - | 35 | 0.18235 | 0.112 | 2.9029 | 0.15365 | 0.1022 | 2.4467 | 0.15085 | 0.0973 | 2.4194 | 0.15995 | 0.09135 | 2.5625 | 0.16625 | 0.08785 | 2.6903 | 0.1918 | 0.09625 | 3.1134 | 0.21175 | 0.1043 | 3.4411 | 0.24675 | 0.1085 | 3.9664 | 0.26495 | 0.1043 | 4.2899 | 0.25795 | 0.11235 | 4.1954 | 0.2457 | 0.11865 | 4.004 | 0.23205 | 0.11095 | 3.7752 | 0.2387 | 0.1127 | 3.8649 | 0.2408 | 0.10885 | 3.8913 | 0.25025 | 0.1099 | 4.0485 | 0.245 | 0.11445 | 3.9859 | 0.23905 | 0.11655 | 3.9144 | 0.26075 | 0.12845 | 4.2529 | 0.28245 | 0.133 | 4.581 | 0.27405 | 0.12005 | 4.4298 | 0.27265 | 0.11025 | 4.3888 | 0.26355 | 0.1064 | 4.2589 | 0.245 | 0.1071 | 3.9514 | 0.196 | 0.10675 | 3.1392
ПС 110 кВ Бечевинка | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.33 |  |  | 10.41 |  |  | 10.32 |  |  | 10.27 |  |  | 10.23 |  |  | 10.18 |  |  | 10.23 |  |  | 10.31 |  |  | 10.26 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.26 |  |  | 10.25 |  |  | 10.18 |  |  | 10.16 |  |  | 10.2 |  |  | 10.21 |  |  | 10.24 |  |  | 10.27 |  |  | 10.31 |  |  | 10.2 |  |  | 10.27 |  |  | 10.36
ПС 110 кВ Бечевинка | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.1434 | 0.138 | 8.0242 | 0.138 | 0.1332 | 7.6627 | 0.1302 | 0.1242 | 7.2926 | 0.1326 | 0.1188 | 7.4632 | 0.1374 | 0.1128 | 7.7636 | 0.1398 | 0.114 | 7.938 | 0.1662 | 0.1662 | 9.3909 | 0.1842 | 0.1842 | 10.3273 | 0.204 | 0.1212 | 11.4931 | 0.1968 | 0.12 | 11.1527 | 0.198 | 0.1254 | 11.2207 | 0.1914 | 0.1914 | 10.8467 | 0.2106 | 0.1326 | 11.8649 | 0.1962 | 0.1302 | 11.0644 | 0.1782 | 0.1188 | 10.1184 | 0.174 | 0.1242 | 9.8994 | 0.1794 | 0.1284 | 10.1666 | 0.1896 | 0.1272 | 10.7341 | 0.2178 | 0.3 | 12.2945 | 0.2148 | 0.1374 | 12.0898 | 0.2346 | 0.1338 | 13.153 | 0.2322 | 0.1302 | 13.1588 | 0.2058 | 0.1308 | 11.5832 | 0.171 | 0.132 | 9.5409
ПС 110 кВ Бечевинка | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
ПС 110 кВ Андома | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 115.39 |  |  | 115.93 |  |  | 116.47 |  |  | 117.55 |  |  | 117.55 |  |  | 117.01 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 117.01 |  |  | 114.85 |  |  | 114.85 |  |  | 114.85 |  |  | 117.01 |  |  | 115.93 |  |  | 114.85 |  |  | 115.39 |  |  | 117.01 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31 |  |  | 114.85 |  |  | 115.93 |  |  | 115.93 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39
ПС 110 кВ Андома | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.49 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.15 |  |  | 10.05 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25
ПС 110 кВ Андома | Т-1 | ТМН-2500/110 | ВН | 110 | 0.319 | 0.2662 | 1.598 | 0.3014 | 0.2684 | 1.5028 | 0.2772 | 0.2816 | 1.3757 | 0.2618 | 0.2728 | 1.2874 | 0.2794 | 0.2794 | 1.3739 | 0.3036 | 0.2794 | 1.4998 | 0.3608 | 0.3608 | 1.7906 | 0.4048 | 0.4048 | 2.009 | 0.4444 | 0.2794 | 2.1954 | 0.4774 | 0.2882 | 2.4027 | 0.4576 | 0.2838 | 2.3031 | 0.4532 | 0.4532 | 2.2809 | 0.4268 | 0.2816 | 2.1084 | 0.4268 | 0.286 | 2.1281 | 0.4092 | 0.2904 | 2.0595 | 0.4136 | 0.2838 | 2.0719 | 0.4224 | 0.2926 | 2.0867 | 0.429 | 0.2838 | 2.1693 | 0.4488 | 0.2926 | 2.2695 | 0.4576 | 0.2926 | 2.3031 | 0.4554 | 0.2794 | 2.2707 | 0.44 | 0.2838 | 2.1939 | 0.4048 | 0.2662 | 2.047 | 0.3608 | 0.2706 | 1.8074
ПС 110 кВ Андома | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.3144 | 0.2268 | 17.7302 | 0.2946 | 0.2286 | 16.549 | 0.27 | 0.2406 | 15.0937 | 0.2568 | 0.2322 | 14.2183 | 0.273 | 0.2388 | 15.1153 | 0.2988 | 0.237 | 16.4649 | 0.3528 | 0.3528 | 19.7225 | 0.3978 | 0.3978 | 22.1311 | 0.4362 | 0.234 | 24.2674 | 0.4704 | 0.243 | 26.6576 | 0.4506 | 0.2382 | 25.411 | 0.4446 | 0.4446 | 25.0726 | 0.4194 | 0.2376 | 23.3328 | 0.4182 | 0.2406 | 23.4921 | 0.4038 | 0.2472 | 22.7717 | 0.4068 | 0.2406 | 22.8518 | 0.4152 | 0.2484 | 23.0991 | 0.4224 | 0.2388 | 24.0554 | 0.4398 | 0.3 | 25.2955 | 0.4506 | 0.2472 | 25.411 | 0.447 | 0.234 | 24.9885 | 0.4332 | 0.2376 | 24.4297 | 0.3978 | 0.2232 | 22.5434 | 0.3552 | 0.2292 | 20.031
ПС 110 кВ Андома | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
ПС 110 кВ Андома | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 116.47 |  |  | 117.01 |  |  | 117.01 |  |  | 118.09 |  |  | 118.09 |  |  | 117.55 |  |  | 117.01 |  |  | 117.55 |  |  | 117.55 |  |  | 115.93 |  |  | 115.93 |  |  | 115.93 |  |  | 117.55 |  |  | 116.47 |  |  | 115.39 |  |  | 115.93 |  |  | 118.09 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 115.39 |  |  | 115.93
ПС 110 кВ Андома | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.15 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.39 |  |  | 10.15 |  |  | 10.05 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25
ПС 110 кВ Андома | Т-2 | ТМН-2500/110 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Андома | Т-2 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Андома | Т-2 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
ПС 110 кВ Андома | ВЛ 110 кВ Андома-Каршево | - | - | 110 | 0.165 | -2.5113 | 0.81889 | 0.1485 | -2.508 | 0.7336 | 0.1221 | -2.574 | 0.60318 | 0.1089 | -2.5575 | 0.53305 | 0.1221 | -2.5707 | 0.59766 | 0.1254 | -2.5707 | 0.61664 | 0.1485 | -2.5641 | 0.7336 | 0.165 | -2.5377 | 0.81136 | 0.1848 | -2.4882 | 0.90873 | 0.2079 | -2.4651 | 1.0366 | 0.198 | -2.4519 | 0.98724 | 0.1848 | -2.4882 | 0.92143 | 0.1617 | -2.5443 | 0.79514 | 0.1749 | -2.4981 | 0.86802 | 0.1716 | -2.508 | 0.85961 | 0.1815 | -2.475 | 0.90497 | 0.1914 | -2.5212 | 0.93688 | 0.198 | -2.5146 | 0.99186 | 0.2046 | -2.5443 | 1.0249 | 0.1947 | -2.5311 | 0.97533 | 0.1914 | -2.5278 | 0.94991 | 0.1914 | -2.5476 | 0.94991 | 0.1716 | -2.5179 | 0.85961 | 0.165 | -2.5476 | 0.8227
ПС 110 кВ Мегра | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 116.44 |  |  | 116.88 |  |  | 117.9 |  |  | 118.09 |  |  | 118.27 |  |  | 118.4 |  |  | 117.67 |  |  | 117.68 |  |  | 117.72 |  |  | 115.91 |  |  | 116.19 |  |  | 115.68 |  |  | 117.56 |  |  | 116.75 |  |  | 116.69 |  |  | 116.25 |  |  | 117.87 |  |  | 115.86 |  |  | 115.54 |  |  | 116.55 |  |  | 117.03 |  |  | 116.04 |  |  | 115.75 |  |  | 116.29
ПС 110 кВ Мегра | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 9.95 |  |  | 9.99 |  |  | 10.07 |  |  | 10.09 |  |  | 10.11 |  |  | 10.11 |  |  | 10.05 |  |  | 10.05 |  |  | 10.05 |  |  | 9.91 |  |  | 9.92 |  |  | 9.88 |  |  | 10.04 |  |  | 9.97 |  |  | 9.97 |  |  | 9.93 |  |  | 10.07 |  |  | 9.9 |  |  | 9.87 |  |  | 9.96 |  |  | 10 |  |  | 9.92 |  |  | 9.89 |  |  | 9.93
ПС 110 кВ Мегра | Т-2 | ТДМ-2500/110 | ВН | 110 | 0.2145 | 0.16005 | 1.0648 | 0.21615 | 0.15675 | 1.069 | 0.2244 | 0.1584 | 1.1002 | 0.18315 | 0.16005 | 0.89649 | 0.17655 | 0.1617 | 0.86287 | 0.20625 | 0.16005 | 1.0069 | 0.21285 | 0.16005 | 1.0456 | 0.24255 | 0.1617 | 1.1914 | 0.22935 | 0.1617 | 1.1262 | 0.2442 | 0.16335 | 1.2178 | 0.2244 | 0.165 | 1.1164 | 0.2442 | 0.165 | 1.2202 | 0.231 | 0.16665 | 1.1358 | 0.2211 | 0.1584 | 1.0947 | 0.19965 | 0.1617 | 0.98898 | 0.2046 | 0.16995 | 1.0173 | 0.231 | 0.16995 | 1.1328 | 0.2442 | 0.1716 | 1.2183 | 0.27555 | 0.1716 | 1.3785 | 0.2607 | 0.16665 | 1.293 | 0.2475 | 0.17325 | 1.2225 | 0.23595 | 0.165 | 1.1753 | 0.24255 | 0.1617 | 1.2113 | 0.2277 | 0.1617 | 1.1318
ПС 110 кВ Мегра | Т-2 | ТДМ-2500/110 | НН | 10 | 0.202 | 0.0876 | 11.735 | 0.2036 | 0.0864 | 11.7806 | 0.2104 | 0.0864 | 12.0773 | 0.1696 | 0.0896 | 9.716 | 0.1628 | 0.0888 | 9.308 | 0.194 | 0.0872 | 11.0919 | 0.1992 | 0.0888 | 11.4572 | 0.2296 | 0.09 | 13.2056 | 0.2168 | 0.0924 | 12.4694 | 0.2328 | 0.0932 | 13.5789 | 0.2108 | 0.0952 | 12.2832 | 0.232 | 0.0968 | 13.5733 | 0.2196 | 0.0968 | 12.6431 | 0.2088 | 0.0912 | 12.1057 | 0.1872 | 0.094 | 10.8534 | 0.1928 | 0.1016 | 11.2231 | 0.2192 | 0.1012 | 12.5824 | 0.2324 | 0.102 | 13.5692 | 0.2628 | 0.1032 | 15.3908 | 0.2484 | 0.098 | 14.416 | 0.236 | 0.1024 | 13.6416 | 0.2224 | 0.0956 | 12.9592 | 0.2312 | 0.0908 | 13.5128 | 0.2136 | 0.0912 | 12.4339
ПС 110 кВ Мегра | Т-2 | ТДМ-2500/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Устье | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 116.44 |  |  | 116.88 |  |  | 117.9 |  |  | 118.09 |  |  | 118.27 |  |  | 118.4 |  |  | 117.67 |  |  | 117.68 |  |  | 117.72 |  |  | 115.91 |  |  | 116.19 |  |  | 115.68 |  |  | 117.56 |  |  | 116.75 |  |  | 116.69 |  |  | 116.25 |  |  | 117.87 |  |  | 115.86 |  |  | 115.54 |  |  | 116.55 |  |  | 117.03 |  |  | 116.04 |  |  | 115.75 |  |  | 116.29
ПС 110 кВ Устье | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 9.95 |  |  | 9.99 |  |  | 10.07 |  |  | 10.09 |  |  | 10.11 |  |  | 10.11 |  |  | 10.05 |  |  | 10.05 |  |  | 10.05 |  |  | 9.91 |  |  | 9.92 |  |  | 9.88 |  |  | 10.04 |  |  | 9.97 |  |  | 9.97 |  |  | 9.93 |  |  | 10.07 |  |  | 9.9 |  |  | 9.87 |  |  | 9.96 |  |  | 10 |  |  | 9.92 |  |  | 9.89 |  |  | 9.93
ПС 110 кВ Устье | Т-1 | ТМН-2500/110 | ВН | 110 | 0.297 | 0.0792 | 1.4744 | 0.2904 | 0.0792 | 1.4362 | 0.297 | 0.0858 | 1.4561 | 0.2838 | 0.0792 | 1.3892 | 0.2838 | 0.0858 | 1.387 | 0.297 | 0.0858 | 1.45 | 0.3036 | 0.0792 | 1.4914 | 0.3234 | 0.0858 | 1.5885 | 0.3432 | 0.0792 | 1.6852 | 0.3696 | 0.0858 | 1.8432 | 0.3498 | 0.0792 | 1.7402 | 0.3564 | 0.0858 | 1.7809 | 0.3498 | 0.0858 | 1.7199 | 0.3366 | 0.0858 | 1.6665 | 0.363 | 0.0858 | 1.7982 | 0.3696 | 0.0792 | 1.8378 | 0.3696 | 0.0924 | 1.8125 | 0.3366 | 0.0792 | 1.6793 | 0.3498 | 0.0858 | 1.75 | 0.3366 | 0.0792 | 1.6694 | 0.3432 | 0.0858 | 1.6951 | 0.3564 | 0.0792 | 1.7753 | 0.3432 | 0.0792 | 1.7139 | 0.33 | 0.0858 | 1.6403
ПС 110 кВ Устье | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.2956 | 0.0884 | 17.1726 | 0.2808 | 0.0844 | 16.2475 | 0.2932 | 0.092 | 16.8302 | 0.2744 | 0.0888 | 15.7198 | 0.2792 | 0.0904 | 15.9631 | 0.2924 | 0.0932 | 16.7178 | 0.2968 | 0.0888 | 17.0707 | 0.3172 | 0.0912 | 18.244 | 0.338 | 0.0864 | 19.4404 | 0.3612 | 0.0948 | 21.0682 | 0.3432 | 0.09 | 19.9981 | 0.3504 | 0.0932 | 20.5003 | 0.3416 | 0.0972 | 19.667 | 0.3344 | 0.0924 | 19.3876 | 0.3516 | 0.0952 | 20.3849 | 0.3672 | 0.092 | 21.3751 | 0.3608 | 0.0984 | 20.7105 | 0.33 | 0.0896 | 19.2678 | 0.342 | 0.0908 | 20.0292 | 0.3352 | 0.0928 | 19.4535 | 0.3328 | 0.09 | 19.237 | 0.35 | 0.0892 | 20.3944 | 0.34 | 0.0876 | 19.8718 | 0.3204 | 0.0924 | 18.6508
ПС 110 кВ Устье | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
ПС 110 кВ Восточная | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 116.67 |  |  | 116.63 |  |  | 117.46 |  |  | 118.11 |  |  | 118.23 |  |  | 118.16 |  |  | 118.07 |  |  | 117.43 |  |  | 117.69 |  |  | 115.02 |  |  | 116.78 |  |  | 115.46 |  |  | 117.48 |  |  | 116.55 |  |  | 116.97 |  |  | 115.92 |  |  | 116.92 |  |  | 116.05 |  |  | 115.34 |  |  | 116.36 |  |  | 116.37 |  |  | 115.78 |  |  | 116.28 |  |  | 116.66
ПС 110 кВ Восточная | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35 |  |  | 35.34 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 36.2 |  |  | 35.86 |  |  | 35.69 |  |  | 35.69 |  |  | 34.83 |  |  | 35.34 |  |  | 34.83 |  |  | 35.69 |  |  | 35.34 |  |  | 35.51 |  |  | 35.17 |  |  | 35.69 |  |  | 35 |  |  | 34.83 |  |  | 35.34 |  |  | 35.51 |  |  | 34.49 |  |  | 34.31 |  |  | 34.66
ПС 110 кВ Восточная | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.05 |  |  | 10.29 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.1 |  |  | 10.25 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 9.95 |  |  | 10 |  |  | 10.05
ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | ТДТН-16000/110 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | ТДТН-16000/110 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Восточная | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 116.78 |  |  | 116.69 |  |  | 117.5 |  |  | 118.15 |  |  | 118.28 |  |  | 118.21 |  |  | 118.13 |  |  | 117.48 |  |  | 117.74 |  |  | 115.07 |  |  | 116.82 |  |  | 115.51 |  |  | 117.52 |  |  | 116.61 |  |  | 117.05 |  |  | 115.98 |  |  | 116.97 |  |  | 116.11 |  |  | 115.39 |  |  | 116.39 |  |  | 116.42 |  |  | 115.83 |  |  | 116.33 |  |  | 116.7
ПС 110 кВ Восточная | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 35.17 |  |  | 35.34 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 36.2 |  |  | 36.37 |  |  | 36.03 |  |  | 35.86 |  |  | 35.69 |  |  | 35 |  |  | 35.51 |  |  | 35 |  |  | 35.86 |  |  | 35.51 |  |  | 35.69 |  |  | 35.34 |  |  | 35.69 |  |  | 35.17 |  |  | 34.83 |  |  | 35.51 |  |  | 35.51 |  |  | 34.49 |  |  | 34.49 |  |  | 34.83
ПС 110 кВ Восточная | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.05 |  |  | 10.2 |  |  | 10.05 |  |  | 10.25 |  |  | 10.1 |  |  | 10.25 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 9.9 |  |  | 9.95 |  |  | 10
ПС 110 кВ Восточная | Т-2 | ТДТН-16000/110 | СН | 35 | 2.184 | 1.904 | 35.895 | 2.3352 | 2.0804 | 38.1954 | 1.5176 | 1.4868 | 24.3471 | 1.4028 | 1.3776 | 22.5053 | 1.4588 | 1.3972 | 23.2938 | 1.5204 | 1.3496 | 24.164 | 1.6716 | 1.2964 | 26.8177 | 2.3268 | 1.7948 | 37.5062 | 2.772 | 2.184 | 44.8953 | 2.4332 | 1.9264 | 40.185 | 2.968 | 2.2232 | 48.3133 | 2.688 | 1.9964 | 44.3931 | 2.1448 | 1.6128 | 34.5725 | 2.702 | 2.0664 | 43.9834 | 2.1784 | 1.9572 | 35.2813 | 2.7636 | 2.2288 | 45.2025 | 2.5928 | 2.1756 | 41.9929 | 2.464 | 2.0188 | 40.4969 | 2.0104 | 1.6436 | 33.3644 | 2.4052 | 2.0552 | 39.152 | 2.8308 | 2.0916 | 46.08 | 2.044 | 1.4196 | 34.2564 | 2.8784 | 2.0104 | 48.2405 | 2.6684 | 2.0076 | 44.2845
ПС 110 кВ Восточная | Т-2 | ТДТН-16000/110 | НН | 10 | 1.395 | 0.471 | 79.8375 | 1.245 | 0.468 | 70.9018 | 1.146 | 0.534 | 63.7563 | 1.08 | 0.516 | 60.375 | 1.113 | 0.528 | 62.2198 | 1.203 | 0.519 | 66.9274 | 1.611 | 0.522 | 90.0594 | 1.953 | 0.516 | 110.1368 | 2.028 | 0.477 | 114.3663 | 2.199 | 0.522 | 126.4774 | 2.205 | 0.51 | 124.9575 | 2.25 | 0.534 | 129.4107 | 2.28 | 0.573 | 128.5775 | 2.136 | 0.51 | 122.2458 | 2.073 | 0.561 | 116.904 | 2.004 | 0.51 | 114.6912 | 2.076 | 0.546 | 117.6471 | 2.181 | 0.528 | 124.8212 | 2.274 | 0.54 | 129.5025 | 2.226 | 0.525 | 126.1476 | 2.268 | 0.48 | 129.1609 | 2.259 | 0.474 | 131.897 | 2.004 | 0.405 | 116.4203 | 1.674 | 0.414 | 96.763
ПС 110 кВ Восточная | Т-2 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Андомская | - | - | 110 | 0.759 | -3.894 | 3.7569 | 0.7062 | -3.894 | 3.4982 | 0.6732 | -3.9732 | 3.3118 | 0.6336 | -3.9732 | 3.0998 | 0.66 | -3.9798 | 3.2254 | 0.6996 | -3.9732 | 3.421 | 0.7854 | -3.96 | 3.8431 | 0.8646 | -3.927 | 4.2541 | 0.9504 | -3.8412 | 4.6659 | 1.0296 | -3.8148 | 5.172 | 0.9702 | -3.7818 | 4.8006 | 0.9702 | -3.828 | 4.8551 | 0.9042 | -3.9006 | 4.4474 | 0.9174 | -3.828 | 4.5475 | 0.9108 | -3.8478 | 4.4979 | 0.9372 | -3.8082 | 4.6709 | 0.957 | -3.861 | 4.7292 | 0.9372 | -3.861 | 4.6657 | 0.9702 | -3.8874 | 4.8601 | 0.9636 | -3.8808 | 4.7856 | 0.957 | -3.8742 | 4.7516 | 0.957 | -3.9138 | 4.7758 | 0.8976 | -3.8808 | 4.4601 | 0.825 | -3.9204 | 4.0864
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 35 кВ Вытегорская 1 | - | - | 35 | 0.49665 | 0.38535 | 8.2023 | 0.462 | 0.4032 | 7.5567 | 0.43995 | 0.46935 | 7.0582 | 0.39795 | 0.44835 | 6.3844 | 0.4074 | 0.4599 | 6.536 | 0.4452 | 0.4431 | 7.1089 | 0.525 | 0.42315 | 8.4626 | 0.6132 | 0.40215 | 9.9314 | 0.68985 | 0.42315 | 11.1728 | 0.66255 | 0.4074 | 10.9956 | 0.6405 | 0.36435 | 10.4763 | 0.63525 | 0.3759 | 10.5425 | 0.6153 | 0.39375 | 9.9654 | 0.60585 | 0.3822 | 9.9095 | 0.5859 | 0.3927 | 9.5373 | 0.57855 | 0.3675 | 9.5087 | 0.63315 | 0.43575 | 10.2545 | 0.61635 | 0.3843 | 10.1792 | 0.64365 | 0.3927 | 10.6819 | 0.6531 | 0.39585 | 10.6824 | 0.64785 | 0.3255 | 10.5458 | 0.6573 | 0.33285 | 11.016 | 0.6027 | 0.29715 | 10.1539 | 0.5649 | 0.3192 | 9.421
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 35 кВ Вытегорская 2 | - | - | 35 | 0.51135 | 0.4326 | 8.4043 | 0.45885 | 0.39585 | 7.5051 | 0.46095 | 0.45465 | 7.3951 | 0.45045 | 0.42 | 7.2266 | 0.53025 | 0.43575 | 8.4669 | 0.53865 | 0.42735 | 8.5609 | 0.6132 | 0.42525 | 9.8377 | 0.69825 | 0.4305 | 11.2552 | 0.83055 | 0.47355 | 13.4516 | 0.83265 | 0.51555 | 13.7514 | 0.75495 | 0.5145 | 12.2891 | 0.7812 | 0.5166 | 12.9017 | 0.6657 | 0.4515 | 10.7306 | 0.7161 | 0.4998 | 11.6567 | 0.70245 | 0.52605 | 11.3769 | 0.672 | 0.47775 | 10.9915 | 0.63315 | 0.4578 | 10.2545 | 0.59535 | 0.41685 | 9.7848 | 0.5691 | 0.40215 | 9.4447 | 0.54705 | 0.3675 | 8.9049 | 0.4893 | 0.35805 | 7.9649 | 0.46935 | 0.3234 | 7.8661 | 0.47565 | 0.31395 | 7.9716 | 0.43155 | 0.3003 | 7.162
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 119.14 |  |  | 118.4 |  |  | 118.53 |  |  | 118.64 |  |  | 118.81 |  |  | 119.01 |  |  | 118.73 |  |  | 118.62 |  |  | 118.31 |  |  | 117.78 |  |  | 117.73 |  |  | 117.59 |  |  | 118.12 |  |  | 117.81 |  |  | 117.39 |  |  | 117.47 |  |  | 118.15 |  |  | 116.55 |  |  | 117.4 |  |  | 117.26 |  |  | 117.61 |  |  | 117.72 |  |  | 117.45 |  |  | 118.01
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 36.2 |  |  | 36.03 |  |  | 35.86 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 35.86 |  |  | 35.86 |  |  | 35.69 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 35.51 |  |  | 35.69 |  |  | 36.03 |  |  | 35.51 |  |  | 35.51 |  |  | 35.69 |  |  | 35.86 |  |  | 35.86 |  |  | 35.69 |  |  | 35.69
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 6.21 |  |  | 6.18 |  |  | 6.21 |  |  | 6.18 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.15 |  |  | 6.18 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.09 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15
ПС 110 кВ Белоусово | Т-1 | ТДТН-16000/110 | ВН | 110 | -1.0296 | -0.3564 | -4.9953 | -0.6006 | -0.4554 | -2.9322 | -0.9636 | -0.4554 | -4.6992 | -1.5378 | -0.3498 | -7.4924 | -1.3134 | -0.3168 | -6.39 | -1.2672 | -0.3036 | -6.1548 | -1.221 | -1.221 | -5.9444 | -0.9108 | -0.9108 | -4.4383 | -0.5742 | -0.165 | -2.8054 | -0.3234 | -0.2706 | -1.5872 | -0.6534 | -0.2772 | -3.2081 | -0.4818 | -0.4818 | -2.3684 | -1.0428 | -0.5412 | -5.1031 | -0.429 | -0.2574 | -2.1049 | -0.4356 | -0.2178 | -2.1449 | -0.759 | -0.3696 | -3.7348 | -0.7458 | -0.2574 | -3.6487 | -0.7656 | -0.3234 | -3.797 | -0.66 | -0.5214 | -3.2496 | -0.6006 | -0.363 | -2.9607 | -0.9636 | -0.462 | -4.7359 | -0.3102 | -0.297 | -1.5232 | -0.462 | -0.2508 | -2.2738 | -0.7722 | -0.1188 | -3.7824
ПС 110 кВ Белоусово | Т-1 | ТДТН-16000/110 | СН | 35 | 1.1949 | 0.5208 | 19.0799 | 0.7476 | 0.6258 | 11.9939 | 1.1067 | 0.63 | 17.8391 | 1.68 | 0.525 | 26.9525 | 1.4595 | 0.4893 | 23.415 | 1.4301 | 0.4767 | 22.9433 | 1.4154 | 1.4154 | 22.7075 | 1.1298 | 1.1298 | 18.1256 | 0.7938 | 0.3423 | 12.7351 | 0.5544 | 0.4095 | 8.9365 | 0.8673 | 0.4431 | 13.9802 | 0.6888 | 0.6888 | 11.1558 | 1.2621 | 0.7203 | 20.2481 | 0.6342 | 0.4263 | 10.1746 | 0.6279 | 0.3675 | 10.221 | 0.945 | 0.5313 | 15.3052 | 0.9492 | 0.441 | 15.2282 | 0.9765 | 0.483 | 15.8955 | 0.8589 | -0.7 | 13.9812 | 0.8085 | 0.5166 | 13.0945 | 1.1823 | 0.6363 | 19.0577 | 0.525 | 0.4641 | 8.4626 | 0.6594 | 0.3969 | 10.6796 | 0.945 | 0.3339 | 15.3052
ПС 110 кВ Белоусово | Т-1 | ТДТН-16000/110 | НН | 10 | -0.1368 | -0.1116 | -12.7335 | -0.1248 | -0.1116 | -11.6729 | -0.1116 | -0.1092 | -10.3879 | -0.1116 | -0.1116 | -10.4383 | -0.1164 | -0.1128 | -10.8347 | -0.1272 | -0.1116 | -11.8399 | -0.1644 | -0.1644 | -15.3026 | -0.1896 | -0.1896 | -17.7339 | -0.198 | -0.1128 | -18.5196 | -0.2016 | -0.1092 | -18.9483 | -0.192 | -0.1128 | -17.9584 | -0.1908 | -0.1908 | -17.9332 | -0.192 | -0.1104 | -18.046 | -0.1824 | -0.1104 | -17.1437 | -0.1644 | -0.1092 | -15.4519 | -0.1632 | -0.1104 | -15.3391 | -0.1788 | -0.1128 | -16.8053 | -0.1812 | -0.1092 | -17.1987 | -0.18 | 0.3 | -16.9181 | -0.1848 | -0.1068 | -17.3692 | -0.1896 | -0.1128 | -17.8204 | -0.1896 | -0.1152 | -17.8204 | -0.1716 | -0.1152 | -16.1286 | -0.1464 | -0.1188 | -13.76
ПС 110 кВ Белоусово | Т-1 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 116.14 |  |  | 116.58 |  |  | 117.74 |  |  | 117.99 |  |  | 118.04 |  |  | 118.18 |  |  | 117.49 |  |  | 117.6 |  |  | 117.66 |  |  | 115.79 |  |  | 116.46 |  |  | 115.9 |  |  | 117.49 |  |  | 116.8 |  |  | 116.67 |  |  | 116.26 |  |  | 117.68 |  |  | 115.6 |  |  | 115.64 |  |  | 116.47 |  |  | 117.07 |  |  | 116.25 |  |  | 115.75 |  |  | 116.16
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 36.03 |  |  | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  | 36.54 |  |  | 36.54 |  |  | 36.37 |  |  | 36.37 |  |  | 36.54 |  |  | 36.72 |  |  | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  | 36.72 |  |  | 36.37 |  |  | 36.2 |  |  | 36.54 |  |  | 36.72 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 36.2 |  |  | 36.54 |  |  | 36.2 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 6.15 |  |  | 6.21 |  |  | 6.26 |  |  | 6.24 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.29 |  |  | 6.26 |  |  | 6.29 |  |  | 6.21 |  |  | 6.26 |  |  | 6.18 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.24 |  |  | 6.29 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.29 |  |  | 6.26 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.21
ПС 110 кВ Белоусово | Т-2 | ТДТН-16000/110 | ВН | 110 | 1.7688 | 2.0526 | 8.8034 | 1.8018 | 2.0658 | 8.9338 | 1.4388 | 1.5378 | 7.0637 | 1.6698 | 2.0724 | 8.1804 | 1.5906 | 2.0196 | 7.7891 | 1.4718 | 1.9734 | 7.1988 | 1.4256 | 1.8612 | 7.0138 | 1.221 | 1.3134 | 6.0015 | 1.0956 | 0.9438 | 5.3824 | 1.089 | 0.9042 | 5.4364 | 1.089 | 0.891 | 5.4051 | 1.0626 | 0.891 | 5.2996 | 1.056 | 0.858 | 5.1954 | 1.089 | 0.9042 | 5.3894 | 1.089 | 0.9372 | 5.3954 | 1.0494 | 0.8514 | 5.2175 | 1.0956 | 0.9042 | 5.3815 | 1.056 | 0.8052 | 5.2803 | 1.0494 | 0.8118 | 5.2455 | 1.0824 | 0.858 | 5.3719 | 1.2276 | 1.188 | 6.0613 | 1.3596 | 1.386 | 6.7604 | 1.7094 | 1.6764 | 8.5364 | 1.716 | 1.8216 | 8.5391
ПС 110 кВ Белоусово | Т-2 | ТДТН-16000/110 | СН | 35 | -2.1567 | -1.9803 | -34.6003 | -2.2071 | -2.0055 | -35.2426 | -1.848 | -1.4679 | -29.5085 | -2.0874 | -2.0202 | -33.0211 | -1.9992 | -1.953 | -31.6258 | -1.8732 | -1.9068 | -29.7711 | -1.8207 | -1.7871 | -28.9367 | -1.5792 | -1.2495 | -24.9817 | -1.449 | -0.8736 | -22.8097 | -1.4574 | -0.8589 | -23.2715 | -1.4469 | -0.8526 | -23.1038 | -1.4322 | -0.8505 | -22.8691 | -1.3902 | -0.8358 | -21.8841 | -1.4259 | -0.8673 | -22.6621 | -1.4322 | -0.9114 | -22.8691 | -1.3923 | -0.8463 | -22.0251 | -1.4364 | -0.8925 | -22.6114 | -1.3797 | -0.8043 | -22.1347 | -1.3797 | -0.8085 | -22.1347 | -1.3902 | -0.8358 | -22.1984 | -1.575 | -1.1928 | -24.9153 | -1.6968 | -1.3671 | -27.0942 | -2.0664 | -1.6716 | -33.1516 | -2.079 | -1.7934 | -33.3537
ПС 110 кВ Белоусово | Т-2 | ТДТН-16000/110 | НН | 10 | 0.4116 | -0.0708 | 38.686 | 0.432 | -0.0528 | 40.2111 | 0.4284 | -0.0852 | 39.5575 | 0.4476 | -0.0516 | 41.4629 | 0.4332 | -0.0732 | 40.0007 | 0.4272 | -0.072 | 39.4467 | 0.4152 | -0.078 | 38.1558 | 0.3852 | -0.0864 | 35.5685 | 0.3636 | -0.0948 | 33.4139 | 0.384 | -0.066 | 35.7432 | 0.378 | -0.0684 | 34.9037 | 0.3804 | -0.0672 | 35.58 | 0.3564 | -0.0504 | 32.9092 | 0.3528 | -0.0588 | 32.5768 | 0.354 | -0.0528 | 32.6876 | 0.3636 | -0.0408 | 33.6816 | 0.3516 | -0.0324 | 32.3111 | 0.3396 | -0.0288 | 31.6104 | 0.3408 | -0.024 | 31.7221 | 0.3276 | -0.0516 | 30.1056 | 0.36 | -0.0108 | 33.2416 | 0.3612 | -0.0324 | 33.7842 | 0.3768 | 0 | 35.2433 | 0.3828 | -0.0252 | 35.6315
ПС 110 кВ Белоусово | Т-2 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 110 кВ Белоусово 1 | - | - | 110 | -0.0132 | -0.429 | -0.064043 | -0.0132 | -0.4224 | -0.064443 | -0.0132 | -0.429 | -0.064372 | -0.0132 | -0.429 | -0.064313 | -0.0132 | -0.429 | -0.064221 | -0.0132 | -0.4224 | -0.064113 | -0.0198 | -0.429 | -0.096396 | -0.0132 | -0.4224 | -0.064324 | -0.0132 | -0.4224 | -0.064492 | -0.0132 | -0.4224 | -0.064782 | -0.0198 | -0.4158 | -0.097215 | -0.0132 | -0.4158 | -0.064887 | -0.0132 | -0.4224 | -0.064596 | -0.0132 | -0.4224 | -0.064766 | -0.0132 | -0.4158 | -0.064998 | -0.0198 | -0.4158 | -0.09743 | -0.0132 | -0.4224 | -0.064579 | -0.0132 | -0.4224 | -0.065466 | -0.0132 | -0.4224 | -0.064992 | -0.0198 | -0.4224 | -0.097604 | -0.0132 | -0.4158 | -0.064876 | -0.0132 | -0.4224 | -0.064815 | -0.0132 | -0.4158 | -0.064964 | -0.0132 | -0.4224 | -0.064656
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 110 кВ Белоусово 2 | - | - | 110 | 4.3428 | -1.8348 | 21.6143 | 4.2966 | -1.6434 | 21.3037 | 3.3528 | -2.3166 | 16.4603 | 3.1152 | -2.4618 | 15.2614 | 3.2406 | -2.4222 | 15.869 | 3.4386 | -2.475 | 16.8187 | 4.0722 | -2.4816 | 20.0347 | 5.1612 | -1.8678 | 25.3686 | 5.7618 | -1.4322 | 28.3063 | 5.6628 | -1.584 | 28.2692 | 6.171 | -1.1946 | 30.629 | 5.9136 | -1.5114 | 29.4932 | 5.3526 | -1.9536 | 26.3341 | 5.7618 | -1.4454 | 28.5147 | 5.1744 | -1.5708 | 25.6363 | 5.7222 | -1.2738 | 28.4503 | 5.6364 | -1.3926 | 27.6855 | 5.5902 | -1.5576 | 27.9527 | 5.2734 | -1.9866 | 26.3595 | 5.6034 | -1.5246 | 27.8094 | 6.072 | -1.5048 | 29.9806 | 5.2734 | -2.2572 | 26.2211 | 5.7948 | -1.683 | 28.9382 | 5.1744 | -1.7424 | 25.7488
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 110 кВ Подпорожская 1 | - | - | 110 | 1.0362 | 0.7458 | 5.0274 | 0.6072 | 0.8514 | 2.9644 | 0.9702 | 0.858 | 4.7314 | 1.5444 | 0.7326 | 7.5246 | 1.3266 | 0.7062 | 6.4542 | 1.2738 | 0.6996 | 6.1869 | 1.2342 | 0.6864 | 6.0087 | 0.9174 | 0.8118 | 4.4705 | 0.5808 | 0.5808 | 2.8377 | 0.33 | 0.6402 | 1.6196 | 0.66 | 0.6732 | 3.2405 | 0.4818 | 0.6996 | 2.3684 | 1.0494 | 0.9504 | 5.1354 | 0.4356 | 0.6534 | 2.1373 | 0.4422 | 0.6072 | 2.1774 | 0.7656 | 0.759 | 3.7673 | 0.7524 | 0.66 | 3.681 | 0.7722 | 0.7062 | 3.8298 | 0.6666 | 0.924 | 3.2821 | 0.6072 | 0.7458 | 2.9932 | 0.9702 | 0.858 | 4.7684 | 0.3234 | 0.6864 | 1.588 | 0.4686 | 0.6138 | 2.3062 | 0.7788 | 0.561 | 3.8147
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 110 кВ Подпорожская 2 | - | - | 110 | -6.1314 | -0.4224 | -30.5163 | -6.1116 | -0.7062 | -30.3029 | -4.8048 | 0.8514 | -23.5888 | -4.7982 | 0.5082 | -23.5064 | -4.8444 | 0.5478 | -23.7227 | -4.917 | 0.7194 | -24.0497 | -5.5176 | 0.8118 | -27.1458 | -6.3888 | 0.528 | -31.4026 | -6.8838 | 0.4422 | -33.8184 | -6.7782 | 0.7458 | -33.8374 | -7.2732 | 0.2244 | -36.0996 | -7.0026 | 0.5544 | -34.9245 | -6.4218 | 1.1418 | -31.5944 | -6.8772 | 0.6072 | -34.0348 | -6.2832 | 0.6864 | -31.1297 | -6.7914 | 0.4356 | -33.7663 | -6.7584 | 0.4488 | -33.1967 | -6.666 | 0.8382 | -33.332 | -6.3426 | 1.2672 | -31.7039 | -6.7122 | 0.7722 | -33.3123 | -7.326 | 0.1518 | -36.1722 | -6.6462 | 0.9042 | -33.0472 | -7.5174 | -0.2376 | -37.5405 | -6.9234 | -0.3696 | -34.4522
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 35 кВ Белоусово –Анненский Мост | - | - | 35 | -1.2138 | -0.5229 | -19.3817 | -0.7644 | -0.6279 | -12.2634 | -1.1214 | -0.63 | -18.0761 | -1.6968 | -0.5271 | -27.222 | -1.4763 | -0.4893 | -23.6845 | -1.4427 | -0.4788 | -23.1455 | -1.4322 | -0.4662 | -22.977 | -1.1529 | -0.5943 | -18.4961 | -0.8169 | -0.357 | -13.1056 | -0.5775 | -0.4095 | -9.3088 | -0.8946 | -0.4473 | -14.4202 | -0.7098 | -0.4767 | -11.4959 | -1.2768 | -0.7203 | -20.4839 | -0.651 | -0.4284 | -10.4441 | -0.6447 | -0.378 | -10.4945 | -0.9618 | -0.5334 | -15.5773 | -0.9681 | -0.4431 | -15.5314 | -0.9954 | -0.4872 | -16.2032 | -0.8778 | -0.6951 | -14.2889 | -0.8316 | -0.5187 | -13.4686 | -1.1991 | -0.6363 | -19.3285 | -0.546 | -0.4704 | -8.8011 | -0.6783 | -0.3969 | -10.9857 | -0.9639 | -0.357 | -15.6113
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 35 кВ Водораздельная 2 | - | - | 35 | 2.1567 | 1.9866 | 34.6003 | 2.2029 | 2.0055 | 35.1755 | 1.848 | 1.4721 | 29.5085 | 2.0853 | 2.0223 | 32.9878 | 1.9971 | 1.9551 | 31.5926 | 1.8732 | 1.911 | 29.7711 | 1.8186 | 1.7913 | 28.9033 | 1.5792 | 1.2516 | 24.9817 | 1.4469 | 0.8757 | 22.7766 | 1.4574 | 0.861 | 23.2715 | 1.4469 | 0.8547 | 23.1038 | 1.4301 | 0.8526 | 22.8356 | 1.3923 | 0.8379 | 21.9171 | 1.4238 | 0.8694 | 22.6287 | 1.4322 | 0.9135 | 22.8691 | 1.3923 | 0.8463 | 22.0251 | 1.4343 | 0.8967 | 22.5783 | 1.3797 | 0.8064 | 22.1347 | 1.3776 | 0.8106 | 22.101 | 1.3902 | 0.8358 | 22.1984 | 1.575 | 1.1949 | 24.9153 | 1.6968 | 1.3692 | 27.0942 | 2.0643 | 1.6758 | 33.1179 | 2.0769 | 1.7976 | 33.32
ПС 35 кВ Андозеро | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 9.9 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39
ПС 35 кВ Андозеро | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Андозеро | Т-1 | ТМН-2500/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Андозеро | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.2 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49
ПС 35 кВ Андозеро | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.0896 | 0.1212 | 5.0332 | 0.0812 | 0.1052 | 4.5175 | 0.0808 | 0.1048 | 4.5789 | 0.086 | 0.1112 | 4.7845 | 0.0868 | 0.1028 | 4.8759 | 0.096 | 0.11 | 5.3927 | 0.1096 | 0.1144 | 6.1567 | 0.1312 | 0.1168 | 7.3701 | 0.1404 | 0.1092 | 7.8869 | 0.142 | 0.1068 | 8.0471 | 0.1336 | 0.1088 | 7.5711 | 0.1284 | 0.104 | 7.422 | 0.1288 | 0.1052 | 7.2353 | 0.1308 | 0.1028 | 7.4124 | 0.1188 | 0.1068 | 6.7991 | 0.1196 | 0.1204 | 6.7185 | 0.1156 | 0.1164 | 6.4938 | 0.1164 | 0.1208 | 6.5387 | 0.132 | 0.1216 | 7.415 | 0.1376 | 0.12 | 7.7296 | 0.1336 | 0.1212 | 7.5049 | 0.1304 | 0.1204 | 7.3251 | 0.1208 | 0.1284 | 6.7206 | 0.1032 | 0.124 | 5.6867
ПС 35 кВ Андозеро | Т-2 | ТМН-1600/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Андреевская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.31 |  |  | 10.3867 |  |  | 10.28 |  |  | 10.2433 |  |  | 10.23 |  |  | 10.1633 |  |  | 10.22 |  |  | 10.2533 |  |  | 10.3267 |  |  | 10.2467 |  |  | 10.4033 |  |  | 10.42 |  |  | 10.49 |  |  | 10.5133 |  |  | 10.41 |  |  | 10.4133 |  |  | 10.4633 |  |  | 10.4767 |  |  | 10.2967 |  |  | 10.3633 |  |  | 10.4133 |  |  | 10.35 |  |  | 10.4267 |  |  | 10.4833
ПС 35 кВ Андреевская | Т-1 | ТМН-1000/35 | НН | 10 | 0.1544 | 0.0884 | 8.6565 | 0.1398 | 0.081 | 7.7801 | 0.164 | 0.0792 | 9.2216 | 0.1456 | 0.0726 | 8.2163 | 0.1436 | 0.0776 | 8.114 | 0.1438 | 0.0788 | 8.1786 | 0.1742 | 0.1742 | 9.8526 | 0.1914 | 0.1914 | 10.7902 | 0.2564 | 0.1084 | 14.352 | 0.234 | 0.1094 | 13.2004 | 0.2052 | 0.103 | 11.4014 | 0.2296 | 0.2296 | 12.7367 | 0.224 | 0.1122 | 12.3432 | 0.1978 | 0.1128 | 10.8753 | 0.2184 | 0.1068 | 12.1271 | 0.1982 | 0.1024 | 11.0019 | 0.179 | 0.105 | 9.8886 | 0.188 | 0.1048 | 10.3726 | 0.1866 | 0.3 | 10.4754 | 0.1988 | 0.1112 | 11.0884 | 0.208 | 0.1082 | 11.5459 | 0.1832 | 0.0932 | 10.2315 | 0.1854 | 0.0962 | 10.2782 | 0.1676 | 0.0982 | 9.2412
ПС 35 кВ Андреевская | Т-1 | ТМН-1000/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Андреевская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.29 |  |  | 10.3667 |  |  | 10.2667 |  |  | 10.2267 |  |  | 10.2033 |  |  | 10.1367 |  |  | 10.2033 |  |  | 10.23 |  |  | 10.3033 |  |  | 10.2233 |  |  | 10.3833 |  |  | 10.3967 |  |  | 10.4667 |  |  | 10.4933 |  |  | 10.3833 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.2667 |  |  | 10.34 |  |  | 10.3767 |  |  | 10.3133 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4567
ПС 35 кВ Андреевская | Т-2 | ТМН-1000/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Андреевская | Т-2 | ТМН-1000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Анненская | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 5.94 |  |  | 6.06 |  |  | 6.03 |  |  | 6.06 |  |  | 6.06 |  |  | 6.09 |  |  | 6.06 |  |  | 6.18 |  |  | 6.12 |  |  | 6.15 |  |  | 6.03 |  |  | 6.18 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.12 |  |  | 6.15 |  |  | 6.12 |  |  | 6.06 |  |  | 6.15 |  |  | 6.18 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6.03 |  |  | 6
ПС 35 кВ Анненская | Т-1 | ТМ-5600/35 | НН | 6 | 0.21384 | 0.1908 | 20.8092 | 0.20016 | 0.17928 | 19.0923 | 0.19728 | 0.19656 | 18.9112 | 0.20736 | 0.19656 | 19.7791 | 0.17136 | 0.16776 | 16.3452 | 0.22536 | 0.19656 | 21.3901 | 0.2232 | 0.2232 | 21.29 | 0.2592 | 0.2592 | 24.2438 | 0.26568 | 0.18936 | 25.0935 | 0.28512 | 0.19944 | 26.7983 | 0.29448 | 0.21384 | 28.2288 | 0.28872 | 0.28872 | 27.0049 | 0.27864 | 0.20448 | 26.1892 | 0.26928 | 0.20736 | 25.3095 | 0.27144 | 0.20952 | 25.6375 | 0.25992 | 0.20016 | 24.4297 | 0.29952 | 0.23832 | 28.2897 | 0.28584 | 0.2232 | 27.2649 | 0.27504 | 0.3 | 25.8508 | 0.27072 | 0.18792 | 25.3213 | 0.27576 | 0.17568 | 26.5665 | 0.24912 | 0.17208 | 24 | 0.22464 | 0.15048 | 21.5339 | 0.19152 | 0.15336 | 18.4509
ПС 35 кВ Анненская | Т-1 | ТМ-5600/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Артюшино | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.17 |  |  | 10.38 |  |  | 10.09 |  |  | 10.37 |  |  | 10.28 |  |  | 10.24 |  |  | 10.28 |  |  | 10.3 |  |  | 10.24 |  |  | 10.2 |  |  | 10.16 |  |  | 9.99 |  |  | 10.21 |  |  | 10.12 |  |  | 10.04 |  |  | 10.16 |  |  | 10.17 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.24 |  |  | 10.36 |  |  | 10.25 |  |  | 10.32 |  |  | 10.36
ПС 35 кВ Артюшино | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.1482 | 0.1188 | 8.4233 | 0.1366 | 0.1026 | 7.6069 | 0.1554 | 0.0956 | 8.9025 | 0.1528 | 0.0974 | 8.5172 | 0.1544 | 0.09 | 8.6818 | 0.187 | 0.0964 | 10.5559 | 0.2176 | 0.2176 | 12.2354 | 0.2704 | 0.2704 | 15.1748 | 0.2716 | 0.0968 | 15.3315 | 0.2514 | 0.0982 | 14.2469 | 0.2486 | 0.1016 | 14.1436 | 0.2396 | 0.2396 | 13.8636 | 0.2632 | 0.095 | 14.901 | 0.2254 | 0.0918 | 12.8744 | 0.2124 | 0.0968 | 12.2285 | 0.2074 | 0.1102 | 11.7996 | 0.2118 | 0.1054 | 12.0381 | 0.2088 | 0.112 | 11.891 | 0.2168 | 0.3 | 12.2861 | 0.2276 | 0.114 | 12.8477 | 0.2252 | 0.1118 | 12.565 | 0.2038 | 0.1072 | 11.493 | 0.17 | 0.1232 | 9.5219 | 0.1498 | 0.1202 | 8.3581
ПС 35 кВ Артюшино | Т-1 | ТМН-2500/35 | РПН | -
ПС 35 кВ Артюшино | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.17 |  |  | 10.38 |  |  | 10.09 |  |  | 10.37 |  |  | 10.28 |  |  | 10.24 |  |  | 10.28 |  |  | 10.3 |  |  | 10.24 |  |  | 10.2 |  |  | 10.16 |  |  | 9.99 |  |  | 10.2 |  |  | 10.12 |  |  | 10.05 |  |  | 10.17 |  |  | 10.18 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.24 |  |  | 10.36 |  |  | 10.26 |  |  | 10.31 |  |  | 10.36
ПС 35 кВ Артюшино | Т-2 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Артюшино | Т-2 | ТМ-1600/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Белый Ручей | ТН-35 СШ | - | U | 35 | 36.72 |  |  | 36.72 |  |  | 36.54 |  |  | 36.72 |  |  | 36.72 |  |  | 36.72 |  |  | 36.89 |  |  | 36.72 |  |  | 36.54 |  |  | 36.2 |  |  | 36.37 |  |  | 36.03 |  |  | 36.54 |  |  | 36.37 |  |  | 36.03 |  |  | 36.2 |  |  | 36.37 |  |  | 36.03 |  |  | 36.37 |  |  | 36.37 |  |  | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  | 36.03
ПС 35 кВ Белый Ручей | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.25 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.2 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-1 | ТМ-4000/35 | СН | 35 | 0.4011 | 0.2527 | 6.314 | 0.3654 | 0.2492 | 5.752 | 0.3241 | 0.2387 | 5.127 | 0.2842 | 0.2296 | 4.4738 | 0.2891 | 0.2289 | 4.5509 | 0.3584 | 0.2303 | 5.6418 | 0.483 | 0.483 | 7.5682 | 0.4998 | 0.4998 | 7.8677 | 0.5236 | 0.2205 | 8.2829 | 0.5376 | 0.2163 | 8.5843 | 0.5285 | 0.2282 | 8.3995 | 0.56 | 0.56 | 8.9842 | 0.5796 | 0.2408 | 9.1688 | 0.5243 | 0.2261 | 8.3328 | 0.4998 | 0.2198 | 8.0184 | 0.4907 | 0.2261 | 7.8354 | 0.5285 | 0.231 | 8.3995 | 0.5551 | 0.2303 | 8.9056 | 0.6041 | -0.7 | 9.6011 | 0.5782 | 0.2331 | 9.1894 | 0.5992 | 0.245 | 9.5679 | 0.5677 | 0.2268 | 9.0649 | 0.5166 | 0.2296 | 8.249 | 0.462 | 0.2436 | 7.4119
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-1 | ТМ-4000/35 | НН | 10 | 0.393 | 0.2106 | 21.7594 | 0.3558 | 0.2082 | 19.6997 | 0.3162 | 0.198 | 17.5071 | 0.2754 | 0.189 | 15.2482 | 0.2802 | 0.1884 | 15.44 | 0.3498 | 0.189 | 19.2752 | 0.474 | 0.474 | 26.119 | 0.4902 | 0.4902 | 27.1411 | 0.5142 | 0.1794 | 28.6069 | 0.5292 | 0.1764 | 29.7275 | 0.519 | 0.1872 | 28.8739 | 0.5508 | 0.5508 | 31.0616 | 0.57 | 0.1986 | 31.7112 | 0.5154 | 0.186 | 28.8123 | 0.4914 | 0.18 | 27.6041 | 0.4812 | 0.186 | 27.0311 | 0.5202 | 0.1908 | 29.0806 | 0.546 | 0.189 | 30.9419 | 0.5946 | 0.3 | 33.2398 | 0.5688 | 0.1914 | 31.7975 | 0.5898 | 0.201 | 33.1317 | 0.5586 | 0.1854 | 31.379 | 0.5076 | 0.189 | 28.5141 | 0.4524 | 0.2028 | 25.4133
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-1 | ТМ-4000/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Белый Ручей | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.59 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59 |  |  | 10.64 |  |  | 10.59 |  |  | 10.44 |  |  | 10.2 |  |  | 10.49 |  |  | 10.25 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.54 |  |  | 10.2 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-2 | ТМ-4000/35 | СН | 35 | 0.4165 | 0.3787 | 6.5564 | 0.4053 | 0.3759 | 6.3801 | 0.3927 | 0.3731 | 6.2122 | 0.3787 | 0.3752 | 5.9614 | 0.357 | 0.3682 | 5.6198 | 0.3591 | 0.3668 | 5.6528 | 0.3815 | 0.3682 | 5.9778 | 0.4228 | 0.3836 | 6.6556 | 0.9086 | 1.1578 | 14.3734 | 1.043 | 1.3279 | 16.6544 | 0.791 | 0.8778 | 12.5715 | 0.9142 | 1.1179 | 14.6666 | 0.4851 | 0.392 | 7.6739 | 0.9786 | 1.2278 | 15.5531 | 1.057 | 1.3412 | 16.9576 | 0.8393 | 1.0003 | 13.4018 | 0.8071 | 1.0213 | 12.8274 | 0.9275 | 1.2194 | 14.88 | 0.735 | 0.8386 | 11.6815 | 0.8862 | 1.0906 | 14.0845 | 0.504 | 0.4459 | 8.0478 | 0.9667 | 1.1711 | 15.4361 | 1.0668 | 1.2075 | 17.0345 | 0.8169 | 0.9268 | 13.1056
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-2 | ТМ-4000/35 | НН | 10 | 0.4074 | 0.327 | 22.2371 | 0.396 | 0.3252 | 21.7174 | 0.3834 | 0.3228 | 21.0264 | 0.3696 | 0.3246 | 20.2696 | 0.348 | 0.318 | 18.9949 | 0.3498 | 0.3162 | 19.0932 | 0.3726 | 0.3174 | 20.2421 | 0.4134 | 0.3324 | 22.5646 | 0.8964 | 1.077 | 49.6313 | 1.0296 | 1.2354 | 58.3475 | 0.7788 | 0.8058 | 42.9145 | 0.9012 | 1.0362 | 50.8219 | 0.4752 | 0.3408 | 26.0609 | 0.9648 | 1.14 | 52.9116 | 1.0422 | 1.2474 | 58.545 | 0.8262 | 0.9222 | 46.4113 | 0.7938 | 0.9462 | 43.5336 | 0.9144 | 1.1346 | 51.8191 | 0.7224 | 0.7698 | 40.1898 | 0.8736 | 1.0122 | 48.6016 | 0.4932 | 0.3936 | 27.4386 | 0.954 | 1.0866 | 52.5686 | 1.0524 | 1.1184 | 59.3487 | 0.8052 | 0.8526 | 45.4081
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-2 | ТМ-4000/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Водораздельная | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 34.97 |  |  | 34.77 |  |  | 35.03 |  |  | 35.07 |  |  | 35.41 |  |  | 35.35 |  |  | 35.12 |  |  | 35.48 |  |  | 36.14 |  |  | 35.46 |  |  | 35.18 |  |  | 35.5 |  |  | 36.12 |  |  | 35.86 |  |  | 35.84 |  |  | 35.56 |  |  | 35.88 |  |  | 35.76 |  |  | 35.44 |  |  | 35.71 |  |  | 36.01 |  |  | 35.18 |  |  | 35.31 |  |  | 35.27
ПС 35 кВ Водораздельная | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.21 |  |  | 6.18 |  |  | 6.26 |  |  | 6.22 |  |  | 6.3 |  |  | 6.27 |  |  | 6.27 |  |  | 6.29 |  |  | 6.49 |  |  | 6.39 |  |  | 6.37 |  |  | 6.38 |  |  | 6.46 |  |  | 6.41 |  |  | 6.42 |  |  | 6.37 |  |  | 6.42 |  |  | 6.41 |  |  | 6.43 |  |  | 6.42 |  |  | 6.44 |  |  | 6.27 |  |  | 6.32 |  |  | 6.27
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-1 | ТМН-6300/35 | СН | 35 | 0.3892 | 0.0112 | 6.4333 | 0.427 | 0.0154 | 7.0987 | 0.2688 | 0.0126 | 4.4355 | 0.4074 | 0 | 6.7149 | 0.385 | 0.0112 | 6.2848 | 0.3612 | 0.0238 | 5.9063 | 0.3948 | 0.3948 | 6.498 | 0.2604 | 0.2604 | 4.2424 | 0.112 | 0.0042 | 1.7914 | 0.1078 | 0.0056 | 1.7573 | 0.1134 | 0.0014 | 1.8632 | 0.1064 | 0.1064 | 1.7325 | 0.1162 | 0.0056 | 1.8596 | 0.0994 | 0.0014 | 1.6022 | 0.1022 | 0.0042 | 1.6483 | 0.1036 | 0.007 | 1.684 | 0.0994 | 0.0056 | 1.6014 | 0.1008 | 0.0112 | 1.6294 | 0.119 | -0.7 | 1.9409 | 0.1232 | 0.0028 | 1.9942 | 0.2324 | 0.0112 | 3.7305 | 0.3038 | 0.007 | 4.9917 | 0.371 | 0 | 6.0734 | 0.448 | 0.0098 | 7.3422
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-1 | ТМН-6300/35 | НН | 6 | 0.3804 | 0.0432 | 35.4081 | 0.42 | 0.0372 | 39.2839 | 0.2592 | 0.0408 | 23.934 | 0.3996 | 0.0552 | 37.1355 | 0.3756 | 0.0408 | 34.4619 | 0.3516 | 0.03 | 32.4142 | 0.3852 | 0.3852 | 35.5118 | 0.252 | 0.252 | 23.1581 | 0.1044 | 0.0444 | 9.2984 | 0.102 | 0.0408 | 9.2268 | 0.1056 | 0.0396 | 9.5825 | 0.1008 | 0.1008 | 9.1326 | 0.108 | 0.0372 | 9.6637 | 0.0924 | 0.0372 | 8.3324 | 0.0936 | 0.036 | 8.4274 | 0.0984 | 0.0348 | 8.9291 | 0.0912 | 0.0348 | 8.2113 | 0.0936 | 0.0324 | 8.4406 | 0.1116 | 0.3 | 10.0325 | 0.1164 | 0.048 | 10.4803 | 0.2244 | 0.036 | 20.1415 | 0.294 | 0.0444 | 27.104 | 0.3636 | 0.054 | 33.2553 | 0.4392 | 0.0432 | 40.4901
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-1 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Водораздельная | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 35.16 |  |  | 34.9 |  |  | 35.24 |  |  | 35.27 |  |  | 35.67 |  |  | 35.5 |  |  | 35.29 |  |  | 35.65 |  |  | 36.36 |  |  | 35.61 |  |  | 35.2 |  |  | 35.71 |  |  | 36.31 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 35.76 |  |  | 36.01 |  |  | 35.97 |  |  | 35.63 |  |  | 35.86 |  |  | 36.21 |  |  | 35.35 |  |  | 35.46 |  |  | 35.46
ПС 35 кВ Водораздельная | ТН-6 2 СШ | - | U | 6 | 6.17 |  |  | 6.13 |  |  | 6.23 |  |  | 6.18 |  |  | 6.27 |  |  | 6.24 |  |  | 6.23 |  |  | 6.28 |  |  | 6.45 |  |  | 6.35 |  |  | 6.32 |  |  | 6.33 |  |  | 6.43 |  |  | 6.38 |  |  | 6.38 |  |  | 6.33 |  |  | 6.39 |  |  | 6.37 |  |  | 6.39 |  |  | 6.38 |  |  | 6.4 |  |  | 6.24 |  |  | 6.29 |  |  | 6.24
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-2 | ТМН-6300/35 | СН | 35 | 1.3468 | 0.6748 | 22.1416 | 1.3846 | 0.6776 | 22.9326 | 1.1984 | 0.679 | 19.6571 | 1.2992 | 0.679 | 21.2924 | 1.267 | 0.679 | 20.5318 | 1.12 | 0.6776 | 18.2366 | 1.0234 | 0.6748 | 16.7628 | 0.896 | 0.6692 | 14.5279 | 0.8442 | 0.6622 | 13.4207 | 0.8568 | 0.6608 | 13.9079 | 0.847 | 0.6608 | 13.909 | 0.8456 | 0.665 | 13.6877 | 0.8456 | 0.6678 | 13.4615 | 0.8456 | 0.6692 | 13.5661 | 0.8428 | 0.6692 | 13.5212 | 0.8456 | 0.6692 | 13.6685 | 0.8568 | 0.665 | 13.7534 | 0.8484 | 0.665 | 13.6337 | 0.8484 | 0.6678 | 13.7638 | 0.8498 | 0.6678 | 13.6981 | 0.924 | 0.6706 | 14.7502 | 1.001 | 0.6734 | 16.3681 | 1.3006 | 0.6762 | 21.2011 | 1.2782 | 0.6776 | 20.836
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-2 | ТМН-6300/35 | НН | 6 | 1.338 | 0.6276 | 125.3501 | 1.3752 | 0.6288 | 129.6759 | 1.1916 | 0.6312 | 110.5596 | 1.2888 | 0.6312 | 120.5455 | 1.2588 | 0.6312 | 116.0495 | 1.11 | 0.63 | 102.8235 | 1.0152 | 0.6276 | 94.1927 | 0.888 | 0.6216 | 81.7348 | 0.8388 | 0.6168 | 75.1714 | 0.8496 | 0.6156 | 77.3383 | 0.8412 | 0.6168 | 76.9371 | 0.8388 | 0.618 | 76.5964 | 0.8388 | 0.624 | 75.4052 | 0.8388 | 0.6228 | 75.9962 | 0.8376 | 0.624 | 75.8874 | 0.84 | 0.6228 | 76.706 | 0.8496 | 0.6192 | 76.8542 | 0.8412 | 0.6204 | 76.3332 | 0.8424 | 0.6216 | 76.2029 | 0.8424 | 0.6216 | 76.3223 | 0.9168 | 0.6228 | 82.8035 | 0.9924 | 0.6264 | 91.9297 | 1.2936 | 0.6288 | 118.8785 | 1.2708 | 0.63 | 117.719
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-2 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Вытегра | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.41 |  |  | 6.44 |  |  | 6.59 |  |  | 6.56 |  |  | 6.59 |  |  | 6.59 |  |  | 6.59 |  |  | 6.53 |  |  | 6.5 |  |  | 6.38 |  |  | 6.47 |  |  | 6.38 |  |  | 6.5 |  |  | 6.41 |  |  | 6.5 |  |  | 6.41 |  |  | 6.47 |  |  | 6.44 |  |  | 6.44 |  |  | 6.47 |  |  | 6.47 |  |  | 6.32 |  |  | 6.32 |  |  | 6.35
ПС 35 кВ Вытегра | Т-1 | ТМН-6300/35 | НН | 6 | 0.47808 | 0.42264 | 43.1118 | 0.43776 | 0.4392 | 39.292 | 0.4068 | 0.50256 | 35.682 | 0.36432 | 0.4788 | 32.1021 | 0.37224 | 0.49176 | 32.6506 | 0.414 | 0.4752 | 36.3136 | 0.50256 | 0.50256 | 44.0815 | 0.5976 | 0.5976 | 52.8995 | 0.67752 | 0.46944 | 60.2508 | 0.64872 | 0.45288 | 58.7747 | 0.63072 | 0.41184 | 56.349 | 0.62424 | 0.62424 | 56.5568 | 0.60192 | 0.43704 | 53.5278 | 0.59328 | 0.42768 | 53.5002 | 0.57024 | 0.43776 | 50.7105 | 0.56592 | 0.41184 | 51.033 | 0.61416 | 0.48168 | 54.8695 | 0.60336 | 0.42912 | 54.1557 | 0.63288 | 0.3 | 56.8054 | 0.63936 | 0.44136 | 57.1209 | 0.6408 | 0.37368 | 57.2496 | 0.65088 | 0.378 | 59.5303 | 0.59616 | 0.34128 | 54.5255 | 0.5544 | 0.3636 | 50.4665
ПС 35 кВ Вытегра | Т-1 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Вытегра | ТН-6 2 СШ | - | U | 6 | 6.12 |  |  | 6.15 |  |  | 6.29 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.06 |  |  | 6.15 |  |  | 6.06 |  |  | 6.21 |  |  | 6.12 |  |  | 6.18 |  |  | 6.09 |  |  | 6.18 |  |  | 6.12 |  |  | 6.15 |  |  | 6.18 |  |  | 6.15 |  |  | 6.03 |  |  | 6.03 |  |  | 6.06
ПС 35 кВ Вытегра | Т-2 | ТМН-6300/35 | НН | 6 | 0.486 | 0.47376 | 45.9028 | 0.43344 | 0.43632 | 40.7388 | 0.432 | 0.4932 | 39.6997 | 0.42264 | 0.45792 | 39.0257 | 0.50472 | 0.47808 | 46.6047 | 0.51336 | 0.46872 | 47.1765 | 0.59112 | 0.47016 | 54.3224 | 0.67608 | 0.47808 | 62.9304 | 0.80784 | 0.52272 | 75.1948 | 0.8064 | 0.56376 | 76.9187 | 0.72936 | 0.56304 | 68.5521 | 0.75456 | 0.5652 | 71.9739 | 0.64152 | 0.49608 | 59.7135 | 0.6912 | 0.54792 | 65.2839 | 0.67392 | 0.57312 | 63.0338 | 0.64656 | 0.5256 | 61.3685 | 0.60912 | 0.50328 | 56.9729 | 0.57312 | 0.46152 | 54.1312 | 0.54648 | 0.44568 | 51.3633 | 0.52704 | 0.41112 | 49.2957 | 0.468 | 0.40032 | 43.987 | 0.45144 | 0.36576 | 43.275 | 0.4572 | 0.35496 | 43.8271 | 0.414 | 0.34056 | 39.4895
ПС 35 кВ Вытегра | Т-2 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Гергиевская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 9.9 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39
ПС 35 кВ Гергиевская | Т-1 | ТМН-1000/35 | НН | 10 | 0.0168 | 0.0448 | 0.95206 | 0.0166 | 0.0438 | 0.9325 | 0.0168 | 0.044 | 0.95206 | 0.0164 | 0.0436 | 0.92126 | 0.0168 | 0.0448 | 0.94373 | 0.0188 | 0.0436 | 1.0654 | 0.0206 | 0.0206 | 1.1674 | 0.0264 | 0.0264 | 1.483 | 0.03 | 0.0462 | 1.7001 | 0.0246 | 0.0436 | 1.4079 | 0.0254 | 0.0448 | 1.4394 | 0.0236 | 0.0236 | 1.3779 | 0.0252 | 0.0452 | 1.4281 | 0.0278 | 0.045 | 1.591 | 0.0266 | 0.0442 | 1.5376 | 0.0226 | 0.044 | 1.2695 | 0.0252 | 0.045 | 1.4281 | 0.0252 | 0.0456 | 1.4281 | 0.0264 | 0.3 | 1.4961 | 0.0318 | 0.0458 | 1.7863 | 0.0294 | 0.0438 | 1.6661 | 0.0228 | 0.0428 | 1.2921 | 0.02 | 0.0424 | 1.1235 | 0.0172 | 0.0422 | 0.9569
ПС 35 кВ Гергиевская | Т-1 | ТМН-1000/35 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Гергиевская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.2 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49
ПС 35 кВ Гергиевская | Т-2 | ТМН-1000/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Гергиевская | Т-2 | ТМН-1000/35 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Ивановская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 9.91 |  |  | 9.96 |  |  | 9.87 |  |  | 9.85 |  |  | 9.8 |  |  | 9.75 |  |  | 9.8 |  |  | 9.83 |  |  | 9.92 |  |  | 9.84 |  |  | 10.01 |  |  | 9.99 |  |  | 10.09 |  |  | 10.1 |  |  | 10.01 |  |  | 9.98 |  |  | 9.99 |  |  | 10.03 |  |  | 9.88 |  |  | 9.95 |  |  | 9.98 |  |  | 9.92 |  |  | 10 |  |  | 10.07
ПС 35 кВ Ивановская | Т-1 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0.032 | 0.018 | 1.8665 | 0.0274 | 0.0158 | 1.5902 | 0.0242 | 0.015 | 1.4173 | 0.0226 | 0.014 | 1.3263 | 0.0236 | 0.013 | 1.392 | 0.026 | 0.0142 | 1.5414 | 0.0296 | 0.0296 | 1.7459 | 0.0388 | 0.0388 | 2.2816 | 0.0376 | 0.0162 | 2.1909 | 0.0362 | 0.017 | 2.1265 | 0.041 | 0.0196 | 2.3676 | 0.0386 | 0.0386 | 2.2334 | 0.0356 | 0.0204 | 2.0394 | 0.0416 | 0.02 | 2.3808 | 0.0416 | 0.0198 | 2.4022 | 0.0398 | 0.0184 | 2.3052 | 0.0412 | 0.02 | 2.3839 | 0.046 | 0.0202 | 2.651 | 0.0408 | 0.3 | 2.387 | 0.0372 | 0.0188 | 2.1611 | 0.0386 | 0.0182 | 2.2357 | 0.04 | 0.0186 | 2.3308 | 0.0366 | 0.019 | 2.1156 | 0.0332 | 0.02 | 1.9057
ПС 35 кВ Ивановская | Т-1 | ТМ-1000/35 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Ивановская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 9.9 |  |  | 9.96 |  |  | 9.87 |  |  | 9.84 |  |  | 9.79 |  |  | 9.73 |  |  | 9.79 |  |  | 9.81 |  |  | 9.91 |  |  | 9.83 |  |  | 10 |  |  | 9.98 |  |  | 10.08 |  |  | 10.08 |  |  | 9.95 |  |  | 9.96 |  |  | 9.99 |  |  | 10.02 |  |  | 9.88 |  |  | 9.94 |  |  | 9.98 |  |  | 9.91 |  |  | 9.99 |  |  | 10.06
ПС 35 кВ Ивановская | Т-2 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Ивановская | Т-2 | ТМ-1000/35 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Коврижино | ТН-10 | - | U | 10 | 10.31 |  |  | 10.24 |  |  | 10.11 |  |  | 10.28 |  |  | 10.19 |  |  | 10.15 |  |  | 10.21 |  |  | 10.21 |  |  | 10.25 |  |  | 10.06 |  |  | 10.18 |  |  | 10.14 |  |  | 10.23 |  |  | 10.44 |  |  | 10.07 |  |  | 10.16 |  |  | 10.16 |  |  | 10.23 |  |  | 10.41 |  |  | 10.36 |  |  | 10.38 |  |  | 10.16 |  |  | 10.22 |  |  | 10.31
ПС 35 кВ Коврижино | Т-3 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.5004 | 0.2388 | 28.0551 | 0.4704 | 0.2184 | 26.5535 | 0.4356 | 0.2088 | 24.9052 | 0.432 | 0.2196 | 24.291 | 0.4332 | 0.21 | 24.5736 | 0.45 | 0.2136 | 25.6272 | 0.5316 | 0.5316 | 30.0963 | 0.7332 | 0.7332 | 41.5098 | 0.7848 | 0.3312 | 44.2577 | 1.0524 | 0.4416 | 60.4696 | 1.0308 | 0.456 | 58.5303 | 1.0056 | 1.0056 | 57.3246 | 0.9648 | 0.4476 | 54.5149 | 0.7548 | 0.3912 | 41.7912 | 0.9396 | 0.4512 | 53.9346 | 0.912 | 0.4428 | 51.8866 | 0.9216 | 0.456 | 52.4328 | 0.9036 | 0.456 | 51.0569 | 0.7236 | 0.3 | 40.1792 | 0.7128 | 0.3048 | 39.7706 | 0.7476 | 0.2832 | 41.6319 | 0.7644 | 0.246 | 43.4891 | 0.7116 | 0.2448 | 40.2475 | 0.5976 | 0.246 | 33.5047
ПС 35 кВ Коврижино | Т-3 | ТМ-2500/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Коротец | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.56 |  |  | 10.62 |  |  | 10.53 |  |  | 10.46 |  |  | 10.43 |  |  | 10.38 |  |  | 10.44 |  |  | 10.48 |  |  | 10.39 |  |  | 10.35 |  |  | 10.34 |  |  | 10.33 |  |  | 10.42 |  |  | 10.43 |  |  | 10.32 |  |  | 10.31 |  |  | 10.32 |  |  | 10.39 |  |  | 10.38 |  |  | 10.46 |  |  | 10.49 |  |  | 10.42 |  |  | 10.49 |  |  | 10.58
ПС 35 кВ Коротец | Т-1 | ТМ-630/35 | НН | 10 | 0.018 | 0.0248 | 0.98529 | 0.0174 | 0.024 | 0.94706 | 0.0168 | 0.0234 | 0.92222 | 0.017 | 0.0224 | 0.93944 | 0.017 | 0.0214 | 0.94215 | 0.0186 | 0.022 | 1.0358 | 0.0206 | 0.0206 | 1.1406 | 0.0244 | 0.0244 | 1.3458 | 0.0268 | 0.0218 | 1.491 | 0.0296 | 0.0216 | 1.6531 | 0.0268 | 0.0224 | 1.4982 | 0.0288 | 0.0288 | 1.6116 | 0.0286 | 0.0228 | 1.5865 | 0.0322 | 0.0228 | 1.7845 | 0.0296 | 0.023 | 1.6579 | 0.0264 | 0.022 | 1.4801 | 0.0266 | 0.023 | 1.4899 | 0.0278 | 0.0234 | 1.5466 | 0.032 | 0.3 | 1.782 | 0.03 | 0.0258 | 1.6578 | 0.0308 | 0.0242 | 1.6972 | 0.027 | 0.024 | 1.4978 | 0.0236 | 0.024 | 1.3004 | 0.0212 | 0.024 | 1.1583
ПС 35 кВ Коротец | Т-1 | ТМ-630/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Коротец | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.58 |  |  | 10.63 |  |  | 10.53 |  |  | 10.48 |  |  | 10.43 |  |  | 10.4 |  |  | 10.43 |  |  | 10.5 |  |  | 10.39 |  |  | 10.35 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.34 |  |  | 10.32 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.37 |  |  | 10.48 |  |  | 10.49 |  |  | 10.43 |  |  | 10.51 |  |  | 10.58
ПС 35 кВ Коротец | Т-2 | ТМ-630/35 | НН | 10 | 0.0084 | 0.0094 | 0.45893 | 0.0078 | 0.0088 | 0.42415 | 0.008 | 0.0088 | 0.43915 | 0.0076 | 0.0082 | 0.41919 | 0.0076 | 0.0078 | 0.42119 | 0.0084 | 0.0082 | 0.46687 | 0.0086 | 0.008 | 0.47662 | 0.0098 | 0.0082 | 0.5395 | 0.0096 | 0.0082 | 0.53408 | 0.0114 | 0.008 | 0.63668 | 0.0098 | 0.008 | 0.54785 | 0.0088 | 0.0084 | 0.49194 | 0.009 | 0.0084 | 0.49878 | 0.0096 | 0.008 | 0.53204 | 0.009 | 0.0078 | 0.50312 | 0.0108 | 0.0082 | 0.60492 | 0.0094 | 0.0076 | 0.52549 | 0.0108 | 0.0084 | 0.60084 | 0.0112 | 0.0092 | 0.6243 | 0.0104 | 0.0088 | 0.57362 | 0.0108 | 0.0088 | 0.59512 | 0.0104 | 0.0088 | 0.57637 | 0.0098 | 0.009 | 0.53899 | 0.008 | 0.009 | 0.43708
ПС 35 кВ Коротец | Т-2 | ТМ-630/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Нижняя Мондома | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 9.9 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39
ПС 35 кВ Нижняя Мондома | Т-1 | ТМН-6300/35 | НН | 10 | 0.9006 | 0.6654 | 51.0371 | 1.332 | 1.0824 | 74.8243 | 1.1058 | 0.9372 | 62.6658 | 0.7158 | 0.4914 | 40.2096 | 0.8184 | 0.6714 | 45.9731 | 0.7056 | 0.4518 | 39.9864 | 0.7332 | 0.7332 | 41.5505 | 0.7728 | 0.7728 | 43.4116 | 0.8748 | 0.5562 | 49.575 | 0.9072 | 0.5328 | 51.9201 | 0.9264 | 0.5622 | 52.4991 | 1.0656 | 1.0656 | 62.2176 | 1.3194 | 0.8826 | 74.7705 | 1.3494 | 0.9702 | 77.2277 | 1.4646 | 0.9936 | 84.659 | 0.9258 | 0.6414 | 52.0063 | 1.413 | 0.9384 | 80.0748 | 1.266 | 0.9342 | 71.7443 | 1.2858 | 0.3 | 72.8664 | 1.3578 | 1.0536 | 76.2736 | 1.2258 | 0.9954 | 69.4662 | 1.3974 | 1.014 | 79.1908 | 1.0338 | 0.7938 | 58.0731 | 1.1712 | 1.0368 | 65.1583
ПС 35 кВ Нижняя Мондома | Т-1 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Никоновская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 9.91 |  |  | 9.96 |  |  | 9.87 |  |  | 9.85 |  |  | 9.8 |  |  | 9.75 |  |  | 9.8 |  |  | 9.83 |  |  | 9.92 |  |  | 9.84 |  |  | 10.01 |  |  | 9.99 |  |  | 10.09 |  |  | 10.1 |  |  | 10.01 |  |  | 9.98 |  |  | 9.99 |  |  | 10.03 |  |  | 9.88 |  |  | 9.95 |  |  | 9.98 |  |  | 9.92 |  |  | 10 |  |  | 10.07
ПС 35 кВ Никоновская | Т-1 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Никоновская | Т-1 | ТМН-1600/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 26 | 27 | 28
ПС 35 кВ Никоновская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 9.9 |  |  | 9.96 |  |  | 9.87 |  |  | 9.84 |  |  | 9.79 |  |  | 9.73 |  |  | 9.79 |  |  | 9.81 |  |  | 9.91 |  |  | 9.83 |  |  | 10 |  |  | 9.98 |  |  | 10.08 |  |  | 10.08 |  |  | 9.95 |  |  | 9.96 |  |  | 9.99 |  |  | 10.02 |  |  | 9.88 |  |  | 9.94 |  |  | 9.98 |  |  | 9.91 |  |  | 9.99 |  |  | 10.06
ПС 35 кВ Никоновская | Т-2 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.176 | 0.1512 | 10.2762 | 0.1472 | 0.1424 | 8.5428 | 0.1444 | 0.1376 | 8.4568 | 0.1536 | 0.132 | 9.023 | 0.1604 | 0.128 | 9.4706 | 0.1856 | 0.1364 | 11.026 | 0.206 | 0.144 | 12.1629 | 0.2404 | 0.148 | 14.1651 | 0.2588 | 0.1432 | 15.0954 | 0.252 | 0.1512 | 14.8184 | 0.2396 | 0.158 | 13.8497 | 0.226 | 0.15 | 13.0898 | 0.2328 | 0.152 | 13.3498 | 0.2344 | 0.148 | 13.4416 | 0.2444 | 0.1488 | 14.1982 | 0.2392 | 0.1536 | 13.8821 | 0.2328 | 0.156 | 13.4701 | 0.2548 | 0.1676 | 14.6989 | 0.276 | 0.172 | 16.1475 | 0.2676 | 0.1588 | 15.5616 | 0.2664 | 0.1488 | 15.4297 | 0.2568 | 0.1448 | 14.9787 | 0.2388 | 0.146 | 13.8173 | 0.1896 | 0.146 | 10.8942
ПС 35 кВ Никоновская | Т-2 | ТМ-2500/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Новинковская | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 36.93 |  |  | 36.76 |  |  | 36.75 |  |  | 36.74 |  |  | 36.85 |  |  | 36.95 |  |  | 36.84 |  |  | 36.75 |  |  | 36.73 |  |  | 36.47 |  |  | 36.53 |  |  | 36.39 |  |  | 36.67 |  |  | 36.64 |  |  | 36.41 |  |  | 36.39 |  |  | 36.65 |  |  | 36.26 |  |  | 36.44 |  |  | 36.46 |  |  | 36.51 |  |  | 36.52 |  |  | 36.41 |  |  | 36.49
ПС 35 кВ Новинковская | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.32 |  |  | 6.27 |  |  | 6.3 |  |  | 6.27 |  |  | 6.32 |  |  | 6.33 |  |  | 6.31 |  |  | 6.27 |  |  | 6.28 |  |  | 6.25 |  |  | 6.26 |  |  | 6.23 |  |  | 6.25 |  |  | 6.28 |  |  | 6.22 |  |  | 6.24 |  |  | 6.28 |  |  | 6.21 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.26 |  |  | 6.21 |  |  | 6.24 |  |  | 6.25
ПС 35 кВ Новинковская | Т-1 | ТМН-4000/35 | СН | 35 | 0.0798 | 0.07035 | 1.249 | 0.0819 | 0.0819 | 1.2878 | 0.07665 | 0.05145 | 1.2056 | 0.06195 | 0.0399 | 0.97467 | 0.06195 | 0.02625 | 0.97176 | 0.0651 | 0.0546 | 1.0184 | 0.06825 | 0.06825 | 1.0709 | 0.0672 | 0.0672 | 1.057 | 0.11445 | 0.0819 | 1.8011 | 0.0735 | 0.06825 | 1.1649 | 0.0945 | 0.0924 | 1.4953 | 0.0861 | 0.0861 | 1.3677 | 0.07455 | 0.07455 | 1.1751 | 0.1029 | 0.1008 | 1.6234 | 0.09135 | 0.105 | 1.4502 | 0.0672 | 0.0462 | 1.0674 | 0.084 | 0.0714 | 1.3248 | 0.0672 | 0.0567 | 1.0713 | 0.05985 | -0.7 | 0.94938 | 0.07455 | 0.08295 | 1.1819 | 0.0609 | 0.0693 | 0.96418 | 0.0735 | 0.08505 | 1.1634 | 0.06615 | 0.05145 | 1.0502 | 0.0714 | 0.0651 | 1.131
ПС 35 кВ Новинковская | Т-1 | ТМН-4000/35 | НН | 6 | 0.0768 | 0.06912 | 7.0242 | 0.07776 | 0.07872 | 7.1687 | 0.07296 | 0.05088 | 6.6942 | 0.0576 | 0.03744 | 5.3102 | 0.05856 | 0.02496 | 5.356 | 0.06144 | 0.0528 | 5.6105 | 0.06432 | 0.06432 | 5.8921 | 0.06336 | 0.06336 | 5.8412 | 0.11136 | 0.08064 | 10.25 | 0.07008 | 0.06624 | 6.4814 | 0.09024 | 0.0912 | 8.3326 | 0.08256 | 0.08256 | 7.6601 | 0.07008 | 0.07296 | 6.4814 | 0.09984 | 0.09888 | 9.1896 | 0.08736 | 0.10368 | 8.1185 | 0.06432 | 0.04416 | 5.9582 | 0.07968 | 0.07008 | 7.334 | 0.06336 | 0.05568 | 5.8976 | 0.05664 | 0.3 | 5.2468 | 0.07104 | 0.0816 | 6.5807 | 0.05664 | 0.06816 | 5.23 | 0.07008 | 0.08256 | 6.5231 | 0.06336 | 0.04992 | 5.8693 | 0.06624 | 0.06432 | 6.1262
ПС 35 кВ Новинковская | Т-1 | ТМН-4000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Новинковская | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 36.22 |  |  | 36.38 |  |  | 36.85 |  |  | 36.73 |  |  | 36.78 |  |  | 36.79 |  |  | 36.83 |  |  | 36.8 |  |  | 37.14 |  |  | 36.48 |  |  | 36.77 |  |  | 36.48 |  |  | 37.08 |  |  | 36.84 |  |  | 36.8 |  |  | 36.68 |  |  | 37.11 |  |  | 36.57 |  |  | 36.43 |  |  | 36.79 |  |  | 36.96 |  |  | 36.28 |  |  | 36.44 |  |  | 36.33
ПС 35 кВ Новинковская | ТН-6 2 СШ | - | U | 6 | 6.18 |  |  | 6.21 |  |  | 6.29 |  |  | 6.25 |  |  | 6.28 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |  | 6.28 |  |  | 6.33 |  |  | 6.22 |  |  | 6.27 |  |  | 6.21 |  |  | 6.33 |  |  | 6.3 |  |  | 6.25 |  |  | 6.26 |  |  | 6.32 |  |  | 6.24 |  |  | 6.2 |  |  | 6.28 |  |  | 6.31 |  |  | 6.18 |  |  | 6.23 |  |  | 6.19
ПС 35 кВ Новинковская | Т-2 | ТМН-4000/35 | СН | 35 | 0.07665 | 0.07875 | 1.2233 | 0.0756 | 0.09345 | 1.2012 | 0.07665 | 0.08715 | 1.2023 | 0.05775 | 0.06825 | 0.90883 | 0.0567 | 0.0651 | 0.8911 | 0.06615 | 0.08715 | 1.0393 | 0.07035 | 0.0966 | 1.1041 | 0.05355 | 0.0777 | 0.84113 | 0.1323 | 0.17745 | 2.0591 | 0.1344 | 0.17115 | 2.1296 | 0.1071 | 0.1323 | 1.6836 | 0.1197 | 0.1575 | 1.8967 | 0.0714 | 0.10185 | 1.113 | 0.14175 | 0.1785 | 2.2241 | 0.13125 | 0.1827 | 2.0616 | 0.1176 | 0.16275 | 1.8532 | 0.09975 | 0.12075 | 1.5537 | 0.07875 | 0.0966 | 1.2447 | 0.0546 | 0.07245 | 0.86634 | 0.06825 | 0.08295 | 1.0723 | 0.07035 | 0.0966 | 1.1002 | 0.0588 | 0.0756 | 0.93684 | 0.0693 | 0.06825 | 1.0993 | 0.06195 | 0.07245 | 0.98567
ПС 35 кВ Новинковская | Т-2 | ТМН-4000/35 | НН | 6 | 0.07296 | 0.0768 | 6.8242 | 0.07104 | 0.09024 | 6.6125 | 0.07296 | 0.08448 | 6.7048 | 0.05472 | 0.06624 | 5.0608 | 0.05184 | 0.0624 | 4.7715 | 0.0624 | 0.08352 | 5.7344 | 0.06624 | 0.09408 | 6.0873 | 0.04992 | 0.07488 | 4.5948 | 0.12768 | 0.17568 | 11.6593 | 0.1296 | 0.16704 | 12.0439 | 0.10368 | 0.1296 | 9.5583 | 0.1152 | 0.15552 | 10.723 | 0.0672 | 0.09888 | 6.1365 | 0.13728 | 0.17472 | 12.5957 | 0.12768 | 0.17952 | 11.8086 | 0.11328 | 0.16032 | 10.46 | 0.096 | 0.11712 | 8.7803 | 0.07488 | 0.09408 | 6.9364 | 0.04992 | 0.06912 | 4.6541 | 0.06432 | 0.08064 | 5.9203 | 0.06624 | 0.09408 | 6.068 | 0.05472 | 0.07296 | 5.1181 | 0.06624 | 0.06624 | 6.1459 | 0.0576 | 0.07008 | 5.3788
ПС 35 кВ Новинковская | Т-2 | ТМН-4000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Новокемская | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1
ПС 35 кВ Новокемская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
ПС 35 кВ Новокемская | Т-1 | ТМН-2500/35 | СН | 35 | 0.1057 | 0.0168 | 1.7407 | 0.0987 | 0.0168 | 1.6254 | 0.1022 | 0.0168 | 1.6831 | 0.1001 | 0.0168 | 1.6485 | 0.1029 | 0.01785 | 1.6946 | 0.1057 | 0.01785 | 1.7407 | 0.1267 | 0.1267 | 2.0865 | 0.1358 | 0.1358 | 2.2364 | 0.1365 | 0.03675 | 2.2479 | 0.1435 | 0.02415 | 2.3632 | 0.14 | 0.02625 | 2.3056 | 0.1344 | 0.1344 | 2.2133 | 0.1358 | 0.02415 | 2.2364 | 0.1323 | 0.0336 | 2.1787 | 0.1225 | 0.0483 | 2.0174 | 0.1316 | 0.04725 | 2.1672 | 0.1491 | 0.01995 | 2.4554 | 0.1547 | 0.01575 | 2.5476 | 0.1561 | -0.7 | 2.5707 | 0.1505 | 0.01575 | 2.4785 | 0.1365 | 0.0147 | 2.2479 | 0.1309 | 0.0168 | 2.1557 | 0.1232 | 0.01575 | 2.0289 | 0.1127 | 0.0168 | 1.856
ПС 35 кВ Новокемская | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.0896 | 0.0144 | 5.0776 | 0.0856 | 0.01536 | 4.851 | 0.0856 | 0.0144 | 4.851 | 0.0844 | 0.01536 | 4.783 | 0.0868 | 0.01536 | 4.919 | 0.0904 | 0.0144 | 5.123 | 0.1128 | 0.1128 | 6.3924 | 0.1196 | 0.1196 | 6.7777 | 0.1208 | 0.03456 | 6.8457 | 0.1276 | 0.02208 | 7.2311 | 0.1244 | 0.024 | 7.0498 | 0.1176 | 0.1176 | 6.6644 | 0.12 | 0.0192 | 6.8004 | 0.1152 | 0.03072 | 6.5284 | 0.1048 | 0.04704 | 5.939 | 0.116 | 0.04512 | 6.5737 | 0.1316 | 0.01824 | 7.4578 | 0.1388 | 0.01344 | 7.8658 | 0.14 | 0.3 | 7.9338 | 0.134 | 0.01248 | 7.5938 | 0.1196 | 0.01248 | 6.7777 | 0.1156 | 0.0144 | 6.5511 | 0.1068 | 0.0144 | 6.0524 | 0.0972 | 0.01344 | 5.5083
ПС 35 кВ Новокемская | Т-1 | ТМН-2500/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Новокемская | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 34.91 |  |  | 35.19 |  |  | 34.75 |  |  | 34.65 |  |  | 34.53 |  |  | 34.38 |  |  | 34.54 |  |  | 34.63 |  |  | 34.95 |  |  | 34.69 |  |  | 35.19 |  |  | 35.09 |  |  | 35.57 |  |  | 35.55 |  |  | 35.32 |  |  | 35.12 |  |  | 35.4 |  |  | 35.47 |  |  | 34.92 |  |  | 35.13 |  |  | 35.15 |  |  | 34.98 |  |  | 35.3 |  |  | 35.47
ПС 35 кВ Новокемская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.19 |  |  | 10.28 |  |  | 10.15 |  |  | 10.13 |  |  | 10.08 |  |  | 10.03 |  |  | 10.09 |  |  | 10.11 |  |  | 10.22 |  |  | 10.13 |  |  | 10.28 |  |  | 10.25 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.32 |  |  | 10.27 |  |  | 10.33 |  |  | 10.36 |  |  | 10.2 |  |  | 10.26 |  |  | 10.27 |  |  | 10.23 |  |  | 10.31 |  |  | 10.36
ПС 35 кВ Новокемская | Т-2 | ТМН-2500/35 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Новокемская | Т-2 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Новокемская | Т-2 | ТМН-2500/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Ольховская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.21 |  |  | 10.14 |  |  | 9.99 |  |  | 9.97 |  |  | 10.02 |  |  | 10.01 |  |  | 10.06 |  |  | 10.17 |  |  | 10.04 |  |  | 10.21 |  |  | 10.19 |  |  | 10.24 |  |  | 10.29 |  |  | 10.23 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.26 |  |  | 10.14 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.23 |  |  | 10.25 |  |  | 10.31
ПС 35 кВ Ольховская | Т-1 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0.1332 | 0.0756 | 7.5485 | 0.1236 | 0.0694 | 6.9976 | 0.124 | 0.0668 | 7.0687 | 0.1262 | 0.067 | 7.3021 | 0.125 | 0.065 | 7.2472 | 0.1306 | 0.0638 | 7.5341 | 0.1448 | 0.0664 | 8.3616 | 0.1624 | 0.0722 | 9.3313 | 0.175 | 0.069 | 9.9465 | 0.1798 | 0.0752 | 10.3517 | 0.1688 | 0.0816 | 9.5565 | 0.1652 | 0.0808 | 9.3711 | 0.166 | 0.0832 | 9.3705 | 0.158 | 0.0838 | 8.8756 | 0.1588 | 0.079 | 8.9728 | 0.1604 | 0.0814 | 9.0721 | 0.1582 | 0.0828 | 8.9477 | 0.161 | 0.0786 | 9.0705 | 0.1602 | 0.0772 | 9.1323 | 0.1722 | 0.0806 | 9.7395 | 0.1842 | 0.0782 | 10.4182 | 0.1658 | 0.0756 | 9.3683 | 0.1642 | 0.0784 | 9.2598 | 0.1406 | 0.0766 | 7.8828
ПС 35 кВ Ольховская | Т-1 | ТМ-1000/35 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Пахомовская | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 36.63 |  |  | 36.57 |  |  | 36.63 |  |  | 36.63 |  |  | 36.7 |  |  | 36.7 |  |  | 36.78 |  |  | 36.55 |  |  | 36.57 |  |  | 36.36 |  |  | 36.38 |  |  | 36.18 |  |  | 36.31 |  |  | 36.38 |  |  | 36.29 |  |  | 36.16 |  |  | 36.31 |  |  | 36.12 |  |  | 36.36 |  |  | 36.38 |  |  | 36.29 |  |  | 36.42 |  |  | 36.27 |  |  | 36.18
ПС 35 кВ Пахомовская | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.26 |  |  | 6.25 |  |  | 6.26 |  |  | 6.25 |  |  | 6.27 |  |  | 6.27 |  |  | 6.28 |  |  | 6.25 |  |  | 6.23 |  |  | 6.19 |  |  | 6.21 |  |  | 6.17 |  |  | 6.19 |  |  | 6.2 |  |  | 6.19 |  |  | 6.18 |  |  | 6.2 |  |  | 6.15 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.21 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-1 | ТМН-4000/35 | СН | 35 | 0.24045 | 0.1911 | 3.7944 | 0.2163 | 0.189 | 3.4189 | 0.20055 | 0.1911 | 3.1648 | 0.1806 | 0.19005 | 2.8499 | 0.18795 | 0.19215 | 2.9603 | 0.20265 | 0.19005 | 3.1918 | 0.2583 | 0.2583 | 4.0594 | 0.2982 | 0.2982 | 4.716 | 0.32025 | 0.19005 | 5.062 | 0.3339 | 0.1953 | 5.3082 | 0.3381 | 0.2058 | 5.372 | 0.3297 | 0.3297 | 5.2675 | 0.3234 | 0.20055 | 5.1483 | 0.3066 | 0.189 | 4.8715 | 0.3003 | 0.1953 | 4.7832 | 0.2982 | 0.2016 | 4.7669 | 0.30975 | 0.1995 | 4.931 | 0.3171 | 0.19215 | 5.0746 | 0.33705 | -0.7 | 5.3583 | 0.3444 | 0.18795 | 5.4721 | 0.34545 | 0.19215 | 5.5024 | 0.32865 | 0.1848 | 5.2161 | 0.3129 | 0.18585 | 4.9867 | 0.2709 | 0.19005 | 4.3281
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-1 | ТМН-4000/35 | НН | 6 | 0.23712 | 0.19008 | 21.8951 | 0.21216 | 0.1872 | 19.6217 | 0.19584 | 0.19008 | 18.0834 | 0.17664 | 0.1872 | 16.3366 | 0.18336 | 0.19104 | 16.9041 | 0.19776 | 0.18912 | 18.2316 | 0.2544 | 0.2544 | 23.4159 | 0.29472 | 0.29472 | 27.2573 | 0.3168 | 0.18816 | 29.3935 | 0.33024 | 0.19392 | 30.8385 | 0.33312 | 0.20448 | 31.0072 | 0.3264 | 0.3264 | 30.5787 | 0.31968 | 0.19968 | 29.8524 | 0.30336 | 0.1872 | 28.2827 | 0.29568 | 0.19392 | 27.6112 | 0.29472 | 0.20064 | 27.5661 | 0.30528 | 0.19776 | 28.4617 | 0.31488 | 0.19104 | 29.5954 | 0.33312 | 0.3 | 31.0572 | 0.33984 | 0.18624 | 31.6838 | 0.34176 | 0.19104 | 31.8628 | 0.32544 | 0.18336 | 30.2924 | 0.31008 | 0.18336 | 29.0027 | 0.26592 | 0.18912 | 24.8723
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-1 | ТМН-4000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Пахомовская | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 35.95 |  |  | 36.01 |  |  | 36.7 |  |  | 36.44 |  |  | 36.31 |  |  | 36.5 |  |  | 36.76 |  |  | 36.46 |  |  | 37.06 |  |  | 36.31 |  |  | 36.59 |  |  | 36.38 |  |  | 36.76 |  |  | 36.63 |  |  | 36.74 |  |  | 36.53 |  |  | 36.87 |  |  | 36.59 |  |  | 36.74 |  |  | 36.83 |  |  | 36.59 |  |  | 36.14 |  |  | 36.29 |  |  | 36.21
ПС 35 кВ Пахомовская | ТН-6 2 СШ | - | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.22 |  |  | 6.35 |  |  | 6.27 |  |  | 6.28 |  |  | 6.31 |  |  | 6.33 |  |  | 6.32 |  |  | 6.4 |  |  | 6.24 |  |  | 6.34 |  |  | 6.27 |  |  | 6.36 |  |  | 6.33 |  |  | 6.36 |  |  | 6.32 |  |  | 6.38 |  |  | 6.32 |  |  | 6.31 |  |  | 6.37 |  |  | 6.32 |  |  | 6.23 |  |  | 6.27 |  |  | 6.27
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-2 | ТМН-4000/35 | СН | 35 | 0.05145 | 0.0504 | 0.82726 | 0.03675 | 0.01785 | 0.58991 | 0.0441 | 0.0315 | 0.69459 | 0.0357 | 0.02835 | 0.5663 | 0.04305 | 0.04305 | 0.68533 | 0.0294 | 0.02415 | 0.4656 | 0.04095 | 0.0441 | 0.64392 | 0.0546 | 0.03675 | 0.86563 | 0.04935 | 0.0504 | 0.76973 | 0.0273 | 0.01785 | 0.4346 | 0.04095 | 0.0441 | 0.64691 | 0.02415 | 0.01785 | 0.38371 | 0.03465 | 0.04095 | 0.54486 | 0.02415 | 0.0189 | 0.3811 | 0.0378 | 0.042 | 0.59471 | 0.021 | 0.0231 | 0.33229 | 0.0357 | 0.04725 | 0.55969 | 0.01995 | 0.01785 | 0.31516 | 0.03675 | 0.05145 | 0.57819 | 0.03255 | 0.0378 | 0.51086 | 0.01995 | 0.02415 | 0.31516 | 0.02835 | 0.02835 | 0.45344 | 0.02625 | 0.02205 | 0.41812 | 0.02415 | 0.00945 | 0.38552
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-2 | ТМН-4000/35 | НН | 6 | 0.048 | 0.04896 | 4.4751 | 0.03264 | 0.01536 | 3.0333 | 0.04032 | 0.02784 | 3.6703 | 0.03168 | 0.02784 | 2.9206 | 0.04032 | 0.04128 | 3.7112 | 0.024 | 0.024 | 2.1985 | 0.03744 | 0.04416 | 3.4189 | 0.05184 | 0.03552 | 4.7413 | 0.04512 | 0.04992 | 4.0751 | 0.02304 | 0.01632 | 2.1343 | 0.03744 | 0.04416 | 3.4135 | 0.02016 | 0.01632 | 1.8586 | 0.03072 | 0.0384 | 2.792 | 0.02112 | 0.01632 | 1.9286 | 0.03456 | 0.04128 | 3.141 | 0.01728 | 0.02016 | 1.5804 | 0.03168 | 0.04512 | 2.8702 | 0.01632 | 0.0144 | 1.4926 | 0.03264 | 0.04896 | 2.99 | 0.0288 | 0.03552 | 2.6134 | 0.01632 | 0.02112 | 1.4926 | 0.02496 | 0.02688 | 2.3159 | 0.02208 | 0.0192 | 2.0356 | 0.02016 | 0.00672 | 1.8586
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-2 | ТМН-4000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Пахомовская | ВЛ 35 кВ Пахомовская | - | - | 35 | 1.54 | 0.623 | 24.3018 | 1.065 | 0.738 | 16.8337 | 1.403 | 0.717 | 22.1398 | 1.946 | 0.603 | 30.7086 | 1.732 | 1.732 | 27.2795 | 1.716 | 0.566 | 27.0275 | 1.764 | 0.564 | 27.723 | 1.522 | 0.708 | 24.0703 | 1.254 | 0.466 | 19.821 | 0.987 | 0.511 | 15.6909 | 1.329 | 0.584 | 21.1162 | 1.128 | 0.585 | 18.0216 | 1.679 | 0.844 | 26.7287 | 1.061 | 0.557 | 16.858 | 1.037 | 0.512 | 16.5176 | 1.333 | 0.626 | 21.3086 | 1.364 | 0.553 | 21.7141 | 1.383 | 0.577 | 22.1324 | 1.277 | 0.788 | 20.3012 | 1.252 | 0.63 | 19.8928 | 1.61 | 0.743 | 25.6444 | 0.948 | 0.575 | 15.046 | 1.06 | 0.473 | 16.8932 | 1.308 | 0.445 | 20.8974
ПС 35 кВ Пиксимово | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17
ПС 35 кВ Пиксимово | Т-1 | ТМ-1600/350 | НН | 10 | 0.1092 | 0.077 | 6.2066 | 0.1014 | 0.071 | 5.7633 | 0.0952 | 0.0678 | 5.4109 | 0.0838 | 0.063 | 4.763 | 0.0864 | 0.0584 | 4.9107 | 0.0878 | 0.0612 | 4.9903 | 0.1214 | 0.1214 | 6.9 | 0.1696 | 0.1696 | 9.6396 | 0.1974 | 0.0754 | 11.2197 | 0.2184 | 0.1008 | 12.4133 | 0.203 | 0.0984 | 11.538 | 0.1788 | 0.1788 | 10.1625 | 0.1754 | 0.0906 | 9.9693 | 0.1844 | 0.0934 | 10.4808 | 0.1802 | 0.097 | 10.2421 | 0.161 | 0.0864 | 9.1508 | 0.1486 | 0.0872 | 8.446 | 0.1618 | 0.0802 | 9.1963 | 0.165 | 0.3 | 9.3781 | 0.1724 | 0.0814 | 9.7987 | 0.1652 | 0.0808 | 9.3895 | 0.166 | 0.0794 | 9.435 | 0.1548 | 0.0824 | 8.7984 | 0.129 | 0.084 | 7.332
ПС 35 кВ Пиксимово | Т-1 | ТМ-1600/350 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Пиксимово | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.13 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.07 |  |  | 10.04 |  |  | 9.98 |  |  | 10.04 |  |  | 10.07 |  |  | 10.16 |  |  | 10.07 |  |  | 10.23 |  |  | 10.19 |  |  | 10.32 |  |  | 10.31 |  |  | 10.23 |  |  | 10.22 |  |  | 10.25 |  |  | 10.26 |  |  | 10.12 |  |  | 10.18 |  |  | 10.2 |  |  | 10.16 |  |  | 10.25 |  |  | 10.32
ПС 35 кВ Пиксимово | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Пиксимово | Т-2 | ТМН-1600/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Рубеж | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
ПС 35 кВ Рубеж | Т-1 | ТМ-5600/35 | НН | 6 | 0.15192 | 0.04104 | 14.3959 | 0.14832 | 0.04176 | 14.0548 | 0.14544 | 0.04176 | 13.7819 | 0.14256 | 0.04032 | 13.509 | 0.14544 | 0.04104 | 13.7819 | 0.15336 | 0.0396 | 14.5324 | 0.16488 | 0.0396 | 15.624 | 0.1872 | 0.0396 | 17.739 | 0.21312 | 0.04536 | 20.1952 | 0.23112 | 0.04896 | 21.9009 | 0.22176 | 0.05184 | 21.0139 | 0.21744 | 0.0504 | 20.6046 | 0.21744 | 0.05184 | 20.6046 | 0.21024 | 0.0504 | 19.9223 | 0.19944 | 0.04608 | 18.8989 | 0.1944 | 0.04032 | 18.4213 | 0.20088 | 0.0396 | 19.0353 | 0.20736 | 0.03888 | 19.6494 | 0.21024 | 0.04032 | 19.9223 | 0.20448 | 0.03888 | 19.3765 | 0.1944 | 0.0396 | 18.4213 | 0.1944 | 0.03888 | 18.4213 | 0.1836 | 0.04248 | 17.3979 | 0.16992 | 0.04104 | 16.1016
ПС 35 кВ Рубеж | Т-1 | ТМ-5600/35 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Талицы | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.66 |  |  | 10.66 |  |  | 10.66 |  |  | 10.59 |  |  | 10.44 |  |  | 10.43 |  |  | 10.54 |  |  | 10.48 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.37 |  |  | 10.6 |  |  | 10.65 |  |  | 10.54 |  |  | 10.52 |  |  | 10.54 |  |  | 10.56 |  |  | 10.63 |  |  | 10.63 |  |  | 10.7 |  |  | 10.82 |  |  | 10.75 |  |  | 10.56 |  |  | 10.58
ПС 35 кВ Талицы | Т-1 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.0956 | 0.086 | 5.1839 | 0.0884 | 0.0844 | 4.7935 | 0.0904 | 0.0816 | 4.9019 | 0.0936 | 0.0772 | 5.109 | 0.0932 | 0.0768 | 5.1602 | 0.0912 | 0.076 | 5.0543 | 0.1116 | 0.1116 | 6.1204 | 0.1268 | 0.1268 | 6.9938 | 0.14 | 0.0856 | 7.7514 | 0.1432 | 0.0884 | 7.9286 | 0.1392 | 0.0928 | 7.7592 | 0.1424 | 0.1424 | 7.7653 | 0.1452 | 0.1056 | 7.8808 | 0.136 | 0.096 | 7.4585 | 0.1368 | 0.0936 | 7.5166 | 0.1288 | 0.0956 | 7.0636 | 0.1248 | 0.1012 | 6.8313 | 0.14 | 0.1132 | 7.6129 | 0.146 | 0.3 | 7.9391 | 0.1372 | 0.11 | 7.4118 | 0.124 | 0.0924 | 6.6244 | 0.12 | 0.0912 | 6.4525 | 0.1152 | 0.0832 | 6.3058 | 0.102 | 0.0856 | 5.5727
ПС 35 кВ Талицы | Т-1 | ТМ-2500/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Талицы | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.74 |  |  | 10.78 |  |  | 10.68 |  |  | 10.63 |  |  | 10.54 |  |  | 10.52 |  |  | 10.58 |  |  | 10.55 |  |  | 10.49 |  |  | 10.41 |  |  | 10.44 |  |  | 10.48 |  |  | 10.56 |  |  | 10.48 |  |  | 10.51 |  |  | 10.45 |  |  | 10.47 |  |  | 10.52 |  |  | 10.51 |  |  | 10.58 |  |  | 10.65 |  |  | 10.61 |  |  | 10.64 |  |  | 10.71
ПС 35 кВ Талицы | Т-2 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.3176 | 0.2368 | 17.0935 | 0.2884 | 0.224 | 15.4643 | 0.2888 | 0.2188 | 15.6308 | 0.3112 | 0.2152 | 16.9223 | 0.3556 | 0.228 | 19.5018 | 0.388 | 0.2384 | 21.3191 | 0.4088 | 0.2528 | 22.3346 | 0.5104 | 0.2684 | 27.9648 | 0.5192 | 0.2748 | 28.6097 | 0.5252 | 0.2928 | 29.1627 | 0.5272 | 0.2736 | 29.1896 | 0.5068 | 0.2768 | 27.9531 | 0.5308 | 0.29 | 29.055 | 0.49 | 0.27 | 27.0264 | 0.4828 | 0.2772 | 26.5533 | 0.4592 | 0.2648 | 25.4003 | 0.4624 | 0.276 | 25.5285 | 0.4572 | 0.2484 | 25.1214 | 0.4936 | 0.276 | 27.1473 | 0.5108 | 0.2732 | 27.9074 | 0.494 | 0.2672 | 26.8121 | 0.5088 | 0.2448 | 27.7195 | 0.4536 | 0.2432 | 24.6425 | 0.4132 | 0.244 | 22.301
ПС 35 кВ Талицы | Т-2 | ТМ-2500/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Чарозеро | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.66 |  |  | 10.66 |  |  | 10.66 |  |  | 10.59 |  |  | 10.44 |  |  | 10.43 |  |  | 10.54 |  |  | 10.48 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.37 |  |  | 10.6 |  |  | 10.65 |  |  | 10.54 |  |  | 10.52 |  |  | 10.54 |  |  | 10.56 |  |  | 10.63 |  |  | 10.63 |  |  | 10.7 |  |  | 10.82 |  |  | 10.75 |  |  | 10.56 |  |  | 10.58
ПС 35 кВ Чарозеро | Т-1 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0.0496 | 0.0586 | 2.6895 | 0.0474 | 0.0552 | 2.5702 | 0.0446 | 0.052 | 2.4184 | 0.0468 | 0.0512 | 2.5545 | 0.0474 | 0.0482 | 2.6244 | 0.0524 | 0.0496 | 2.904 | 0.0634 | 0.0634 | 3.477 | 0.0816 | 0.0816 | 4.5007 | 0.0858 | 0.0504 | 4.7505 | 0.0906 | 0.05 | 5.0163 | 0.089 | 0.0526 | 4.961 | 0.0892 | 0.0892 | 4.8642 | 0.0942 | 0.0548 | 5.1128 | 0.0868 | 0.0538 | 4.7603 | 0.081 | 0.0522 | 4.4506 | 0.0766 | 0.0534 | 4.2009 | 0.0802 | 0.056 | 4.39 | 0.084 | 0.0564 | 4.5677 | 0.0828 | 0.3 | 4.5025 | 0.0832 | 0.0574 | 4.4946 | 0.0824 | 0.0556 | 4.402 | 0.0828 | 0.0548 | 4.4522 | 0.0714 | 0.0546 | 3.9083 | 0.0602 | 0.0564 | 3.289
ПС 35 кВ Чарозеро | Т-1 | ТМ-1600/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Чарозеро | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.74 |  |  | 10.78 |  |  | 10.68 |  |  | 10.63 |  |  | 10.54 |  |  | 10.52 |  |  | 10.58 |  |  | 10.55 |  |  | 10.49 |  |  | 10.41 |  |  | 10.44 |  |  | 10.48 |  |  | 10.56 |  |  | 10.48 |  |  | 10.51 |  |  | 10.45 |  |  | 10.47 |  |  | 10.52 |  |  | 10.51 |  |  | 10.58 |  |  | 10.65 |  |  | 10.61 |  |  | 10.64 |  |  | 10.71
ПС 35 кВ Чарозеро | Т-2 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Чарозеро | Т-2 | ТМ-1600/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Шола | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35.49 |  |  | 36.02 |  |  | 35.4 |  |  | 35.86 |  |  | 35.75 |  |  | 35.51 |  |  | 35.53 |  |  | 35.78 |  |  | 35.5 |  |  | 35.27 |  |  | 35.15 |  |  | 35.32 |  |  | 35.33 |  |  | 35.08 |  |  | 34.73 |  |  | 35.5 |  |  | 35.68 |  |  | 35.47 |  |  | 35.71 |  |  | 35.54 |  |  | 36.1 |  |  | 35.83 |  |  | 35.86 |  |  | 36.05
ПС 35 кВ Шола | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.38 |  |  | 10.52 |  |  | 10.33 |  |  | 10.47 |  |  | 10.43 |  |  | 10.35 |  |  | 10.38 |  |  | 10.44 |  |  | 10.35 |  |  | 10.29 |  |  | 10.27 |  |  | 10.31 |  |  | 10.28 |  |  | 10.23 |  |  | 10.13 |  |  | 10.44 |  |  | 10.42 |  |  | 10.34 |  |  | 10.42 |  |  | 10.37 |  |  | 10.52 |  |  | 10.44 |  |  | 10.43 |  |  | 10.52
ПС 35 кВ Шола | Т-1 | ТМН-2500/35 | СН | 35 | 0.0763 | 0.0868 | 1.2427 | 0.0714 | 0.0721 | 1.1458 | 0.0693 | 0.0721 | 1.1316 | 0.0637 | 0.0777 | 1.0268 | 0.063 | 0.0707 | 1.0186 | 0.0756 | 0.0756 | 1.2306 | 0.1127 | 0.1127 | 1.8335 | 0.119 | 0.119 | 1.9225 | 0.1302 | 0.0819 | 2.12 | 0.1351 | 0.0791 | 2.2141 | 0.1365 | 0.0861 | 2.2447 | 0.1218 | 0.1218 | 1.9933 | 0.1155 | 0.0728 | 1.8897 | 0.1169 | 0.0742 | 1.9262 | 0.1092 | 0.0735 | 1.8175 | 0.1197 | 0.0861 | 1.949 | 0.1162 | 0.0784 | 1.8825 | 0.1225 | 0.0833 | 1.9963 | 0.1239 | -0.7 | 2.0056 | 0.1211 | 0.0889 | 1.9696 | 0.133 | 0.0868 | 2.1296 | 0.1218 | 0.0861 | 1.965 | 0.098 | 0.0952 | 1.5797 | 0.0805 | 0.0861 | 1.2908
ПС 35 кВ Шола | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.0712 | 0.0776 | 3.9649 | 0.0668 | 0.0644 | 3.6704 | 0.0636 | 0.0644 | 3.5589 | 0.0588 | 0.0688 | 3.2463 | 0.0584 | 0.0632 | 3.2366 | 0.0704 | 0.0668 | 3.9318 | 0.108 | 0.108 | 6.0142 | 0.1144 | 0.1144 | 6.334 | 0.1252 | 0.0752 | 6.9923 | 0.1304 | 0.072 | 7.3251 | 0.132 | 0.0796 | 7.4295 | 0.1168 | 0.1168 | 6.5484 | 0.1108 | 0.0664 | 6.2302 | 0.1128 | 0.068 | 6.3736 | 0.1044 | 0.0672 | 5.9572 | 0.1144 | 0.078 | 6.334 | 0.112 | 0.0716 | 6.213 | 0.1176 | 0.0756 | 6.5742 | 0.1188 | 0.3 | 6.5903 | 0.116 | 0.0816 | 6.466 | 0.128 | 0.0788 | 7.0331 | 0.1168 | 0.0784 | 6.4669 | 0.0932 | 0.086 | 5.1652 | 0.0748 | 0.0772 | 4.11
ПС 35 кВ Шола | Т-1 | ТМН-2500/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Шола | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 35.51 |  |  | 36.07 |  |  | 35.44 |  |  | 35.89 |  |  | 35.79 |  |  | 35.58 |  |  | 35.59 |  |  | 35.82 |  |  | 35.52 |  |  | 35.3 |  |  | 35.17 |  |  | 35.35 |  |  | 35.34 |  |  | 35.09 |  |  | 34.75 |  |  | 35.84 |  |  | 35.72 |  |  | 35.47 |  |  | 35.75 |  |  | 35.54 |  |  | 36.13 |  |  | 35.85 |  |  | 35.86 |  |  | 36.1
ПС 35 кВ Шола | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.37 |  |  | 10.34 |  |  | 10.32 |  |  | 10.46 |  |  | 10.42 |  |  | 10.34 |  |  | 10.37 |  |  | 10.44 |  |  | 10.35 |  |  | 10.29 |  |  | 10.27 |  |  | 10.09 |  |  | 10.27 |  |  | 10.23 |  |  | 10.13 |  |  | 10.37 |  |  | 10.41 |  |  | 10.33 |  |  | 10.41 |  |  | 10.37 |  |  | 10.52 |  |  | 10.43 |  |  | 10.42 |  |  | 10.52
ПС 35 кВ Шола | Т-2 | ТМН-1600/35 | СН | 35 | 0.0511 | 0.0574 | 0.83228 | 0.0476 | 0.049 | 0.76387 | 0.0462 | 0.0483 | 0.75438 | 0.0483 | 0.0518 | 0.77856 | 0.0462 | 0.0462 | 0.747 | 0.0525 | 0.049 | 0.8546 | 0.0588 | 0.0504 | 0.95661 | 0.0686 | 0.0504 | 1.1082 | 0.0749 | 0.0483 | 1.2196 | 0.0721 | 0.049 | 1.1816 | 0.0707 | 0.0483 | 1.1626 | 0.0735 | 0.0469 | 1.2029 | 0.0763 | 0.0525 | 1.2483 | 0.0777 | 0.0476 | 1.2803 | 0.0714 | 0.049 | 1.1884 | 0.0707 | 0.056 | 1.1512 | 0.0714 | 0.0518 | 1.1567 | 0.0721 | 0.0539 | 1.175 | 0.0826 | 0.0595 | 1.337 | 0.0812 | 0.0553 | 1.3207 | 0.0749 | 0.0567 | 1.1993 | 0.0679 | 0.0553 | 1.0954 | 0.0651 | 0.0595 | 1.0494 | 0.056 | 0.0581 | 0.89792
ПС 35 кВ Шола | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.0472 | 0.0476 | 2.631 | 0.044 | 0.0404 | 2.4597 | 0.0424 | 0.0396 | 2.3749 | 0.0436 | 0.042 | 2.4094 | 0.0424 | 0.038 | 2.3521 | 0.0488 | 0.0396 | 2.7281 | 0.0544 | 0.0412 | 3.0323 | 0.0644 | 0.042 | 3.5657 | 0.0708 | 0.04 | 3.9541 | 0.0684 | 0.0404 | 3.8423 | 0.0668 | 0.0404 | 3.7598 | 0.0692 | 0.0388 | 3.9643 | 0.0728 | 0.0448 | 4.0975 | 0.074 | 0.0392 | 4.1813 | 0.0672 | 0.0412 | 3.8345 | 0.0668 | 0.0468 | 3.7235 | 0.0668 | 0.0432 | 3.7092 | 0.0684 | 0.0456 | 3.8275 | 0.078 | 0.0504 | 4.3311 | 0.0776 | 0.046 | 4.3255 | 0.0704 | 0.0476 | 3.8682 | 0.0636 | 0.0468 | 3.5247 | 0.0608 | 0.0492 | 3.3728 | 0.0516 | 0.0484 | 2.8352
ПС 35 кВ Шола | Т-2 | ТМН-1600/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2

## Требования к заполнению Прил. 9
Требования к предоставлению сведений о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольного замера потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения ( Приложение №9 приказа Минэнерго Россиии от 14.04.2022 №325)
1. Информация направляется в электронном виде (в формате электронных табличных документов).
2. По результатам контрольного замера в отношении каждого объекта электроэнергетики с высшим классом напряжения 35 кВ и выше должна передаваться следующая информация:
· значения напряжения на всех шинах (раздельно работающих секциях шин) 6 кВ и выше;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, отходящей от шин объекта электроэнергетики;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой обмотке напряжением 6 кВ и выше всех трансформаторов (автотрансформаторов), включая трансформаторы собственных нужд;
· значения напряжения, активной и реактивной мощности генераторов;
· значения реактивной и активной мощности, напряжения во всех средствах компенсации реактивной мощности напряжением 6 кВ и выше;
· положение переключателей ответвлений устройств регулирования напряжения всех трансформаторов (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 20 кВ и выше, а также вольтодобавочных трансформаторов и линейных регулировочных трансформаторов напряжением 6 кВ и выше
3. Информация предоставляется за каждый час суток для контрольных замеров и за часы, указанные в задании на проведение замера, для иных замеров.
Фиксируются действующие значения параметров электроэнергетического режима, соответствующие началу каждого из часов суток контрольного или иного замера, если иное не оговорено в задании на проведение замера.
4. Для линий электропередачи, трансформаторов (автотрансформаторов) значения P и Q фиксируются со знаком "+" при направлении перетока мощности от шин объекта электроэнергетики, на котором проводится замер, в линию элетропередачи или оборудование,
и со знаком "-" при направлении перетока мощности отлинии электропередачи или оборудования к шинам объекта электроэнергетики, на котором проводится замер.
Для агрегатов гидроаккумулирующих электростанций значения P фиксируются со знаком "+" при генераторном режиме работы агрегата и со знаком "-" при двигательном режиме работы агрегата.
Для трансофрматоров (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 35 кВ и выше информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется для каждой обмотки. Для трансформаторов с высшим номинальным напряжением ниже 35 кВ, в том числе для трансформаторов собственных нужд,
информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется только для обмотки высшего напряжения либо для обмотки низшего напряжения при отсутсвии измерений в обмотке высшего напряжения.
Для генерирующего оборудования и средств компенсации реактивной мощности значения Q фиксируются со знаком "-" при потреблении реактивной мощности и со знаком "+" при генерации реактивной мощности.
Для отключенных линий электропреедачи, трансформаторов (автотрансформаторов), генераторов, средств компенсации реактивной мощности указывается причина отклонения: капитанльный ремонт (КР), средний ремонт (СР), текущий ремонт (ТР), аварийный ремонт (АР), резерв (РЕЗ),
вывод из эксплуатации (ВЭ), консервация (КС), вынужденный простой (ВПр), охранное напряжение (ОхН).
При отсутсвии у организации, предоставляющей информацию, соответствующего оборудования, ставится "-".

## Сведения
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 21.12.2022
Наименовании организации, представляющей информацию (ее филиала):
Почтовый адрес организации:

## Пример заполнения Прил.9
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 9
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.12.2022 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | … |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 220 кВ Иваново | ТН-220 1 СШ | - | U | 220 | 236.4 |  |  | 236.2 |  |  | … |  |  | 235.1
ПС 220 кВ Иваново | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 11.1 |  |  | 10.5 |  |  | … |  |  | 10.8
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | ВН | 220 | 3.82 | 4.52 | 17.1 | 6.25 | 2.32 | 20.5 | … | … | … | 8.22 | 1.85 | 24.6
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | СН | 110 | 3.76 | 4.63 | 38.3 | 6.43 | 2.08 | 40.7 | … | … | … | 9.73 | 1.56 | 63.9
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | НН | 10 | 1.54 | 0.29 | 90.5 | 1.47 | 0.26 | 86.2 | … | … | … | 1.38 | 0.24 | 80.9
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | … |  |  | 3
ПС 220 кВ Иваново | РТСН | ТМ-400/10/0,4 | ВН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | … | … | … | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 220 кВ Иваново | Р-1-220 | РОДЦ-4000/220 | СКРМ | 220 | -0.5 | -170 | 194 | -0.45 | -200 | 315 | … | … | … | -0.48 | -198 | 250
ПС 220 кВ Иваново | ВЛ 220 кВ Иваново-Петрово | - | - | 220 | 2.32 | -56.27 | 147 | -11.12 | -57.2 | 149.7 | … | … | … | -13.66 | -57.66 | 154.5
ПС 220 кВ Иваново | ВЛ 220 кВ Иваново-Белозеск | - | - | 220 | -3.46 | -0.26 | 9.4 | -3.22 | -0.08 | 8.5 | … | … | … | -3.27 | 0.05 | 8.8