## Приложение 9
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.06.2023 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | 2:00:00 |  |  | 3:00:00 |  |  | 4:00:00 |  |  | 5:00:00 |  |  | 6:00:00 |  |  | 7:00:00 |  |  | 8:00:00 |  |  | 9:00:00 |  |  | 10:00:00 |  |  | 11:00:00 |  |  | 12:00:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00:00 |  |  | 15:00:00 |  |  | 16:00:00 |  |  | 17:00:00 |  |  | 18:00:00 |  |  | 19:00:00 |  |  | 20:00:00 |  |  | 21:00:00 |  |  | 22:00:00 |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ГПП 110/10 кВ "ДОЗ-21" | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1
ГПП 110/10 кВ "ДОЗ-21" | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1
ГПП 110/10 кВ "ДОЗ-21" | Т-1 110/10 | ТДН16000/110У | ВН |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | 10 |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез.
ГПП 110/10 кВ "ДОЗ-21" | Т-2 110/10 | ТДН16000/110У | ВН |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ГПП 110/10 кВ "ДОЗ-21" | Т-1 110/10 | ТДН16000/110У | НН |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез.
ГПП 110/10 кВ "ДОЗ-21" | Т-2 110/10 | ТДН16000/110У | НН |  | 2.892 | 1.845 | 198.2894 | 2.67 | 1.668 | 181.9765 | 2.472 | 1.55 | 168.6563 | 2.388 | 1.48 | 162.3953 | 2.262 | 1.19 | 147.7412 | 2.511 | 1.5 | 169.0702 | 2.868 | 1.69 | 192.4215 | 2.856 | 1.36 | 182.8485 | 3.873 | 2.25 | 258.9094 | 4.23 | 2.51 | 284.3143 | 4.305 | 2.6 | 290.7062 | 4.014 | 2.21 | 264.8654 | 4.296 | 2.6 | 290.261 | 4.47 | 2.71 | 302.1579 | 4.02 | 2.45 | 272.1242 | 4.374 | 2.51 | 291.5036 | 4.278 | 2.47 | 285.5408 | 4.047 | 2.39 | 271.6782 | 3.975 | 2.19 | 262.333 | 3.879 | 2 | 252.2685 | 3.465 | 2 | 231.2588 | 3.153 | 1.79 | 209.5765 | 3.189 | 1.98 | 216.9758 | 3.069 | 1.88 | 208.0376
ГПП 110/10 кВ "ДОЗ-21" | Т-2 110/10 | ТДН16000/110У | РПН |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ГПП 110/10 кВ "ДОЗ-21" | ТСН-2 | ТМ-40/10/0,4 | ВН |  | 0.00171 | 0 | 0.098844 | 0.00167 | 0 | 0.096532 | 0.00166 | 0 | 0.095954 | 0.00164 | 0 | 0.094798 | 0.00164 | 0 | 0.094798 | 0.00163 | 0 | 0.09422 | 0.00165 | 0 | 0.095376 | 0.00087 | 0 | 0.050289 | 0.00056 | 0 | 0.03237 | 0.00057 | 0 | 0.032948 | 0.00057 | 0 | 0.032948 | 0.00057 | 0 | 0.032948 | 0.00059 | 0 | 0.034104 | 0.00057 | 0 | 0.032948 | 0.00059 | 0 | 0.034104 | 0.00073 | 1e-05 | 0.042201 | 0.00057 | 0.01 | 0.032948 | 0.00057 | 0 | 0.032948 | 0.00058 | 0 | 0.033526 | 0.0006 | 0 | 0.034685 | 0.00059 | 0 | 0.034104 | 0.00059 | 0 | 0.034104 | 0.0006 | 0 | 0.034682 | 0.0006 | 0 | 0.034682
ГПП 110/10 кВ "ДОЗ-21" | ТСН-1 | ТМ-40/10/0,4 | ВН |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез. |  |  | рез.

## Требования к заполнению Прил. 9
Требования к предоставлению сведений о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольного замера потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения ( Приложение №9 приказа Минэнерго Россиии от 14.04.2022 №325)
1. Информация направляется в электронном виде (в формате электронных табличных документов).
2. По результатам контрольного замера в отношении каждого объекта электроэнергетики с высшим классом напряжения 35 кВ и выше должна передаваться следующая информация:
· значения напряжения на всех шинах (раздельно работающих секциях шин) 6 кВ и выше;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, отходящей от шин объекта электроэнергетики;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой обмотке напряжением 6 кВ и выше всех трансформаторов (автотрансформаторов), включая трансформаторы собственных нужд;
· значения напряжения, активной и реактивной мощности генераторов;
· значения реактивной и активной мощности, напряжения во всех средствах компенсации реактивной мощности напряжением 6 кВ и выше;
· положение переключателей ответвлений устройств регулирования напряжения всех трансформаторов (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 20 кВ и выше, а также вольтодобавочных трансформаторов и линейных регулировочных трансформаторов напряжением 6 кВ и выше
3. Информация предоставляется за каждый час суток для контрольных замеров и за часы, указанные в задании на проведение замера, для иных замеров.
Фиксируются действующие значения параметров электроэнергетического режима, соответствующие началу каждого из часов суток контрольного или иного замера, если иное не оговорено в задании на проведение замера.
4. Для линий электропередачи, трансформаторов (автотрансформаторов) значения P и Q фиксируются со знаком "+" при направлении перетока мощности от шин объекта электроэнергетики, на котором проводится замер, в линию элетропередачи или оборудование,
и со знаком "-" при направлении перетока мощности отлинии электропередачи или оборудования к шинам объекта электроэнергетики, на котором проводится замер.
Для агрегатов гидроаккумулирующих электростанций значения P фиксируются со знаком "+" при генераторном режиме работы агрегата и со знаком "-" при двигательном режиме работы агрегата.
Для трансофрматоров (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 35 кВ и выше информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется для каждой обмотки. Для трансформаторов с высшим номинальным напряжением ниже 35 кВ, в том числе для трансформаторов собственных нужд,
информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется только для обмотки высшего напряжения либо для обмотки низшего напряжения при отсутсвии измерений в обмотке высшего напряжения.
Для генерирующего оборудования и средств компенсации реактивной мощности значения Q фиксируются со знаком "-" при потреблении реактивной мощности и со знаком "+" при генерации реактивной мощности.
Для отключенных линий электропреедачи, трансформаторов (автотрансформаторов), генераторов, средств компенсации реактивной мощности указывается причина отклонения: капитанльный ремонт (КР), средний ремонт (СР), текущий ремонт (ТР), аварийный ремонт (АР), резерв (РЕЗ),
вывод из эксплуатации (ВЭ), консервация (КС), вынужденный простой (ВПр), охранное напряжение (ОхН).
При отсутсвии у организации, предоставляющей информацию, соответствующего оборудования, ставится "-".

## Сведения
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 21.12.2022
АО "Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат"
Почтовый адрес организации:
162132, Вологодская обл., г.Сокол, ул.Луговая, 1

## Пример заполнения Прил.9
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 9
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.12.2022 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | … |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 220 кВ Иваново | ТН-220 1 СШ | - | U | 220 | 236.4 |  |  | 236.2 |  |  | … |  |  | 235.1
ПС 220 кВ Иваново | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 11.1 |  |  | 10.5 |  |  | … |  |  | 10.8
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | ВН | 220 | 3.82 | 4.52 | 17.1 | 6.25 | 2.32 | 20.5 | … | … | … | 8.22 | 1.85 | 24.6
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | СН | 110 | 3.76 | 4.63 | 38.3 | 6.43 | 2.08 | 40.7 | … | … | … | 9.73 | 1.56 | 63.9
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | НН | 10 | 1.54 | 0.29 | 90.5 | 1.47 | 0.26 | 86.2 | … | … | … | 1.38 | 0.24 | 80.9
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | … |  |  | 3
ПС 220 кВ Иваново | РТСН | ТМ-400/10/0,4 | ВН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | … | … | … | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 220 кВ Иваново | Р-1-220 | РОДЦ-4000/220 | СКРМ | 220 | -0.5 | -170 | 194 | -0.45 | -200 | 315 | … | … | … | -0.48 | -198 | 250
ПС 220 кВ Иваново | ВЛ 220 кВ Иваново-Петрово | - | - | 220 | 2.32 | -56.27 | 147 | -11.12 | -57.2 | 149.7 | … | … | … | -13.66 | -57.66 | 154.5
ПС 220 кВ Иваново | ВЛ 220 кВ Иваново-Белозеск | - | - | 220 | -3.46 | -0.26 | 9.4 | -3.22 | -0.08 | 8.5 | … | … | … | -3.27 | 0.05 | 8.8