## Приложение 9 (Таблица 1)
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 20 декабря 2022 г. №1340
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.06.2023 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | 2:00:00 |  |  | 3:00:00 |  |  | 4:00:00 |  |  | 5:00:00 |  |  | 6:00:00 |  |  | 7:00:00 |  |  | 8:00:00 |  |  | 9:00:00 |  |  | 10:00:00 |  |  | 11:00:00 |  |  | 12:00:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00:00 |  |  | 15:00:00 |  |  | 16:00:00 |  |  | 17:00:00 |  |  | 18:00:00 |  |  | 19:00:00 |  |  | 20:00:00 |  |  | 21:00:00 |  |  | 22:00:00 |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Ввод ВЛ 35 кВ "ПС Пахомовская"- "ТЭЦ "Белый Ручей" | - | - | 35 | 1.5414 | 0.6048 | 26.05 | 1.0636 | 0.7161 | 25.87 | 1.406 | 0.6972 | 15.67 | 1.9478 | 0.5901 | 31.72 | 1.7314 | 0.53655 | 29.56 | 1.7188 | 0.5481 | 27.28 | 1.7651 | 0.05481 | 28.48 | 1.5246 | 0.69195 | 26.22 | 1.2548 | 0.4452 | 36.94 | 0.98595 | 0.49035 | 17.96 | 1.3282 | 0.56385 | 16.33 | 1.1266 | 0.5628 | 18.05 | 1.681 | 0.8274 | 29.31 | 1.0595 | 0.53655 | 31.05 | 1.0374 | 0.4914 | 22.01 | 1.3314 | 0.60585 | 22.6 | 1.3639 | 0.5334 | 31.23 | 1.3828 | 0.55965 | 19.94 | 1.2757 | 0.7686 | 20.93 | 1.2506 | 0.61005 | 25.85 | 1.6118 | 0.72555 | 26.62 | 0.9471 | 0.55335 | 25.82 | 1.0584 | 0.45255 | 14.45 | 1.3073 | 0.42735 | 14.63
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Вввод ВЛ 35 кВ "ТЭЦ "Белый Ручей"- "ПС Белоручейская" | - | - | 35 | 0.81795 | 0.60795 | 16.39 | 0.76965 | 0.6006 | 15.72 | 0.71715 | 0.588 | 14.81 | 0.66255 | 0.5817 | 13.52 | 0.6447 | 0.57435 | 13.64 | 0.71715 | 0.57435 | 13.56 | 0.86415 | 0.57645 | 14.79 | 0.9219 | 0.5922 | 16.71 | 1.4332 | 1.3608 | 18.49 | 1.5834 | 1.5267 | 35.44 | 1.3198 | 1.0878 | 32.63 | 1.4752 | 1.3261 | 35.08 | 1.0647 | 0.6111 | 23.54 | 1.5036 | 1.4343 | 18.17 | 1.5593 | 1.5435 | 25.89 | 1.3303 | 1.2065 | 32.08 | 1.3366 | 1.2316 | 19.47 | 1.4836 | 1.4311 | 34.32 | 1.3388 | 1.0553 | 32.84 | 1.4647 | 1.3041 | 28.22 | 1.1025 | 0.6678 | 26.69 | 1.5361 | 1.3786 | 23.16 | 1.5844 | 1.4196 | 36.19 | 1.2789 | 1.1508 | 35.76
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | СШ-35кВ | - | U | 35 | 36.76 |  |  | 36.72 |  |  | 36.63 |  |  | 36.75 |  |  | 36.78 |  |  | 36.78 |  |  | 36.68 |  |  | 36.68 |  |  | 36.72 |  |  | 36.25 |  |  | 36.29 |  |  | 36.21 |  |  | 36.54 |  |  | 36.67 |  |  | 36.2 |  |  | 36.22 |  |  | 36.63 |  |  | 36.23 |  |  | 36.07 |  |  | 36.33 |  |  | 36.46 |  |  | 36.5 |  |  | 36.22 |  |  | 36.22
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | CШ-10кВ | - | U | 10 | 10.53 |  |  | 10.56 |  |  | 10.54 |  |  | 10.58 |  |  | 10.55 |  |  | 10.56 |  |  | 10.55 |  |  | 10.55 |  |  | 10.58 |  |  | 10.57 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.56 |  |  | 10.57 |  |  | 10.53 |  |  | 10.57 |  |  | 10.57 |  |  | 10.55 |  |  | 10.56 |  |  | 10.54 |  |  | 10.55 |  |  | 10.56 |  |  | 10.53 |  |  | 10.55
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Т-1 КТП № 2 | ТСЗН-1000/10УЗ | ВН | 10 | 0.1138 | 0.1238 | 10.25 | 0.1146 | 0.124 | 10.15 | 0.112 | 0.1222 | 10.05 | 0.1108 | 0.1232 | 10.08 | 0.1114 | 0.1232 | 8.29 | 0.1112 | 0.1248 | 10.05 | 0.1146 | 0.1274 | 8.47 | 0.1132 | 0.125 | 9.98 | 0.1124 | 0.1234 | 9.1 | 0.1114 | 0.1228 | 8.89 | 0.1098 | 0.1222 | 8.54 | 0.1108 | 0.1224 | 10.05 | 0.1098 | 0.1222 | 9.76 | 0.1102 | 0.1214 | 8.41 | 0.113 | 0.126 | 8.3 | 0.1128 | 0.1252 | 9.88 | 0.1152 | 0.1272 | 8.17 | 0.1144 | 0.1286 | 10.34 | 0.1148 | 0.1286 | 9.61 | 0.113 | 0.1262 | 9.86 | 0.1088 | 0.1238 | 9.64 | 0.111 | 0.125 | 8.57 | 0.1112 | 0.1236 | 8.43 | 0.1112 | 0.1238 | 8.86
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Т-1 КТП № 2 | ТСЗН-1000/10УЗ | НН | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Т-1 КТП № 2 | ТСЗН-1000/10УЗ | ПБВ | - | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Т-2 КТП № 2 | ТСЗ-1250/10УЗ | ВН | 10 | 0.2908 | 0.295 | 21.74 | 0.3148 | 0.2978 | 23.02 | 0.3118 | 0.3026 | 22.52 | 0.3086 | 0.3062 | 23.38 | 0.2912 | 0.3004 | 22.52 | 0.2918 | 0.3018 | 22.21 | 0.3006 | 0.3018 | 22.17 | 0.293 | 0.2934 | 21.73 | 0.3084 | 0.2944 | 22.95 | 0.3052 | 0.2952 | 21.56 | 0.3062 | 0.295 | 23.27 | 0.3178 | 0.3016 | 22.85 | 0.332 | 0.3058 | 23.43 | 0.3314 | 0.307 | 24.99 | 0.3358 | 0.3108 | 23.92 | 0.3404 | 0.3074 | 24.58 | 0.3158 | 0.2966 | 25.33 | 0.2974 | 0.2936 | 22.92 | 0.2934 | 0.2936 | 21.9 | 0.2904 | 0.2936 | 21.87 | 0.3072 | 0.2996 | 22.33 | 0.3214 | 0.3046 | 23.36 | 3166 | 0.303 | 23.65 | 0.3214 | 0.3066 | 23.29
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Т-2 КТП № 2 | ТСЗ-1250/10УЗ | НН | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Т-2 КТП № 2 | ТСЗ-1250/10УЗ | ПБВ | - | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3 |  |  | 2 - 3
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Т-1 КТП № 1 | ТСЗН-1000/10УЗ | ВН | 10 | 0.02906 | 0.3902 | 26 | 0.02906 | 0.3892 | 25.94 | 0.02908 | 0.3894 | 25.91 | 0.0291 | 0.3916 | 25.99 | 0.02914 | 0.3902 | 26.02 | 0.02914 | 0.391 | 26.03 | 0.02912 | 0.391 | 25.92 | 0.02912 | 0.3908 | 26.08 | 0.0291 | 0.3906 | 26.07 | 0.02906 | 0.3904 | 25.96 | 0.02902 | 0.3896 | 26.04 | 0.02904 | 0.3904 | 26 | 0.02904 | 0.391 | 26.17 | 0.02906 | 0.3898 | 26.24 | 0.02904 | 0.3896 | 25.97 | 0.029 | 0.3894 | 26.07 | 0.029 | 0.3894 | 26.16 | 0.029 | 0.3896 | 26.07 | 0.02898 | 0.39 | 25.77 | 0.02896 | 0.3896 | 25.97 | 0.02894 | 0.3888 | 26.04 | 0.02898 | 0.3892 | 25.92 | 0.02898 | 0.3886 | 25.92 | 0.02902 | 0.389 | 25.92
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Т-1 КТП № 1 | ТСЗН-1000/10УЗ | НН | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Т-1 КТП № 1 | ТСЗН-1000/10УЗ | ПБВ | - | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5 |  |  | 4 - 5
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Т-1 ОРУ-35 | ТМН-6300/35-У1 | ВН | 35 | 0.00017 | 8e-05 | 41.53 | 0.00024 | 7e-05 | 41.73 | 0.0003 | 7e-05 | 29.06 | 0.00018 | 6e-05 | 45.28 | 0.00023 | 6e-05 | 42.29 | 0.00023 | 6e-05 | 39.94 | 0.00024 | 7e-05 | 43.11 | 0.00019 | 0.00011 | 42.66 | 0.0002 | 6e-05 | 56.01 | 0.00021 | 7e-05 | 53.79 | 0.0002 | 4e-05 | 48.75 | 0.00017 | 5e-05 | 54.14 | 0.00024 | 6e-05 | 51.15 | 0.00023 | 7e-05 | 49.17 | 0.0002 | 6e-05 | 50.64 | 0.00017 | 7e-05 | 53.64 | 0.00032 | 7e-05 | 49.6 | 0.00022 | 5e-05 | 55.57 | 0.00023 | 7e-05 | 55.83 | 0.00023 | 7e-05 | 53.8 | 0.00024 | 8e-05 | 51.65 | 0.00036 | 7e-05 | 47.99 | 0.00021 | 7e-05 | 51.23 | 0.0003 | 6e-05 | 50.38
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Т-1 ОРУ-35 | ТМН-6300/35-У2 | НН | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | Т-1 ОРУ-35 | ТМН-6300/35-У3 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" | ТГ ст. № 1 | ТАП-6-2УЗ |  | 10 | 3.3288 | 2.268 | 218.2 | 2.7012 | 2.2644 | 215.67 | 3.0984 | 2.3352 | 168.2 | 3.5784 | 2.2416 | 227.19 | 3.27 | 2.1146 | 211.55 | 3.426 | 2.196 | 213.66 | 3.5628 | 2.1768 | 218.39 | 3.3888 | 2.3652 | 220.55 | 3.7104 | 2.958 | 254.49 | 3.5976 | 3.1572 | 258.01 | 3.6864 | 2.8404 | 244.93 | 3.6564 | 3.1056 | 269.24 | 3.6204 | 2.472 | 246.75 | 3.6708 | 3.2268 | 228.87 | 3.6888 | 3.2688 | 257.52 | 3.5916 | 2.9112 | 255.59 | 3.6792 | 2.8956 | 233.93 | 3.8304 | 3.138 | 263.94 | 3.6312 | 2.988 | 268.35 | 3.654 | 3.018 | 259.33 | 3.6624 | 2.4756 | 241.05 | 3.4764 | 3.0396 | 239.54 | 3.5868 | 2.9436 | 248.56 | 3.5628 | 2.6496 | 249.77

## Требования к заполнению Прил. 9
Требования к предоставлению сведений о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольного замера потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения ( Приложение №9 к Правилам предоставления информации)
1. Информация направляется в электронном виде (в формате электронных табличных документов).
2. По результатам контрольного замера в отношении каждого объекта электроэнергетики с высшим классом напряжения 35 кВ и выше должна передаваться следующая информация:
· значения напряжения на всех шинах (раздельно работающих секциях шин) 6 кВ и выше;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, отходящей от шин объекта электроэнергетики;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой обмотке напряжением 6 кВ и выше всех трансформаторов (автотрансформаторов), включая трансформаторы собственных нужд;
· значения напряжения, активной и реактивной мощности генераторов;
· значения реактивной и активной мощности, напряжения во всех средствах компенсации реактивной мощности напряжением 6 кВ и выше;
· положение переключателей ответвлений устройств регулирования напряжения всех трансформаторов (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 20 кВ и выше, а также вольтодобавочных трансформаторов и линейных регулировочных трансформаторов напряжением 6 кВ и выше
3. Информация предоставляется за каждый час суток для контрольных замеров и за часы, указанные в задании на проведение замера, для иных замеров.
Фиксируются действующие значения параметров электроэнергетического режима, соответствующие началу каждого из часов суток контрольного или иного замера, если иное не оговорено в задании на проведение замера.
4. Для линий электропередачи, трансформаторов (автотрансформаторов) значения P и Q фиксируются со знаком "+" при направлении перетока мощности от шин объекта электроэнергетики, на котором проводится замер, в линию элетропередачи или оборудование,
и со знаком "-" при направлении перетока мощности отлинии электропередачи или оборудования к шинам объекта электроэнергетики, на котором проводится замер.
Для агрегатов гидроаккумулирующих электростанций значения P фиксируются со знаком "+" при генераторном режиме работы агрегата и со знаком "-" при двигательном режиме работы агрегата.
Для трансофрматоров (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 35 кВ и выше информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется для каждой обмотки. Для трансформаторов с высшим номинальным напряжением ниже 35 кВ, в том числе для трансформаторов собственных нужд,
информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется только для обмотки высшего напряжения либо для обмотки низшего напряжения при отсутсвии измерений в обмотке высшего напряжения.
Для генерирующего оборудования и средств компенсации реактивной мощности значения Q фиксируются со знаком "-" при потреблении реактивной мощности и со знаком "+" при генерации реактивной мощности.
Для отключенных линий электропреедачи, трансформаторов (автотрансформаторов), генераторов, средств компенсации реактивной мощности указывается причина отклонения: капитанльный ремонт (КР), средний ремонт (СР), текущий ремонт (ТР), аварийный ремонт (АР), резерв (РЕЗ),
вывод из эксплуатации (ВЭ), консервация (КС), вынужденный простой (ВПр), охранное напряжение (ОхН).
При отсутсвии у организации, предоставляющей информацию, соответствующего оборудования, ставится "-".

## Сведения
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 20 декабря 2022 г. №1340
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 21.06.2023
Наименовании организации, представляющей информацию (ее филиала):
АО "ТЭЦ "Белый Ручей"
Почтовый адрес организации:
Россия, 162940, Вологодская область, муниципальный район Вытегорский, сельское поселение Девятинское, пос. Депо, ул. Энергетиков д.2, офис 15

## Пример заполнения Прил.9
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 9
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 20 декабря 2022 г. №1340
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.06.2023 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | … |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 220 кВ Иваново | ТН-220 1 СШ | - | U | 220 | 236.4 |  |  | 236.2 |  |  | … |  |  | 235.1
ПС 220 кВ Иваново | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 11.1 |  |  | 10.5 |  |  | … |  |  | 10.8
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | ВН | 220 | 3.82 | 4.52 | 17.1 | 6.25 | 2.32 | 20.5 | … | … | … | 8.22 | 1.85 | 24.6
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | СН | 110 | 3.76 | 4.63 | 38.3 | 6.43 | 2.08 | 40.7 | … | … | … | 9.73 | 1.56 | 63.9
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | НН | 10 | 1.54 | 0.29 | 90.5 | 1.47 | 0.26 | 86.2 | … | … | … | 1.38 | 0.24 | 80.9
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | … |  |  | 3
ПС 220 кВ Иваново | РТСН | ТМ-400/10/0,4 | ВН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | … | … | … | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 220 кВ Иваново | Р-1-220 | РОДЦ-4000/220 | СКРМ | 220 | -0.5 | -170 | 194 | -0.45 | -200 | 315 | … | … | … | -0.48 | -198 | 250
ПС 220 кВ Иваново | ВЛ 220 кВ Иваново-Петрово | - | - | 220 | 2.32 | -56.27 | 147 | -11.12 | -57.2 | 149.7 | … | … | … | -13.66 | -57.66 | 154.5
ПС 220 кВ Иваново | ВЛ 220 кВ Иваново-Белозеск | - | - | 220 | -3.46 | -0.26 | 9.4 | -3.22 | -0.08 | 8.5 | … | … | … | -3.27 | 0.05 | 8.8

## таблица 1
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" Вытегорский район, п.Депо, ул.Энергетиков, д.2, офис 15 | [5 empty] | 900820 |  |  |  |  | ПС "Пахомовская" 35/6 кВ по ВЛ "Пахомово - "ТЭЦ "Белый Ручей"; ПС "Белоручейская" 35/10 кВ по ВЛ "ТЭЦ "Белый Ручей"- ПС "Белоручейская"
Таблица № 1
наименование предприятия, адрес |  |  |  |  | почасовых показаний электрических счётчиков по вводам в режимный день 21.06.2023г. | [6 empty] | наим. источника пит.
Часы суток | Активная энергия | [6 empty] | Реактивная энергия
| Ввод ВЛ 35 кВ "ПС Пахомовская" -"ТЭЦ "Белый Ручей" (приём (-)) |  |  | Ввод ВЛ 35 кВ "ТЭЦ "Белый Ручей"- "ПС Белоручейская" (приём (-)) |  |  | Ввод 35 кВ Т-1 6300кВ*А (приём) | Ввод ВЛ 35 кВ "ПС Пахомовская" -"ТЭЦ "Белый Ручей" (приём (-)) |  |  | Ввод ВЛ 35 кВ "ТЭЦ "Белый Ручей"- "ПС Белоручейская" (приём (-)) |  |  | 10500
| Расчётный коэф. 10500 |  |  | Расчётный коэф. 10500 |  |  | Расчётный коэф. 10500 | Расчётный коэф. 10500 |  |  | Расчётный коэф. 10500
| Показания счётчика, кВт*ч | Разность, кВт*ч | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счётчика, кВт*ч | Разность, кВт*ч | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счётчика, кВт*ч | Показания счётчика, кВар*ч | Разность, кВар*ч | Расход эл.энергии за час, кВар*ч | Показания счётчика, кВар*ч | Разность, кВар*ч | Расход эл.энергии за час, кВар*ч | сумм.расход акт.
0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Начальник ЦЭА и АСУ Дунюшкин А.А.

## таблица 2 (сторонние)
АО "ТЭЦ "Белый Ручей" Вытегорский район, п.Депо, ул.Энергетиков, д.2, офис 15 | [5 empty] | 900820 |  |  |  |  | ПС "Пахомовская" 35/6 кВ по ВЛ "Пахомово - "ТЭЦ "Белый Ручей"; ПС "Белоручейская" 35/10 кВ по ВЛ "ТЭЦ "Белый Ручей"- ПС "Белоручейская"
Таблица № 2
наименование предприятия, адрес |  |  |  |  | почасовых показаний электрических счётчиков по сторонним потребителям в режимный день 21.06.2023 г. | [6 empty] | наим. источника пит.
Часы суток | Активная энергия | [6 empty] | Реактивная энергия
| Ввод ВЛ 35 кВ "ПС Пахомовская" - "ТЭЦ "Белый Ручей" (выдача (+)) |  |  | Ввод ВЛ 35 кВ "ТЭЦ "Белый Ручей"- "ПС Белоручейская" (выдача (+)) |  |  | Ввод 35 кВ Т-1 6300кВ*А (приём) | Ввод ВЛ 35 кВ "ПС Пахомовская" - "ТЭЦ "Белый Ручей" (выдача) |  |  | Ввод ВЛ 35 кВ "ТЭЦ "Белый Ручей"- "ПС Белоручейская" (выдача)
| Расчётный коэф. 10500 |  |  | Расчётный коэф. 10500 |  |  | Расчётный коэф. 10500 | Расчётный коэф. 10500 |  |  | Расчётный коэф. 10500
| Показания счётчика, кВт*ч | Разность, кВт*ч | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счётчика, кВт*ч | Разность, кВт*ч | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счётчика, кВт*ч | Показания счётчика, кВар*ч | Разность, кВар*ч | Расход эл.энергии за час, кВар*ч | Показания счётчика, кВар*ч | Разность, кВар*ч | Расход эл.энергии за час, кВар*ч | Сум.расход акт. всеми потр-лями | Сум.расход реакт. всеми потр-лями
0 |  |  | 1541.4 |  |  | 817.95 |  |  | 0 | 604.8 |  |  | 607.95 | 2359.35 | 1212.75
1 |  |  | 1063.65 |  |  | 769.65 |  |  | 0 | 716.1 |  |  | 600.6 | 1833.3 | 1316.7
2 |  |  | 1405.95 |  |  | 717.15 |  |  | 0 | 697.2 |  |  | 588 | 2123.1 | 1285.2
3 |  |  | 1947.75 |  |  | 662.55 |  |  | 0 | 590.1 |  |  | 581.7 | 2610.3 | 1171.8
4 |  |  | 1731.45 |  |  | 644.7 |  |  | 0 | 536.55 |  |  | 574.35 | 2376.15 | 1110.9
5 |  |  | 1718.85 |  |  | 717.15 |  |  | 0 | 548.1 |  |  | 574.35 | 2436 | 1122.45
6 |  |  | 1765.05 |  |  | 864.15 |  |  | 0 | 548.1 |  |  | 576.45 | 2629.2 | 1124.55
7 |  |  | 1524.6 |  |  | 921.9 |  |  | 0 | 691.95 |  |  | 592.2 | 2446.5 | 1284.15
8 |  |  | 1254.75 |  |  | 1433.25 |  |  | 0 | 445.2 |  |  | 1360.8 | 2688 | 1806
9 |  |  | 985.95 |  |  | 1583.4 |  |  | 0 | 490.35 |  |  | 1526.7 | 2569.35 | 2017.05
10 |  |  | 1328.25 |  |  | 1319.85 |  |  | 0 | 563.85 |  |  | 1087.8 | 2648.1 | 1651.65
11 |  |  | 1126.65 |  |  | 1475.25 |  |  | 0 | 562.8 |  |  | 1326.15 | 2601.9 | 1888.95
12 |  |  | 1681.05 |  |  | 1064.7 |  |  | 0 | 827.4 |  |  | 611.1 | 2745.75 | 1438.5
13 |  |  | 1059.45 |  |  | 1503.6 |  |  | 0 | 536.55 |  |  | 1434.3 | 2563.05 | 1970.85
14 |  |  | 1037.4 |  |  | 1559.25 |  |  | 0 | 491.4 |  |  | 1543.5 | 2596.65 | 2034.9
15 |  |  | 1331.4 |  |  | 1330.35 |  |  | 0 | 605.85 |  |  | 1206.45 | 2661.75 | 1812.3
16 |  |  | 1363.95 |  |  | 1336.65 |  |  | 0 | 533.4 |  |  | 1231.65 | 2700.6 | 1765.05
17 |  |  | 1382.85 |  |  | 1483.65 |  |  | 0 | 559.65 |  |  | 1431.15 | 2866.5 | 1990.8
18 |  |  | 1275.75 |  |  | 1338.75 |  |  | 0 | 768.6 |  |  | 1055.25 | 2614.5 | 1823.85
19 |  |  | 1250.55 |  |  | 1464.75 |  |  | 0 | 610.05 |  |  | 1304.1 | 2715.3 | 1914.15
20 |  |  | 1611.75 |  |  | 1102.5 |  |  | 0 | 725.55 |  |  | 667.8 | 2714.25 | 1393.35
21 |  |  | 947.1 |  |  | 1536.15 |  |  | 0 | 553.35 |  |  | 1378.65 | 2483.25 | 1932
22 |  |  | 1058.4 |  |  | 1584.45 |  |  | 0 | 452.55 |  |  | 1419.6 | 2642.85 | 1872.15
23 |  |  | 1307.25 |  |  | 1278.9 |  |  | 0 | 427.35 |  |  | 1150.8 | 2586.15 | 1578.15
Итого |  |  | 32701.2 |  |  | 28510.65 |  |  |  | 14086.8 |  |  | 24431.4 | 61211.85 | 38518.2
Начальник ЦЭА и АСУ Дунюшкин А.А.

## таблица №3
|  |  | Таблица № 3 |  |  | 900820
сводных данных режимного дня 21.06.2023 г. о потреблении электрической энергии по АО "ТЭЦ "Белый Ручей"
часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл.энергии по всем вводам, кВт*ч | Суммарный расход эл.энергии всеми сторонними потребителями, кВт*ч | Расход эл.энергии предприятием, кВт*ч | Суммарный расход эл.энергии по всем вводам, кВар*ч | Суммарный расход эл.энергии всеми сторонними потребителями, кВар*ч | Расход эл.энергии предприятием, кВар*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0 | 0 | 2359.35 | -2359.35 | 1212.75 | 1212.75 | 0
1 | 0 | 1833.3 | -1833.3 | 1316.7 | 1316.7 | 0
2 | 0 | 2123.1 | -2123.1 | 1285.2 | 1285.2 | 0
3 | 0 | 2610.3 | -2610.3 | 1171.8 | 1171.8 | 0
4 | 0 | 2376.15 | -2376.15 | 1110.9 | 1110.9 | 0
5 | 0 | 2436 | -2436 | 1122.45 | 1122.45 | 0
6 | 0 | 2629.2 | -2629.2 | 1124.55 | 1124.55 | 0
7 | 0 | 2446.5 | -2446.5 | 1284.15 | 1284.15 | 0
8 | 0 | 2688 | -2688 | 1806 | 1806 | 0
9 | 0 | 2569.35 | -2569.35 | 2017.05 | 2017.05 | 0
10 | 0 | 2648.1 | -2648.1 | 1651.65 | 1651.65 | 0
11 | 0 | 2601.9 | -2601.9 | 1888.95 | 1888.95 | 0
12 | 0 | 2745.75 | -2745.75 | 1438.5 | 1438.5 | 0
13 | 0 | 2563.05 | -2563.05 | 1970.85 | 1970.85 | 0
14 | 0 | 2596.65 | -2596.65 | 2034.9 | 2034.9 | 0
15 | 0 | 2661.75 | -2661.75 | 1812.3 | 1812.3 | 0
16 | 0 | 2700.6 | -2700.6 | 1765.05 | 1765.05 | 0
17 | 0 | 2866.5 | -2866.5 | 1990.8 | 1990.8 | 0
18 | 0 | 2614.5 | -2614.5 | 1823.85 | 1823.85 | 0
19 | 0 | 2715.3 | -2715.3 | 1914.15 | 1914.15 | 0
20 | 0 | 2714.25 | -2714.25 | 1393.35 | 1393.35 | 0
21 | 0 | 2483.25 | -2483.25 | 1932 | 1932 | 0
22 | 0 | 2642.85 | -2642.85 | 1872.15 | 1872.15 | 0
23 | 0 | 2586.15 | -2586.15 | 1578.15 | 1578.15 | 0
Итого | 0 | 61211.85 | -61211.85 | 38518.2 | 38518.2 | 0
Начальник ЦЭА и АСУ Дунюшкин А.А.
Начальник ЦЭА и АСУ Дунюшкин А.А.