## Приложение 9
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.06.2023 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | 2:00:00 |  |  | 3:00:00 |  |  | 4:00:00 |  |  | 5:00:00 |  |  | 6:00:00 |  |  | 7:00:00 |  |  | 8:00:00 |  |  | 9:00:00 |  |  | 10:00:00 |  |  | 11:00:00 |  |  | 12:00:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00:00 |  |  | 15:00:00 |  |  | 16:00:00 |  |  | 17:00:00 |  |  | 18:00:00 |  |  | 19:00:00 |  |  | 20:00:00 |  |  | 21:00:00 |  |  | 22:00:00 |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭЛИС" | ТН-10 1СШ | - | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭЛИС" | ТН-10 2СШ | - | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭЛИС" | ТН-10 3СШ | - | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭЛИС" | ТН-10 4СШ | - | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭЛИС" | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/10 | НН1 | 10 | 0.052 | -0.04 |  | 0.048 | -0.04 |  | 0.048 | -0.044 |  | 0.048 | -0.04 |  | 0.044 | -0.044 |  | 0.048 | -0.044 |  | 0.056 | -0.04 |  | 0.084 | -0.032 |  | 0.168 | 0.008 |  | 0.244 | 0.084 |  | 0.332 | 0.124 |  | 0.336 | 0.156 |  | 0.28 | 0.096 |  | 0.284 | 0.1 |  | 0.272 | 0.084 |  | 0.28 | 0.096 |  | 0.304 | 0.14 |  | 0.244 | 0.092 |  | 0.3 | 0.156 |  | 0.224 | 0.116 |  | 0.1 | -0.032 |  | 0.084 | -0.036 |  | 0.08 | -0.036 |  | 0.068 | -0.04
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭЛИС" | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/10 | НН2 | 10 | 2.452 | 0.656 |  | 2.416 | 0.584 |  | 2.296 | 0.548 |  | 2.196 | 0.504 |  | 2.216 | 0.484 |  | 2.432 | 0.508 |  | 2.708 | 0.588 |  | 3.232 | 0.74 |  | 3.8 | 0.896 |  | 4.476 | 1.144 |  | 4.56 | 1.2 |  | 4.568 | 1.26 |  | 4.732 | 1.168 |  | 4.88 | 1.312 |  | 4.564 | 1.048 |  | 4.508 | 0.996 |  | 4.34 | 0.88 |  | 4.204 | 0.808 |  | 4.264 | 0.844 |  | 4.208 | 0.808 |  | 4.052 | 0.732 |  | 3.392 | 0.684 |  | 3.148 | 0.664 |  | 2.864 | 0.62
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭЛИС" | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/10 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭЛИС" | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/10 | НН3 | 10 | 0.76 | 0.276 |  | 0.736 | 0.268 |  | 0.716 | 0.256 |  | 0.704 | 0.252 |  | 0.696 | 0.248 |  | 0.74 | 0.252 |  | 1.92 | -0.176 |  | 3.6 | -0.496 |  | 3.728 | -0.484 |  | 4 | -0.468 |  | 4.128 | -0.452 |  | 4.136 | -0.464 |  | 4.128 | -0.46 |  | 4.112 | -0.48 |  | 4.128 | -0.472 |  | 4.096 | -0.484 |  | 2.66 | -0.224 |  | 2.624 | -0.2 |  | 2.54 | -0.184 |  | 1.268 | 0.352 |  | 1.128 | 0.328 |  | 0.888 | 0.3 |  | 0.788 | 0.268 |  | 0.764 | 0.268
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭЛИС" | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/10 | НН4 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭЛИС" | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/10 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭЛИС" | ТСН-1 | ТМ-100/10/0,22 | НН | 10 | 0.000648 | 0.001488 |  | 0.000672 | 0.001416 |  | 0.000624 | 0.001296 |  | 0.000648 | 0.0012 |  | 0.000624 | 0.001176 |  | 0.000648 | 0.0012 |  | 0.000624 | 0.001272 |  | 0.000648 | 0.00132 |  | 0.000648 | 0.001272 |  | 0.000624 | 0.001272 |  | 0.000648 | 0.001272 |  | 0.000624 | 0.00132 |  | 0.000648 | 0.001344 |  | 0.000648 | 0.001272 |  | 0.000624 | 0.0012 |  | 0.000648 | 0.001272 |  | 0.000624 | 0.001272 |  | 0.000648 | 0.001296 |  | 0.000648 | 0.001296 |  | 0.000624 | 0.00132 |  | 0.000648 | 0.001344 |  | 0.000648 | 0.001344 |  | 0.000648 | 0.001392 |  | 0.000672 | 0.001392 | -
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭЛИС" | ТСН-2 | ТМ-100/10/0,22 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0

## Требования к заполнению Прил. 9
Требования к предоставлению сведений о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольного замера потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения ( Приложение №9 приказа Минэнерго Россиии от 14.04.2022 №325)
1. Информация направляется в электронном виде (в формате электронных табличных документов).
2. По результатам контрольного замера в отношении каждого объекта электроэнергетики с высшим классом напряжения 35 кВ и выше должна передаваться следующая информация:
· значения напряжения на всех шинах (раздельно работающих секциях шин) 6 кВ и выше;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, отходящей от шин объекта электроэнергетики;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой обмотке напряжением 6 кВ и выше всех трансформаторов (автотрансформаторов), включая трансформаторы собственных нужд;
· значения напряжения, активной и реактивной мощности генераторов;
· значения реактивной и активной мощности, напряжения во всех средствах компенсации реактивной мощности напряжением 6 кВ и выше;
· положение переключателей ответвлений устройств регулирования напряжения всех трансформаторов (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 20 кВ и выше, а также вольтодобавочных трансформаторов и линейных регулировочных трансформаторов напряжением 6 кВ и выше
3. Информация предоставляется за каждый час суток для контрольных замеров и за часы, указанные в задании на проведение замера, для иных замеров.
Фиксируются действующие значения параметров электроэнергетического режима, соответствующие началу каждого из часов суток контрольного или иного замера, если иное не оговорено в задании на проведение замера.
4. Для линий электропередачи, трансформаторов (автотрансформаторов) значения P и Q фиксируются со знаком "+" при направлении перетока мощности от шин объекта электроэнергетики, на котором проводится замер, в линию элетропередачи или оборудование,
и со знаком "-" при направлении перетока мощности отлинии электропередачи или оборудования к шинам объекта электроэнергетики, на котором проводится замер.
Для агрегатов гидроаккумулирующих электростанций значения P фиксируются со знаком "+" при генераторном режиме работы агрегата и со знаком "-" при двигательном режиме работы агрегата.
Для трансофрматоров (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 35 кВ и выше информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется для каждой обмотки. Для трансформаторов с высшим номинальным напряжением ниже 35 кВ, в том числе для трансформаторов собственных нужд,
информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется только для обмотки высшего напряжения либо для обмотки низшего напряжения при отсутсвии измерений в обмотке высшего напряжения.
Для генерирующего оборудования и средств компенсации реактивной мощности значения Q фиксируются со знаком "-" при потреблении реактивной мощности и со знаком "+" при генерации реактивной мощности.
Для отключенных линий электропреедачи, трансформаторов (автотрансформаторов), генераторов, средств компенсации реактивной мощности указывается причина отклонения: капитанльный ремонт (КР), средний ремонт (СР), текущий ремонт (ТР), аварийный ремонт (АР), резерв (РЕЗ),
вывод из эксплуатации (ВЭ), консервация (КС), вынужденный простой (ВПр), охранное напряжение (ОхН).
При отсутсвии у организации, предоставляющей информацию, соответствующего оборудования, ставится "-".

## Сведения
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 21.12.2022
Наименовании организации, представляющей информацию (ее филиала):
Почтовый адрес организации:

## Пример заполнения Прил.9
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 9
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.12.2022 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | … |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 220 кВ Иваново | ТН-220 1 СШ | - | U | 220 | 236.4 |  |  | 236.2 |  |  | … |  |  | 235.1
ПС 220 кВ Иваново | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 11.1 |  |  | 10.5 |  |  | … |  |  | 10.8
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | ВН | 220 | 3.82 | 4.52 | 17.1 | 6.25 | 2.32 | 20.5 | … | … | … | 8.22 | 1.85 | 24.6
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | СН | 110 | 3.76 | 4.63 | 38.3 | 6.43 | 2.08 | 40.7 | … | … | … | 9.73 | 1.56 | 63.9
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | НН | 10 | 1.54 | 0.29 | 90.5 | 1.47 | 0.26 | 86.2 | … | … | … | 1.38 | 0.24 | 80.9
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | … |  |  | 3
ПС 220 кВ Иваново | РТСН | ТМ-400/10/0,4 | ВН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | … | … | … | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 220 кВ Иваново | Р-1-220 | РОДЦ-4000/220 | СКРМ | 220 | -0.5 | -170 | 194 | -0.45 | -200 | 315 | … | … | … | -0.48 | -198 | 250
ПС 220 кВ Иваново | ВЛ 220 кВ Иваново-Петрово | - | - | 220 | 2.32 | -56.27 | 147 | -11.12 | -57.2 | 149.7 | … | … | … | -13.66 | -57.66 | 154.5
ПС 220 кВ Иваново | ВЛ 220 кВ Иваново-Белозеск | - | - | 220 | -3.46 | -0.26 | 9.4 | -3.22 | -0.08 | 8.5 | … | … | … | -3.27 | 0.05 | 8.8