## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ В.Устюг | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 16446.646 | 16447.219 | 80 | 45.84 | 45.8 | 0.04 | 0.09
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 14813.584 | 14814.815 | 80 | 98.48 | 98.44 | 0.04 | 0.04
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 288.1303 | 288.174 | 132000 | 5768.4 | 5768.4 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 241.4325 | 242.9025 | 132000 | 194040 | 194040 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао RS | 16.8601 | 16.8601 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS | 9815.2435 | 9819.8437 | 132000 | 607226.4 | 607226.4 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао RS | 16233.5507 | 16233.5507 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап RS | 8667.4009 | 8672.2938 | 132000 | 645862.8 | 645862.8 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 8386.653 | 8397.747 | 66000 | 732204 | 732250.2 | -46.2 | -0.01
110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 5.605 | 5.605 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 8395.446 | 8400.931 | 66000 | 362010 | 361996.8 | 13.2 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 6.609 | 6.609 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 1249.644 | 1250.863 | 21000 | 25599 | 25582.2 | 16.8 | 0.07
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 1152.526 | 1153.03 | 21000 | 10584 | 10584 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 1288.729 | 1289.74 | 21000 | 21231 | 21228.9 | 2.1 | 0.01
6 В.Устюг Т 1 ап RS | 4656.168 | 4658.733 | 18000 | 46170 | 46180.8 | -10.8 | -0.02
6 В.Устюг Т 2 ап RS | 5476.801 | 5479.359 | 18000 | 46044 | 46042.2 | 1.8 | 0
6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 1218.911 | 1219.675 | 4800 | 3667.2 | 3668.64 | -1.44 | -0.04
6 В.Устюг-Будрино ао RS | 1059.218 | 1059.531 | 4800 | 1502.4 | 1503.84 | -1.44 | -0.1
6 В.Устюг-Глядково ао RS | 650.039 | 650.352 | 4800 | 1502.4 | 1504.8 | -2.4 | -0.16
6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 2169.2777 | 2169.5579 | 4800 | 1344.96 | 1344.96 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 9219.6098 | 9222.1508 | 7200 | 18295.2 | 18294.48 | 0.72 | 0
6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 5963.893 | 5966.229 | 7200 | 16819.2 | 16817.04 | 2.16 | 0.01
6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 6081.014 | 6084.718 | 4800 | 17779.2 | 17778.72 | 0.48 | 0
6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 719.3048 | 723.3806 | 3600 | 14672.88 | 14672.88 | 0 | 0
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 425.072 | 425.184 | 4800 | 537.6 | 537.6 | 0 | 0
6 В.Устюг-Калашово ао RS | 2119.547 | 2120.632 | 4800 | 5208 | 5207.52 | 0.48 | 0.01
6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 0.238 | 0.238 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 53.04 | 53.055 | 4800 | 72 | 73.92 | -1.92 | -2.67
6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 1883.9897 | 1884.6793 | 4800 | 3310.08 | 3310.08 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 924.47 | 925.14 | 4800 | 3216 | 3216.48 | -0.48 | -0.01
6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 1394.15 | 1394.581 | 4800 | 2068.8 | 2068.32 | 0.48 | 0.02
6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 394.874 | 395.085 | 4800 | 1012.8 | 1013.28 | -0.48 | -0.05
6 В.Устюг-РПБ ао RS | 314.952 | 315.201 | 4800 | 1195.2 | 1194.24 | 0.96 | 0.08
|  |  |  | 2789087.84 | 2789113.74 | -25.9
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 2460.61 | 2461.387 | 80 | 62.16 | 62.12 | 0.04 | 0.06
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 3450.538 | 3451.402 | 80 | 69.12 | 69.16 | -0.04 | -0.06
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 139.3115 | 139.8013 | 132000 | 64653.6 | 64653.6 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 62.4986 | 62.5016 | 132000 | 396 | 396 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао RS | 1680.9354 | 1681.8229 | 132000 | 117150 | 117150 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS | 699.5168 | 699.5169 | 132000 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао RS | 8968.9279 | 8969.7222 | 132000 | 104847.6 | 104847.6 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап RS | 641.409 | 641.4104 | 132000 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 218.785 | 218.785 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 2638.464 | 2641.898 | 66000 | 226644 | 226650.6 | -6.6 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 222.24 | 222.24 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 2692.037 | 2693.561 | 66000 | 100584 | 100584 | 0 | 0
35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 546.839 | 547.496 | 21000 | 13797 | 13794.9 | 2.1 | 0.02
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 326.2908 | 326.4534 | 21000 | 3414.6 | 3414.6 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 634.852 | 635.242 | 21000 | 8190 | 8187.9 | 2.1 | 0.03
6 В.Устюг Т 1 ап RS | 2131.788 | 2133 | 18000 | 21816 | 21825 | -9 | -0.04
6 В.Устюг Т 2 ап RS | 2331.439 | 2332.602 | 18000 | 20934 | 20934 | 0 | 0
6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 773.887 | 774.489 | 4800 | 2889.6 | 2889.12 | 0.48 | 0.02
6 В.Устюг-Будрино ао RS | 466.447 | 466.587 | 4800 | 672 | 668.64 | 3.36 | 0.5
6 В.Устюг-Глядково ао RS | 437.799 | 438.043 | 4800 | 1171.2 | 1169.76 | 1.44 | 0.12
6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 1377.6091 | 1377.8524 | 4800 | 1167.84 | 1167.84 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 4670.9364 | 4671.8228 | 7200 | 6382.08 | 6382.08 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 2036.786 | 2037.519 | 7200 | 5277.6 | 5280.48 | -2.88 | -0.05
6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 2115.454 | 2116.817 | 4800 | 6542.4 | 6544.8 | -2.4 | -0.04
6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 297.3668 | 299.1013 | 3600 | 6244.2 | 6244.2 | 0 | 0
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 303.873 | 304.021 | 4800 | 710.4 | 711.84 | -1.44 | -0.2
6 В.Устюг-Калашово ао RS | 1062.076 | 1062.68 | 4800 | 2899.2 | 2899.68 | -0.48 | -0.02
6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 0.056 | 0.056 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 99.264 | 99.309 | 4800 | 216 | 215.52 | 0.48 | 0.22
6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 729.4125 | 729.6939 | 4800 | 1350.72 | 1350.72 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 1067.359 | 1068.091 | 4800 | 3513.6 | 3515.52 | -1.92 | -0.05
6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 998.533 | 999.126 | 4800 | 2846.4 | 2843.04 | 3.36 | 0.12
6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 363.16 | 363.363 | 4800 | 974.4 | 973.44 | 0.96 | 0.1
6 В.Устюг-РПБ ао RS | 157.209 | 157.326 | 4800 | 561.6 | 562.56 | -0.96 | -0.17
|  |  |  | 726175.32 | 726186.72 | -11.4

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.88 | 1.92 | 1.92 | 1.88 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.88 | 1.88 | 1.92 | 1.92 | 1.88 | 1.92 | 1.92 | 1.96 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 45.8
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 4.4 | 4.44 | 4.36 | 4.48 | 4.56 | 4.52 | 4.12 | 3.64 | 3.16 | 4 | 3.36 | 3.28 | 3.44 | 3.48 | 3.96 | 3.72 | 4.08 | 3.72 | 4.12 | 3.96 | 4.12 | 4.68 | 5.56 | 5.28 | 98.44
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 778.8 | 752.4 | 646.8 | 541.2 | 633.6 | 554.4 | 567.6 | 541.2 | 422.4 | 303.6 | 5768.4
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 18612 | 20182.8 | 20460 | 20856 | 20710.8 | 20262 | 18783.6 | 16539.6 | 18308.4 | 17239.2 | 541.2 | 567.6 | 528 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194040
110 В.Устюг РП 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS | 20235.6 | 21634.8 | 21819.6 | 22162.8 | 21951.6 | 21714 | 20790 | 19338 | 21832.8 | 25502.4 | 25594.8 | 25660.8 | 25278 | 26215.2 | 27073.2 | 28300.8 | 29752.8 | 30162 | 29568 | 28908 | 27918 | 26901.6 | 28485.6 | 30426 | 607226.4
110 В.Устюг РП 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап RS | 21542.4 | 23020.8 | 23218.8 | 23548.8 | 23324.4 | 23073.6 | 22083.6 | 20512.8 | 23073.6 | 26967.6 | 27178.8 | 27231.6 | 26901.6 | 27838.8 | 28749.6 | 30096 | 31653.6 | 32142 | 31521.6 | 30808.8 | 29779.2 | 28683.6 | 30412.8 | 32498.4 | 645862.8
110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 36828 | 39877.2 | 40418.4 | 41184 | 40893.6 | 40128 | 37290 | 33244.2 | 36887.4 | 39362.4 | 22882.2 | 22968 | 22809.6 | 23535.6 | 23152.8 | 24360.6 | 25872 | 26690.4 | 26188.8 | 25634.4 | 24697.2 | 23766.6 | 25627.8 | 27951 | 732250.2
110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4745.4 | 21661.2 | 21793.2 | 21700.8 | 22677.6 | 24816 | 26076.6 | 27581.4 | 28333.8 | 27753 | 27185.4 | 26208.6 | 25198.8 | 27007.2 | 29257.8 | 361996.8
110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 900.9 | 882 | 846.3 | 829.5 | 831.6 | 900.9 | 1005.9 | 1098.3 | 1289.4 | 1276.8 | 1186.5 | 1215.9 | 1115.1 | 1236.9 | 1205.4 | 1104.6 | 1131.9 | 1083.6 | 1148.7 | 1123.5 | 1079.4 | 1056.3 | 1043.7 | 989.1 | 25582.2
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 352.8 | 319.2 | 304.5 | 304.5 | 291.9 | 321.3 | 426.3 | 487.2 | 468.3 | 495.6 | 493.5 | 476.7 | 478.8 | 459.9 | 455.7 | 457.8 | 468.3 | 493.5 | 539.7 | 539.7 | 537.6 | 531.3 | 474.6 | 405.3 | 10584
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 672 | 630 | 609 | 594.3 | 499.8 | 539.7 | 699.3 | 871.5 | 1029 | 1068.9 | 1075.2 | 1060.5 | 1012.2 | 1014.3 | 989.1 | 991.2 | 1029 | 989.1 | 1052.1 | 1041.6 | 1039.5 | 1001.7 | 926.1 | 793.8 | 21228.9
6 В.Устюг Т 1 ап RS | 1297.8 | 1224 | 1157.4 | 1137.6 | 1101.6 | 1157.4 | 1519.2 | 1819.8 | 2570.4 | 2714.4 | 2610 | 2644.2 | 2318.4 | 2487.6 | 2511 | 2516.4 | 2541.6 | 2190.6 | 1971 | 1908 | 1864.8 | 1785.6 | 1668.6 | 1463.4 | 46180.8
6 В.Устюг Т 2 ап RS | 1351.8 | 1323 | 1279.8 | 1272.6 | 1272.6 | 1362.6 | 1596.6 | 2007 | 2455.2 | 2617.2 | 2572.2 | 2491.2 | 2354.4 | 2372.4 | 2403 | 2516.4 | 2377.8 | 2062.8 | 1958.4 | 1805.4 | 1774.8 | 1722.6 | 1605.6 | 1486.8 | 46042.2
6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 116.16 | 107.04 | 96.96 | 92.64 | 95.04 | 113.28 | 168.96 | 180 | 228 | 223.2 | 180.96 | 226.08 | 175.2 | 168.48 | 148.8 | 148.32 | 180.96 | 166.08 | 157.92 | 146.88 | 144 | 138.72 | 143.04 | 121.92 | 3668.64
6 В.Устюг-Будрино ао RS | 59.04 | 54.24 | 43.2 | 41.28 | 41.28 | 46.56 | 59.04 | 67.2 | 62.88 | 65.76 | 65.28 | 61.44 | 62.88 | 60.48 | 58.56 | 66.72 | 68.16 | 72.48 | 74.88 | 76.8 | 76.32 | 76.8 | 74.4 | 68.16 | 1503.84
6 В.Устюг-Глядково ао RS | 48 | 48 | 40.8 | 45.12 | 43.2 | 41.28 | 60 | 66.72 | 75.84 | 86.88 | 70.56 | 66.72 | 62.4 | 68.64 | 69.6 | 65.28 | 64.32 | 59.52 | 79.68 | 71.04 | 73.92 | 75.36 | 64.8 | 57.12 | 1504.8
6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 55.68 | 55.68 | 55.2 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.64 | 56.16 | 56.16 | 55.68 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.64 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 1344.96
6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 516.96 | 496.08 | 475.92 | 458.64 | 420.48 | 444.96 | 633.6 | 772.56 | 1059.84 | 1148.4 | 1120.32 | 1090.08 | 992.88 | 957.6 | 971.28 | 994.32 | 943.2 | 791.28 | 691.2 | 696.96 | 693.36 | 681.12 | 651.6 | 591.84 | 18294.48
6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 367.92 | 349.2 | 354.96 | 366.48 | 365.04 | 411.84 | 519.84 | 670.32 | 851.76 | 1023.12 | 1109.52 | 1090.8 | 1040.4 | 1048.32 | 1038.24 | 1028.16 | 1003.68 | 844.56 | 729.36 | 620.64 | 578.88 | 523.44 | 464.4 | 416.16 | 16817.04
6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 523.2 | 486.24 | 455.52 | 456 | 454.08 | 471.36 | 569.76 | 672.96 | 870.24 | 929.28 | 934.56 | 932.16 | 903.84 | 930.24 | 925.92 | 921.12 | 941.28 | 880.8 | 833.28 | 816.48 | 806.88 | 760.32 | 707.52 | 595.68 | 17778.72
6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 502.56 | 516.6 | 496.44 | 488.88 | 475.92 | 495 | 511.56 | 583.56 | 753.84 | 778.32 | 705.24 | 737.28 | 695.16 | 712.08 | 740.16 | 698.04 | 658.44 | 629.64 | 626.76 | 591.12 | 594.72 | 599.76 | 552.24 | 529.56 | 14672.88
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 15.84 | 16.32 | 15.36 | 16.32 | 16.8 | 18.24 | 19.68 | 21.6 | 26.4 | 24 | 27.84 | 34.56 | 33.12 | 41.76 | 35.52 | 31.2 | 26.4 | 19.2 | 18.72 | 17.28 | 16.32 | 15.36 | 14.4 | 15.36 | 537.6
6 В.Устюг-Калашово ао RS | 163.2 | 145.92 | 128.64 | 117.12 | 128.64 | 148.32 | 176.16 | 220.32 | 267.36 | 263.04 | 281.76 | 269.28 | 226.08 | 236.64 | 226.08 | 260.64 | 240.96 | 236.16 | 247.2 | 252.96 | 265.44 | 256.32 | 244.32 | 204.96 | 5207.52
6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.32 | 2.4 | 2.4 | 2.88 | 2.4 | 5.28 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.88 | 5.76 | 2.88 | 2.88 | 2.4 | 2.88 | 5.28 | 2.88 | 2.4 | 2.4 | 73.92
6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 136.32 | 135.84 | 135.84 | 135.36 | 135.36 | 135.36 | 134.88 | 136.32 | 143.04 | 145.44 | 145.44 | 144.96 | 140.16 | 140.16 | 139.68 | 141.6 | 135.84 | 134.88 | 133.92 | 134.4 | 134.88 | 136.8 | 137.28 | 136.32 | 3310.08
6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 38.4 | 36.96 | 36.96 | 38.4 | 36.96 | 33.12 | 34.08 | 60 | 244.32 | 233.76 | 203.04 | 227.04 | 90.24 | 256.8 | 289.92 | 280.8 | 311.04 | 224.64 | 153.12 | 122.4 | 89.76 | 76.8 | 51.36 | 46.56 | 3216.48
6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 33.12 | 31.68 | 31.2 | 31.2 | 29.76 | 33.12 | 102.72 | 230.88 | 250.08 | 227.52 | 148.32 | 71.52 | 63.84 | 59.52 | 76.32 | 205.44 | 160.8 | 46.08 | 45.12 | 35.04 | 34.56 | 36.96 | 41.28 | 42.24 | 2068.32
6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 30.72 | 29.76 | 29.28 | 32.16 | 35.04 | 32.16 | 30.72 | 39.36 | 65.76 | 54.24 | 55.2 | 57.12 | 64.8 | 56.16 | 63.84 | 55.2 | 50.4 | 38.4 | 39.84 | 33.12 | 31.2 | 29.76 | 30.24 | 28.8 | 1013.28
6 В.Устюг-РПБ ао RS | 35.04 | 33.6 | 31.68 | 31.2 | 30.72 | 31.2 | 34.56 | 46.08 | 69.12 | 72.48 | 72.96 | 72 | 63.84 | 67.2 | 72.48 | 75.36 | 77.76 | 51.36 | 38.4 | 37.92 | 38.4 | 38.88 | 36.48 | 35.52 | 1194.24
Сумма | 104446.54 | 111645.68 | 112550.4 | 114305.38 | 113250.78 | 111981.74 | 107314.62 | 99750.4 | 112947.1 | 127329.78 | 110983.32 | 111254.98 | 109175.66 | 113181.5 | 117055.4 | 122212.56 | 127983.48 | 128948.72 | 126268.9 | 123227.16 | 119113.34 | 114701.34 | 120953.8 | 128531.16 | 2789113.74
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 2.52 | 2.24 | 2.2 | 2.48 | 2.56 | 2.48 | 2.56 | 2.8 | 2.6 | 2.64 | 2.72 | 2.68 | 2.72 | 2.52 | 2.4 | 2.64 | 2.64 | 2.6 | 2.64 | 2.72 | 2.8 | 2.76 | 2.56 | 2.64 | 62.12
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 2.72 | 2.56 | 2.6 | 2.72 | 2.8 | 2.76 | 2.8 | 3.12 | 2.96 | 2.08 | 3.12 | 3.04 | 3.12 | 2.96 | 2.92 | 2.96 | 2.92 | 3 | 3 | 3.04 | 3.12 | 3.08 | 2.88 | 2.88 | 69.16
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 7180.8 | 7576.8 | 7444.8 | 7365.6 | 7154.4 | 6916.8 | 6243.6 | 5478 | 3286.8 | 2362.8 | 13.2 | 0 | 0 | 39.6 | 343.2 | 369.6 | 356.4 | 303.6 | 330 | 356.4 | 382.8 | 382.8 | 396 | 369.6 | 64653.6
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 92.4 | 118.8 | 26.4 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396
110 В.Устюг РП 1 ао RS | 5913.6 | 6428.4 | 6309.6 | 6230.4 | 6006 | 5715.6 | 4923.6 | 3762 | 1227.6 | 1135.2 | 2072.4 | 1478.4 | 3973.2 | 2059.2 | 2494.8 | 3775.2 | 4514.4 | 6349.2 | 6322.8 | 6573.6 | 6481.2 | 6626.4 | 7854 | 8923.2 | 117150
110 В.Устюг РП 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
110 В.Устюг РП 2 ао RS | 5596.8 | 6085.2 | 5940 | 5847.6 | 5623.2 | 5332.8 | 4540.8 | 3352.8 | 739.2 | 409.2 | 1425.6 | 765.6 | 3445.2 | 1346.4 | 1742.4 | 3102 | 3854.4 | 5768.4 | 5755.2 | 6072 | 6006 | 6164.4 | 7431.6 | 8500.8 | 104847.6
110 В.Устюг РП 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8
110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 14724.6 | 15615.6 | 15345 | 15232.8 | 14830.2 | 14302.2 | 12889.8 | 11147.4 | 6870.6 | 5979.6 | 4111.8 | 3577.2 | 5794.8 | 4131.6 | 5009.4 | 6283.2 | 7048.8 | 8573.4 | 8487.6 | 8718.6 | 8606.4 | 8659.2 | 9847.2 | 10863.6 | 226650.6
110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.8 | 4732.2 | 4164.6 | 6336 | 4633.2 | 4686 | 5992.8 | 6778.2 | 8375.4 | 8296.2 | 8500.8 | 8382 | 8461.2 | 9636 | 10698.6 | 100584
35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 491.4 | 466.2 | 462 | 468.3 | 485.1 | 506.1 | 510.3 | 581.7 | 688.8 | 669.9 | 613.2 | 665.7 | 592.2 | 688.8 | 682.5 | 606.9 | 640.5 | 596.4 | 613.2 | 590.1 | 554.4 | 543.9 | 541.8 | 535.5 | 13794.9
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 123.9 | 113.4 | 113.4 | 117.6 | 117.6 | 121.8 | 128.1 | 151.2 | 144.9 | 153.3 | 157.5 | 151.2 | 155.4 | 144.9 | 149.1 | 149.1 | 151.2 | 153.3 | 159.6 | 159.6 | 165.9 | 155.4 | 144.9 | 132.3 | 3414.6
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 233.1 | 210 | 212.1 | 216.3 | 216.3 | 212.1 | 226.8 | 291.9 | 443.1 | 417.9 | 457.8 | 485.1 | 380.1 | 468.3 | 470.4 | 457.8 | 470.4 | 375.9 | 350.7 | 352.8 | 354.9 | 325.5 | 294 | 264.6 | 8187.9
6 В.Устюг Т 1 ап RS | 644.4 | 603 | 590.4 | 619.2 | 633.6 | 653.4 | 707.4 | 885.6 | 1216.8 | 1220.4 | 1179 | 1204.2 | 964.8 | 1218.6 | 1283.4 | 1213.2 | 1220.4 | 957.6 | 921.6 | 864 | 840.6 | 786.6 | 712.8 | 684 | 21825
6 В.Устюг Т 2 ап RS | 693 | 675 | 669.6 | 693 | 691.2 | 702 | 777.6 | 981 | 1141.2 | 1144.8 | 1094.4 | 990 | 927 | 939.6 | 1008 | 1117.8 | 1056.6 | 855 | 826.2 | 806.4 | 829.8 | 808.2 | 759.6 | 747 | 20934
6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 115.68 | 105.6 | 97.92 | 101.28 | 103.68 | 112.32 | 114.24 | 129.12 | 152.16 | 146.88 | 134.88 | 148.32 | 127.2 | 128.16 | 119.04 | 116.16 | 125.76 | 117.6 | 114.24 | 114.72 | 114.72 | 111.36 | 119.52 | 118.56 | 2889.12
6 В.Устюг-Будрино ао RS | 32.16 | 31.68 | 23.04 | 23.52 | 23.04 | 24.48 | 24 | 28.32 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.36 | 27.36 | 24.96 | 25.92 | 28.32 | 29.76 | 26.88 | 26.4 | 28.32 | 28.8 | 31.2 | 34.08 | 35.52 | 668.64
6 В.Устюг-Глядково ао RS | 43.2 | 39.84 | 38.88 | 40.8 | 40.8 | 44.64 | 45.6 | 48.96 | 64.8 | 68.64 | 57.12 | 50.88 | 51.36 | 51.84 | 55.68 | 48 | 49.92 | 44.16 | 48.48 | 49.44 | 52.32 | 48.96 | 43.2 | 42.24 | 1169.76
6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 47.52 | 46.56 | 46.56 | 48 | 48 | 48 | 48.48 | 49.92 | 48.96 | 48.96 | 49.44 | 48.96 | 49.92 | 48 | 48 | 48.96 | 48.48 | 48.96 | 48.96 | 49.92 | 50.4 | 49.92 | 48.48 | 48.48 | 1167.84
6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 164.16 | 154.08 | 154.08 | 167.04 | 174.24 | 181.44 | 215.28 | 305.28 | 381.6 | 388.8 | 392.4 | 396 | 320.4 | 374.4 | 375.12 | 358.56 | 313.2 | 235.44 | 239.76 | 235.44 | 244.08 | 230.4 | 197.28 | 183.6 | 6382.08
6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 173.52 | 162.72 | 164.16 | 174.96 | 174.24 | 177.84 | 185.04 | 210.24 | 231.84 | 256.32 | 275.04 | 269.28 | 269.28 | 263.52 | 267.84 | 272.88 | 263.52 | 239.76 | 218.88 | 223.2 | 225.36 | 210.96 | 190.08 | 180 | 5280.48
6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 222.24 | 209.28 | 206.4 | 209.28 | 215.52 | 214.08 | 228.96 | 264 | 316.32 | 318.24 | 328.8 | 298.56 | 298.08 | 313.44 | 347.52 | 329.76 | 336.96 | 295.2 | 305.28 | 285.6 | 277.92 | 257.28 | 239.52 | 226.56 | 6544.8
6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 221.76 | 231.48 | 231.84 | 225.72 | 223.92 | 231.12 | 228.6 | 248.76 | 309.6 | 307.44 | 278.28 | 298.08 | 276.12 | 300.6 | 304.56 | 277.92 | 284.76 | 260.28 | 254.52 | 246.96 | 263.16 | 261 | 239.76 | 237.96 | 6244.2
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 23.52 | 22.08 | 22.56 | 24 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 26.88 | 24.96 | 25.44 | 33.12 | 46.56 | 38.4 | 48.96 | 48 | 38.88 | 35.04 | 25.44 | 25.44 | 25.92 | 26.88 | 26.88 | 24.96 | 24.48 | 711.84
6 В.Устюг-Калашово ао RS | 96 | 88.8 | 86.88 | 90.72 | 89.76 | 90.72 | 93.12 | 120.96 | 162.72 | 151.2 | 170.4 | 159.84 | 120.96 | 135.36 | 128.16 | 155.04 | 130.56 | 125.28 | 117.12 | 119.04 | 120.96 | 117.6 | 113.76 | 114.72 | 2899.68
6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 10.08 | 7.68 | 7.68 | 8.16 | 8.64 | 9.6 | 8.64 | 9.12 | 9.12 | 8.64 | 11.04 | 8.64 | 9.12 | 8.16 | 8.64 | 10.08 | 8.64 | 8.64 | 9.12 | 8.64 | 11.52 | 9.12 | 8.16 | 8.64 | 215.52
6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 55.68 | 54.24 | 54.24 | 55.2 | 54.72 | 55.2 | 57.12 | 57.6 | 56.64 | 57.12 | 57.6 | 56.16 | 57.6 | 56.64 | 55.68 | 56.16 | 56.16 | 55.68 | 56.16 | 57.12 | 56.16 | 57.6 | 56.64 | 57.6 | 1350.72
6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 52.32 | 49.44 | 48.96 | 52.32 | 52.8 | 49.92 | 54.24 | 81.6 | 249.12 | 244.32 | 203.52 | 240.48 | 100.8 | 274.56 | 311.52 | 290.4 | 331.68 | 217.92 | 165.6 | 128.16 | 97.92 | 87.84 | 64.8 | 65.28 | 3515.52
6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 59.04 | 56.64 | 57.12 | 60.48 | 60.96 | 60.96 | 132 | 241.92 | 261.12 | 260.16 | 200.64 | 96.96 | 93.6 | 86.88 | 143.04 | 252.96 | 223.68 | 82.08 | 82.56 | 65.76 | 68.16 | 67.2 | 64.8 | 64.32 | 2843.04
6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 27.36 | 26.88 | 26.4 | 36 | 37.44 | 34.08 | 30.72 | 41.28 | 63.84 | 55.68 | 56.64 | 54.24 | 52.32 | 44.16 | 55.68 | 46.56 | 42.24 | 37.44 | 40.8 | 35.52 | 34.08 | 33.12 | 31.68 | 29.28 | 973.44
6 В.Устюг-РПБ ао RS | 19.68 | 18.72 | 18.24 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 24.48 | 26.88 | 26.4 | 27.36 | 24.48 | 25.44 | 27.36 | 27.36 | 29.28 | 28.8 | 24 | 22.56 | 22.56 | 23.52 | 22.56 | 21.12 | 21.12 | 562.56
Сумма | 36970.76 | 39084.12 | 38376.66 | 38133.64 | 37115.36 | 35847.08 | 32464.04 | 28525.96 | 18310.48 | 16853.5 | 18259.46 | 15831.32 | 24518.9 | 18007.88 | 20196.28 | 25433.12 | 28406.02 | 34158.56 | 33844.62 | 34696.38 | 34305.88 | 34542.44 | 39121.18 | 43183.08 | 726186.72