## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Дымково | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 2227.443 | 2227.917 | 120 | 56.88 | 59.28 | -2.4 | -4.22
0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 2528.123 | 2528.272 | 120 | 17.88 | 17.88 | 0 | 0
10 Дымково Т 1 ап RS | 218.106 | 218.272 | 20000 | 3320 | 3326 | -6 | -0.18
10 Дымково Т 2 ап RS | 538.081 | 538.456 | 20000 | 7500 | 7496 | 4 | 0.05
10 Дымково-АЗС ао RS | 601.0678 | 601.5341 | 4000 | 1865.2 | 1865.2 | 0 | 0
10 Дымково-Добрынино ао RS | 3992.42 | 3995.953 | 2000 | 7066 | 7065 | 1 | 0.01
10 Дымково-Каликино ао RS | 800.306 | 801.005 | 2000 | 1398 | 1398.8 | -0.8 | -0.06
10 Дымково-Мастерские ао RS | 1134.514 | 1134.733 | 2000 | 438 | 437.2 | 0.8 | 0.18
10 Дымково-Микрорайон ао RS | 0.23 | 0.23 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 153.54 | 153.54 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао RS | 30.836 | 30.836 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап RS | 29.379 | 29.379 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 147.301 | 147.301 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 19543.587 | 19554.0696 | 66000 | 691851.6 | 691858.2 | -6.6 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 126.7653 | 126.7653 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 20146.8151 | 20151.8349 | 66000 | 331306.8 | 331313.4 | -6.6 | 0
110 Дымково-К.Городок ао RS | 18041.9088 | 18048.5482 | 66000 | 438200.4 | 438200.4 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ап RS | 894.074 | 894.074 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ао RS | 14709.0406 | 14716.0538 | 66000 | 462871.2 | 462884.4 | -13.2 | 0
110 Дымково-Полдарса ап RS | 319.6037 | 319.6037 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 200.85 | 200.863 | 66000 | 858 | 844.8 | 13.2 | 1.54
110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 0.645 | 0.649 | 66000 | 264 | 270.6 | -6.6 | -2.5
35 Дымково Т 1 ап RS | 11503.2343 | 11507.7624 | 21000 | 95090.1 | 95090.1 | 0 | 0
35 Дымково Т 2 ап RS | 7171.706 | 7172.4242 | 21000 | 15082.2 | 15082.2 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ао RS | 2333.581 | 2334.302 | 21000 | 15141 | 15141 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ап RS | 0.002 | 0.002 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао RS | 3980.657 | 3983.374 | 10500 | 28528.5 | 28528.5 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ап RS | 0.004 | 0.004 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ао RS | 3555.17 | 3558.417 | 21000 | 68187 | 68189.1 | -2.1 | 0
35 Дымково-Новатор ап RS | 0.582 | 0.582 | 21000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2169042.76 | 2169068.06 | -25.3
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 917.64 | 918.217 | 120 | 69.24 | 75.6 | -6.36 | -9.19
0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 216.726 | 216.779 | 120 | 6.36 | 6.42 | -0.06 | -0.94
10 Дымково Т 1 ап RS | 78.641 | 78.709 | 20000 | 1360 | 1364 | -4 | -0.29
10 Дымково Т 2 ап RS | 222.192 | 222.371 | 20000 | 3580 | 3588 | -8 | -0.22
10 Дымково-АЗС ао RS | 274.2373 | 274.4892 | 4000 | 1007.6 | 1007.6 | 0 | 0
10 Дымково-Добрынино ао RS | 1711.38 | 1713.006 | 2000 | 3252 | 3251.8 | 0.2 | 0.01
10 Дымково-Каликино ао RS | 270.691 | 270.941 | 2000 | 500 | 500.2 | -0.2 | -0.04
10 Дымково-Мастерские ао RS | 567.671 | 567.924 | 2000 | 506 | 505.6 | 0.4 | 0.08
10 Дымково-Микрорайон ао RS | 0.064 | 0.064 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 63.414 | 63.414 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао RS | 16.303 | 16.303 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап RS | 20.334 | 20.334 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 6208.1239 | 6211.5565 | 66000 | 226551.6 | 226545 | 6.6 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 1050.6261 | 1050.6261 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 6092.4432 | 6094.0024 | 66000 | 102907.2 | 102913.8 | -6.6 | -0.01
110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 1164.3027 | 1164.303 | 66000 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ао RS | 1407.1104 | 1407.1104 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ап RS | 8430.3891 | 8432.4732 | 66000 | 137550.6 | 137557.2 | -6.6 | 0
110 Дымково-Полдарса ао RS | 264.2635 | 264.2635 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ап RS | 7194.2924 | 7197.518 | 66000 | 212889.6 | 212896.2 | -6.6 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 0.053 | 0.053 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 755.378 | 756.065 | 66000 | 45342 | 45335.4 | 6.6 | 0.01
35 Дымково Т 1 ап RS | 9998.3228 | 10000.5707 | 21000 | 47205.9 | 47205.9 | 0 | 0
35 Дымково Т 2 ап RS | 5196.1416 | 5196.3354 | 21000 | 4069.8 | 4069.8 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ао RS | 1178.079 | 1178.275 | 21000 | 4116 | 4116 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ап RS | 5.665 | 5.665 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао RS | 2172.173 | 2173.825 | 10500 | 17346 | 17339.7 | 6.3 | 0.04
35 Дымково-Морозовица ап RS | 0.024 | 0.024 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ао RS | 3217.073 | 3218.398 | 21000 | 27825 | 27841.8 | -16.8 | -0.06
35 Дымково-Новатор ап RS | 0.021 | 0.021 | 21000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 836104.7 | 836139.82 | -35.12

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 1.92 | 1.86 | 2.04 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.82 | 3.9 | 4.02 | 2.7 | 2.46 | 3.06 | 4.98 | 2.46 | 2.16 | 2.16 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.16 | 2.1 | 2.1 | 2.16 | 59.28
0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 17.88
10 Дымково Т 1 ап RS | 166 | 156 | 154 | 188 | 200 | 214 | 172 | 142 | 174 | 192 | 202 | 192 | 110 | 130 | 144 | 124 | 104 | 76 | 76 | 76 | 84 | 86 | 86 | 78 | 3326
10 Дымково Т 2 ап RS | 214 | 208 | 196 | 198 | 200 | 304 | 412 | 408 | 440 | 320 | 340 | 480 | 424 | 404 | 346 | 324 | 314 | 298 | 286 | 280 | 286 | 286 | 276 | 252 | 7496
10 Дымково-АЗС ао RS | 58 | 52.4 | 50.8 | 49.6 | 49.2 | 60.4 | 69.2 | 74.4 | 92.8 | 111.6 | 113.6 | 105.2 | 84 | 102.8 | 109.2 | 90.4 | 87.6 | 69.6 | 67.2 | 67.6 | 74.4 | 77.6 | 78.4 | 69.2 | 1865.2
10 Дымково-Добрынино ао RS | 210.6 | 202.6 | 193 | 192.2 | 195.4 | 301.4 | 407.8 | 403.8 | 406.6 | 305.8 | 313 | 446.2 | 419.4 | 369.2 | 307.4 | 291.8 | 287.8 | 254.4 | 268 | 261.2 | 269.4 | 266 | 256 | 236 | 7065
10 Дымково-Каликино ао RS | 106.6 | 102.4 | 102.6 | 139.4 | 150.4 | 152.8 | 103.4 | 66.2 | 77.4 | 76 | 85.4 | 83.4 | 22.8 | 24 | 26.6 | 30.6 | 12 | 4 | 4.4 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 1398.8
10 Дымково-Мастерские ао RS | 4.8 | 4 | 4 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 32.8 | 14.6 | 27.2 | 35.2 | 5.6 | 34.6 | 38.6 | 32 | 25.8 | 44 | 17.6 | 19.2 | 17.4 | 20.2 | 20.8 | 15.6 | 437.2
10 Дымково-Микрорайон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 34716 | 37778.4 | 38438.4 | 39303 | 38979.6 | 38035.8 | 34768.8 | 30386.4 | 33204.6 | 35250.6 | 19133.4 | 19252.2 | 19298.4 | 20149.8 | 22829.4 | 24274.8 | 25779.6 | 26598 | 26122.8 | 25581.6 | 24664.2 | 23773.2 | 25614.6 | 27924.6 | 691858.2
110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732.2 | 21582 | 21674.4 | 21674.4 | 22169.4 | 21232.2 | 22598.4 | 24156 | 25099.8 | 24723.6 | 24241.8 | 23331 | 22565.4 | 24512.4 | 27020.4 | 331313.4
110 Дымково-К.Городок ао RS | 1788.6 | 1584 | 1524.6 | 1597.2 | 1663.2 | 1867.8 | 2303.4 | 2772 | 10599.6 | 22017.6 | 22486.2 | 23977.8 | 24948 | 25786.2 | 25944.6 | 27013.8 | 28914.6 | 30063 | 30538.2 | 31138.8 | 29297.4 | 28089.6 | 29561.4 | 32722.8 | 438200.4
110 Дымково-К.Городок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ао RS | 28597.8 | 32313.6 | 33046.2 | 33838.2 | 33455.4 | 31845 | 27726.6 | 23166 | 16935.6 | 11523.6 | 11899.8 | 10612.8 | 10527 | 10632.6 | 12150.6 | 14031.6 | 15173.4 | 16302 | 15067.8 | 14018.4 | 13800.6 | 13312.2 | 15430.8 | 17476.8 | 462884.4
110 Дымково-Полдарса ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 402.6 | 844.8
110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 13.2 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 270.6
35 Дымково Т 1 ап RS | 3437.7 | 3036.6 | 3099.6 | 3045 | 3049.2 | 3357.9 | 3588.9 | 3261.3 | 4361.7 | 5208 | 5031.6 | 4947.6 | 4248.3 | 4662 | 4819.5 | 4662 | 4687.2 | 4189.5 | 4162.2 | 3588.9 | 3817.8 | 3849.3 | 3616.2 | 3362.1 | 95090.1
35 Дымково Т 2 ап RS | 518.7 | 459.9 | 426.3 | 426.3 | 411.6 | 459.9 | 556.5 | 644.7 | 724.5 | 741.3 | 749.7 | 718.2 | 695.1 | 701.4 | 657.3 | 699.3 | 739.2 | 751.8 | 682.5 | 699.3 | 682.5 | 667.8 | 682.5 | 585.9 | 15082.2
35 Дымково-Благовещенье ао RS | 518.7 | 464.1 | 426.3 | 428.4 | 413.7 | 459.9 | 560.7 | 646.8 | 726.6 | 743.4 | 753.9 | 722.4 | 697.2 | 703.5 | 661.5 | 701.4 | 743.4 | 751.8 | 686.7 | 703.5 | 684.6 | 669.9 | 684.6 | 588 | 15141
35 Дымково-Благовещенье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао RS | 786.45 | 757.05 | 740.25 | 711.9 | 726.6 | 819 | 911.4 | 1055.25 | 1559.25 | 1816.5 | 1704.15 | 1706.25 | 1203.3 | 1583.4 | 1538.25 | 1389.15 | 1562.4 | 1379.7 | 1278.9 | 1160.25 | 1253.7 | 1098.3 | 928.2 | 858.9 | 28528.5
35 Дымково-Морозовица ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ао RS | 2692.2 | 2316.3 | 2398.2 | 2368.8 | 2360.4 | 2578.8 | 2719.5 | 2257.5 | 2891.7 | 3496.5 | 3433.5 | 3343.2 | 3114.3 | 3171 | 3372.6 | 3349.5 | 3217.2 | 2900.1 | 2965.2 | 2501.1 | 2641.8 | 2814 | 2734.2 | 2551.5 | 68189.1
35 Дымково-Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 73831.99 | 79444.53 | 80816.21 | 82506.3 | 81874.66 | 80477 | 74320.9 | 65306.69 | 72245.03 | 86567.64 | 87865.53 | 88313.23 | 87488.84 | 90642.8 | 94194.13 | 99628.89 | 105813.68 | 108797.78 | 106963.18 | 104359.27 | 100927.34 | 97597.32 | 104932.38 | 114152.74 | 2169068.06
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 2.64 | 2.46 | 2.64 | 2.76 | 2.7 | 2.7 | 2.94 | 3.42 | 4.62 | 4.92 | 2.88 | 3 | 3.72 | 4.56 | 2.82 | 2.88 | 3 | 3.06 | 3.06 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3 | 3 | 75.6
0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 6.42
10 Дымково Т 1 ап RS | 34 | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 44 | 82 | 84 | 100 | 94 | 54 | 100 | 108 | 96 | 64 | 44 | 44 | 46 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1364
10 Дымково Т 2 ап RS | 80 | 76 | 76 | 78 | 82 | 156 | 200 | 204 | 272 | 158 | 176 | 288 | 230 | 248 | 182 | 158 | 152 | 136 | 108 | 108 | 110 | 104 | 102 | 104 | 3588
10 Дымково-АЗС ао RS | 28.8 | 28.8 | 27.6 | 29.6 | 29.2 | 30.8 | 34.4 | 38.4 | 49.6 | 54.8 | 62 | 56.8 | 44.4 | 66.4 | 69.2 | 55.2 | 51.2 | 36.8 | 36 | 38.4 | 35.6 | 33.6 | 35.6 | 34.4 | 1007.6
10 Дымково-Добрынино ао RS | 77.4 | 74.2 | 74.8 | 76.6 | 78.8 | 155.2 | 201.4 | 205.4 | 242.6 | 148.2 | 154.8 | 262.4 | 228.4 | 213.4 | 144.8 | 130.4 | 134.2 | 97.2 | 94.6 | 94 | 96 | 90.8 | 87 | 89.2 | 3251.8
10 Дымково-Каликино ао RS | 11.4 | 11 | 11 | 14 | 14.6 | 14.8 | 12 | 11.8 | 39 | 33.8 | 45.4 | 43.8 | 16.2 | 37.4 | 45.6 | 47 | 18.6 | 10.4 | 11 | 11.2 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 500.2
10 Дымково-Мастерские ао RS | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 8 | 38.8 | 16.6 | 29 | 35 | 9.8 | 44 | 45.2 | 33.4 | 25.6 | 46.2 | 18.2 | 20.2 | 20.6 | 20.6 | 20 | 20.6 | 505.6
10 Дымково-Микрорайон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 15107.4 | 16031.4 | 15701.4 | 15391.2 | 15140.4 | 14638.8 | 13312.2 | 11675.4 | 7735.2 | 7081.8 | 5233.8 | 4679.4 | 6639.6 | 5108.4 | 4276.8 | 5398.8 | 6138 | 7636.2 | 7570.2 | 7801.2 | 7689 | 7741.8 | 8903.4 | 9913.2 | 226545
110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 3781.8 | 3234 | 5359.2 | 3927 | 5616.6 | 6758.4 | 7530.6 | 8936.4 | 8837.4 | 9114.6 | 8982.6 | 8936.4 | 10124.4 | 11061.6 | 102913.8
110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8
110 Дымково-К.Городок ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ап RS | 2574 | 2686.2 | 2699.4 | 2659.8 | 2653.2 | 2673 | 2574 | 2257.2 | 2376 | 4725.6 | 5418.6 | 4375.8 | 6817.8 | 4567.2 | 5293.2 | 6382.2 | 7359 | 9174 | 9233.4 | 9352.2 | 9372 | 9609.6 | 10903.2 | 11820.6 | 137557.2
110 Дымково-Полдарса ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ап RS | 12744.6 | 13068 | 13008.6 | 12843.6 | 12566.4 | 12243 | 11114.4 | 9688.8 | 6751.8 | 4936.8 | 5326.2 | 5425.2 | 6421.8 | 5781.6 | 6263.4 | 7075.2 | 7933.2 | 8665.8 | 8217 | 8243.4 | 8052 | 7636.2 | 8976 | 9913.2 | 212896.2
110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 1980 | 1953.6 | 1940.4 | 1927.2 | 1933.8 | 1933.8 | 1947 | 1953.6 | 1894.2 | 1861.2 | 1894.2 | 1874.4 | 1940.4 | 1861.2 | 1854.6 | 1861.2 | 1881 | 1914 | 1927.2 | 1933.8 | 1947 | 1973.4 | 1570.8 | 1577.4 | 45335.4
35 Дымково Т 1 ап RS | 1583.4 | 1136.1 | 1396.5 | 1472.1 | 1463.7 | 1539.3 | 1579.2 | 1480.5 | 2272.2 | 2767.8 | 2620.8 | 2656.5 | 2232.3 | 2114.7 | 2522.1 | 2221.8 | 2570.4 | 2326.8 | 2200.8 | 1890 | 1969.8 | 1824.9 | 1722 | 1642.2 | 47205.9
35 Дымково Т 2 ап RS | 128.1 | 117.6 | 115.5 | 123.9 | 123.9 | 121.8 | 134.4 | 142.8 | 191.1 | 195.3 | 220.5 | 203.7 | 214.2 | 212.1 | 186.9 | 207.9 | 212.1 | 218.4 | 176.4 | 174.3 | 174.3 | 159.6 | 153.3 | 161.7 | 4069.8
35 Дымково-Благовещенье ао RS | 132.3 | 117.6 | 115.5 | 126 | 123.9 | 126 | 134.4 | 147 | 193.2 | 197.4 | 220.5 | 205.8 | 216.3 | 212.1 | 189 | 207.9 | 214.2 | 220.5 | 178.5 | 178.5 | 176.4 | 163.8 | 155.4 | 163.8 | 4116
35 Дымково-Благовещенье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао RS | 391.65 | 373.8 | 371.7 | 362.25 | 361.2 | 391.65 | 400.05 | 526.05 | 941.85 | 1199.1 | 1178.1 | 1160.25 | 723.45 | 1061.55 | 998.55 | 849.45 | 1041.6 | 961.8 | 874.65 | 730.8 | 814.8 | 644.7 | 477.75 | 502.95 | 17339.7
35 Дымково-Морозовица ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ао RS | 1121.4 | 701.4 | 959.7 | 1043.7 | 1035.3 | 1075.2 | 1102.5 | 873.6 | 1232.7 | 1461.6 | 1344 | 1394.4 | 1417.5 | 961.8 | 1425.9 | 1278.9 | 1428 | 1272.6 | 1236.9 | 1073.1 | 1066.8 | 1100.4 | 1165.5 | 1068.9 | 27841.8
35 Дымково-Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 36004.87 | 36417.8 | 36540.32 | 36192.75 | 35653.14 | 35146.29 | 32794.93 | 29260.21 | 24317.11 | 25659.82 | 27808.88 | 25992.81 | 32569.37 | 26521.71 | 29224.91 | 32764.93 | 36757 | 41700.46 | 40767.61 | 40812.88 | 40560.34 | 40092.84 | 44451.45 | 48127.39 | 836139.82