## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Коммунальная | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Коммунальная ТСН ао RS | 129894.544 | 129900.562 | 1 | 6.018 | 6.018 | 0 | 0
10 Коммунальная Т 1 ап RS | 2250.51 | 2251.859 | 4000 | 5396 | 5395.2 | 0.8 | 0.01
10 Коммунальная Т 2 ап RS | 3520.915 | 3522.991 | 4000 | 8304 | 8304 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ао RS | 164.511 | 164.511 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ап RS | 100.724 | 100.724 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 5854.29 | 5857.641 | 2000 | 6702 | 6702.8 | -0.8 | -0.01
10 Коммунальная-РММ ао RS | 1275.524 | 1276.327 | 2000 | 1606 | 1607.8 | -1.8 | -0.11
10 Коммунальная-СМУ ао RS | 4346.651 | 4349.343 | 2000 | 5384 | 5384.2 | -0.2 | 0
35 Коммунальная СВВ ао RS | 1542.509 | 1543.629 | 14000 | 15680 | 15687 | -7 | -0.04
35 Коммунальная СВВ ап RS | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап RS | 563.795 | 564.189 | 14000 | 5516 | 5517.4 | -1.4 | -0.03
35 Коммунальная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап RS | 869.989 | 870.594 | 14000 | 8470 | 8461.6 | 8.4 | 0.1
|  |  |  | 57064.018 | 57066.018 | -2
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Коммунальная ТСН ао RS |  |  | 1
10 Коммунальная Т 1 ап RS | 946.574 | 947.101 | 4000 | 2108 | 2110.4 | -2.4 | -0.11
10 Коммунальная Т 2 ап RS | 2157.967 | 2159.148 | 4000 | 4724 | 4721.2 | 2.8 | 0.06
10 Коммунальная-АТП ао RS | 55.606 | 55.606 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ап RS | 50.003 | 50.003 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 3759.393 | 3761.431 | 2000 | 4076 | 4075.6 | 0.4 | 0.01
10 Коммунальная-РММ ао RS | 626.546 | 626.876 | 2000 | 660 | 659.2 | 0.8 | 0.12
10 Коммунальная-СМУ ао RS | 1827.711 | 1828.766 | 2000 | 2110 | 2108.8 | 1.2 | 0.06
35 Коммунальная СВВ ао RS | 1081.341 | 1082.103 | 14000 | 10668 | 10662.4 | 5.6 | 0.05
35 Коммунальная СВВ ап RS | 0.017 | 0.017 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао RS | 0.012 | 0.012 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап RS | 263.781 | 263.957 | 14000 | 2464 | 2462.6 | 1.4 | 0.06
35 Коммунальная Т 2 ао RS | 0.014 | 0.014 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап RS | 557.607 | 557.972 | 14000 | 5110 | 5111.4 | -1.4 | -0.03
|  |  |  | 31920 | 31911.6 | 8.4

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Коммунальная ТСН ао RS | 0.26 | 0.25 | 0.248 | 0.242 | 0.244 | 0.244 | 0.24 | 0.24 | 0.238 | 0.254 | 0.248 | 0.24 | 0.278 | 0.37 | 0.242 | 0.248 | 0.244 | 0.238 | 0.24 | 0.238 | 0.242 | 0.244 | 0.248 | 0.238 | 6.018
10 Коммунальная Т 1 ап RS | 164.4 | 142.4 | 129.2 | 116 | 123.6 | 152.8 | 211.6 | 265.2 | 301.2 | 324.4 | 276 | 294 | 247.6 | 279.6 | 258 | 223.2 | 246.8 | 240.4 | 253.2 | 249.6 | 238.4 | 238.4 | 231.2 | 188 | 5395.2
10 Коммунальная Т 2 ап RS | 240.4 | 216 | 196.4 | 184.4 | 202.8 | 295.6 | 432.8 | 531.6 | 561.6 | 555.6 | 540.8 | 510 | 460.8 | 436 | 354.4 | 383.2 | 325.2 | 278 | 288 | 290 | 296 | 273.2 | 250.4 | 200.8 | 8304
10 Коммунальная-АТП ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 192.8 | 171.2 | 155.2 | 145.6 | 161.4 | 244.6 | 360.6 | 459.2 | 485.8 | 472.8 | 456.8 | 424.2 | 387.8 | 355.6 | 274.4 | 312.8 | 251.4 | 205 | 212.8 | 209.6 | 217.8 | 206 | 191.6 | 147.8 | 6702.8
10 Коммунальная-РММ ао RS | 47.6 | 45.2 | 41.2 | 38.8 | 41.8 | 51 | 72.6 | 72.8 | 76.4 | 83.2 | 84.2 | 86.2 | 73.4 | 80.8 | 80.2 | 70.8 | 74.4 | 73.4 | 75.2 | 80.4 | 78.8 | 67.2 | 58.8 | 53.4 | 1607.8
10 Коммунальная-СМУ ао RS | 163.8 | 142.4 | 128.8 | 115.8 | 123.4 | 152.4 | 210.8 | 265 | 300.8 | 323.8 | 275.4 | 293.6 | 247.4 | 279 | 257.2 | 222.8 | 245.6 | 239.8 | 252.8 | 249.4 | 238 | 237.8 | 230.8 | 187.6 | 5384.2
35 Коммунальная СВВ ао RS | 463.4 | 425.6 | 393.4 | 383.6 | 415.8 | 525 | 679 | 814.8 | 1048.6 | 1099 | 970.2 | 933.8 | 840 | 856.8 | 792.4 | 854 | 693 | 548.8 | 551.6 | 539 | 537.6 | 488.6 | 445.2 | 387.8 | 15687
35 Коммунальная СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап RS | 169.4 | 147 | 133 | 120.4 | 127.4 | 158.2 | 215.6 | 270.2 | 306.6 | 331.8 | 281.4 | 299.6 | 253.4 | 285.6 | 263.2 | 228.2 | 252 | 246.4 | 257.6 | 254.8 | 243.6 | 243.6 | 236.6 | 191.8 | 5517.4
35 Коммунальная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап RS | 246.4 | 221.2 | 201.6 | 189 | 208.6 | 301 | 439.6 | 539 | 571.2 | 564.2 | 550.2 | 518 | 469 | 443.8 | 361.2 | 390.6 | 331.8 | 284.2 | 294 | 295.4 | 301 | 278.6 | 256.2 | 205.8 | 8461.6
Сумма | 1688.46 | 1511.25 | 1379.048 | 1293.842 | 1405.044 | 1880.844 | 2622.84 | 3218.04 | 3652.438 | 3755.054 | 3435.248 | 3359.64 | 2979.678 | 3017.57 | 2641.242 | 2685.848 | 2420.444 | 2116.238 | 2185.44 | 2168.438 | 2151.442 | 2033.644 | 1901.048 | 1563.238 | 57066.018
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Коммунальная | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Коммунальная ТСН ао RS | [24 empty] | 0
10 Коммунальная Т 1 ап RS | 68 | 60.4 | 57.6 | 55.6 | 55.2 | 54.4 | 57.2 | 61.6 | 130.4 | 150 | 120 | 148.4 | 74 | 142.8 | 142.8 | 105.6 | 128.8 | 75.2 | 77.6 | 70.8 | 74 | 67.6 | 70.8 | 61.6 | 2110.4
10 Коммунальная Т 2 ап RS | 175.6 | 152.4 | 138 | 136.4 | 135.2 | 184.4 | 228.8 | 264.4 | 301.6 | 336.8 | 310.4 | 261.6 | 271.6 | 278 | 219.6 | 248.4 | 195.6 | 128.8 | 132.8 | 122 | 126.4 | 131.2 | 126.8 | 114.4 | 4721.2
10 Коммунальная-АТП ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-АТП ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Коммунальная-Маслозавод ао RS | 148.4 | 128.6 | 114.4 | 113.6 | 113 | 162.2 | 203.8 | 242 | 276.2 | 303.6 | 278.4 | 233.2 | 241.8 | 245.2 | 186 | 219 | 167 | 102.8 | 105 | 95 | 98 | 104.6 | 102.8 | 91 | 4075.6
10 Коммунальная-РММ ао RS | 27 | 24.4 | 23.8 | 22.8 | 22.4 | 22.8 | 25.6 | 23.8 | 26 | 33.8 | 33 | 29 | 29.8 | 33.8 | 33.8 | 30 | 29.2 | 27 | 28.4 | 27.8 | 29.2 | 27.2 | 25 | 23.6 | 659.2
10 Коммунальная-СМУ ао RS | 67.8 | 60.6 | 57.4 | 55.8 | 55 | 54.4 | 57.2 | 61.6 | 130.2 | 149.8 | 119.8 | 148.6 | 73.8 | 142.6 | 142.6 | 105.4 | 128.8 | 75 | 77.6 | 71 | 73.6 | 67.8 | 70.8 | 61.6 | 2108.8
35 Коммунальная СВВ ао RS | 345.8 | 305.2 | 282.8 | 274.4 | 288.4 | 343 | 378 | 415.8 | 742 | 854 | 709.8 | 648.2 | 611.8 | 683.2 | 630 | 707 | 508.2 | 299.6 | 296.8 | 275.8 | 282.8 | 274.4 | 266 | 239.4 | 10662.4
35 Коммунальная СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 1 ап RS | 84 | 75.6 | 71.4 | 68.6 | 68.6 | 67.2 | 70 | 74.2 | 145.6 | 166.6 | 137.2 | 165.2 | 88.2 | 158.2 | 159.6 | 121.8 | 144.2 | 89.6 | 91 | 85.4 | 88.2 | 82.6 | 85.4 | 74.2 | 2462.6
35 Коммунальная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Коммунальная Т 2 ап RS | 190.4 | 166.6 | 151.2 | 148.4 | 148.4 | 197.4 | 245 | 284.2 | 323.4 | 361.2 | 333.2 | 281.4 | 291.2 | 296.8 | 236.6 | 266 | 212.8 | 141.4 | 147 | 135.8 | 140 | 145.6 | 140 | 127.4 | 5111.4
Сумма | 1107 | 973.8 | 896.6 | 875.6 | 886.2 | 1085.8 | 1265.6 | 1427.6 | 2075.4 | 2355.8 | 2041.8 | 1915.6 | 1682.2 | 1980.6 | 1751 | 1803.2 | 1514.6 | 939.4 | 956.2 | 883.6 | 912.2 | 901 | 887.6 | 793.2 | 31911.6