## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-61-1-01.32-0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Боровичский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 775 от 31.10.2018)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 1,33790175 2018 г.; 31,67029331 2025 г.; 2,62967031 2026 г.;Замена линий электропередачи: 11,148 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,00509589 2026 г.; -0,00509589 2027 г.; -0,00509589 2028 г.; -0,00509589 2029 г.; -0,00509589 2030 г.; -0,00509589 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000047841 2026 г.; -0,000047841 2027 г.; -0,000047841 2028 г.; -0,000047841 2029 г.; -0,000047841 2030 г.; -0,000047841 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 34,3 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 28,583 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-61-1-01.32-0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-61-1-01.32-0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-61-1-01.32-0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Л4 от ПС 35 кВ Перелучи | ВЛ 10 кВ Л4 от ПС 35 кВ Перелучи | ВЛ 10 кВ Л-4 от ПС Перелучи: магистрали ВЛ-10 кВ от опоры 1 до СП Чернец (оп.142 - оп.143) | ВЛ 10 кВ Л-4 от ПС Перелучи: магистрали ВЛ-10 кВ от опоры 1 до СП Чернец (оп.142 - оп.143) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | 50 | 70 | ВЛ | ВЛ | 11,38 | 11,38 | нд | нд | 0 | ж/б | нд | Акт технического освидетельствования электроустановки ВЛ-10 кВ Л-4 б/н от 25.03.2025 г. от ПС Перелучи | Объект находится в удовлетворительном состоянии. Включить в ИПР 2025 г | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-61-1-01.32-0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В результате проведённых работ по реконструкции объекта будут исключены аварийные отключения, увеличится надёжность электроснабжения потребителей, в том числе социально-значимых потребителей, сократятся технические потери, снизится недоотпуск электроэнергии потребителям.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3,19679453 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического освидетельствования электроустановки ВЛ-10 кВ Л-4 б/н от 25.03.2025 г. от ПС Перелучи, Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229 Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п. 5.7
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-61-1-01.32-0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 29,39 | 746,33 | 0,27 |  | 7,935 |  | 0,034 | 0,005 |  |  | 2 026 | 1 | 4 386,94733333333 | 5,878 |  |  | 0,029 | 0,005 |  |  | -0,00509589 | -0,000047841 |  | экспертная оценка
| ВСЕГО 2024 | 53,65 |  | 0,18 |  | 9,656 |  | 0,072 | 0,008 |  |  | 2 027 | 2 | 4 386,94733333333 | 5,878 |  |  | 0,029 | 0,005 |  |  | -0,00509589 | -0,000047841 |  | экспертная оценка
2024 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Перелучи" | 15,13 | 202 | 0,03 |  | 0,454 |  | 0,02 | 0,001 | Акт №216 от 08.01.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО | 2 028 | 0 | 4 386,94733333333 | 5,878 |  |  | 0,029 | 0,005 |  |  | -0,00509589 | -0,000047841 |  | экспертная оценка
2024 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Перелучи" | 12,9 | 202 | 0,03 |  | 0,387 |  | 0,017 | 0,001 | Акт №224 от 11.01.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО | 2 029 | 0 | 4 386,94733333333 | 5,878 |  |  | 0,029 | 0,005 |  |  | -0,00509589 | -0,000047841 |  | экспертная оценка
2024 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Перелучи" | 2,82 | 202 | 0,03 | 568,97 | 0,085 |  | 0,004 | 0,001 | Акт №372 от 02.07.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО | 2 030 | 0 | 4 386,94733333333 | 5,878 |  |  | 0,029 | 0,005 |  |  | -0,00509589 | -0,000047841 |  | экспертная оценка
2024 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Перелучи" | 14 | 202 | 0,03 |  | 0,42 |  | 0,019 | 0,001 | Акт №396 от 02.07.2024 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | 2 031 | 0 | 4 386,94733333333 | 5,878 |  |  | 0,029 | 0,005 |  |  | -0,00509589 | -0,000047841 |  | экспертная оценка
2024 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Перелучи" | 5,2 | 202 | 0,03 |  | 0,156 |  | 0,007 | 0,001 | Акт №399 от 05.07.2024 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений
2024 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Перелучи" | 3,6 | 202 | 0,03 | 727,2 | 0,108 |  | 0,005 | 0,001 | Акт №551 от 25.11.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО
| ВСЕГО 2023 | 11,61 | 553 | 0,09 |  | 1,045 |  | 0,016 | 0,004
2023 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Перелучи" | 1,08 | 149 | 0,03 | 161,41 | 0,032 |  | 0,001 | 0,001 | Акт №383 от 04.08.2023 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений
2023 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Перелучи" | 5,03 | 202 | 0,03 |  | 0,151 |  | 0,007 | 0,001 | Акт №416 от 17.08.2023 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений
2023 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Перелучи" | 5,5 | 202 | 0,03 |  | 0,165 |  | 0,008 | 0,001 | Акт №473 от 14.09.2023 | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений
| ВСЕГО 2022 | 22,91 | 474 | 0,12 |  | 0,687 |  | 0,015 | 0,003
2020 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Перелучи" | 7,3 | 59 | 0,03 | 430,7 | 0,219 |  | 0,003 |  | Акт №206 от 06.01.2022 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО
2020 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Перелучи" | 8,25 | 59 | 0,03 | 486,75 | 0,248 |  | 0,003 |  | Акт №218 от 14.01.2022 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО
2020 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Перелучи" | 5,25 | 178 | 0,03 | 934,5 | 0,158 |  | 0,006 | 0,001 | Акт №226 от 18.01.2022 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО
2020 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Перелучи" | 2,11 | 178 | 0,03 | 375,58 | 0,063 |  | 0,003 | 0,001 | Акт №498 от 25.10.2022 | Стороннее воздействие

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-61-1-01.32-0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-61-1-01.32-0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 29 729 342,99 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -30 939 791,70
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 878 310
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410
Доход, руб. без НДС | 4 361 | 4 868 |  | 5 420 | 5 906 | 6 443 | 7 035 | 7 690 | 8 412 | 9 211 | 10 095 | 11 072 | 12 154 | 13 352 | 14 678 | 16 148 | 17 777 | 19 583 | 21 586 | 23 808 | 26 274 | 29 010 | 32 048 | 35 420 | 39 166 | 43 327 | 47 950 | 53 087 | 58 796 | 65 141 | 72 196 | 80 039 | 88 760 | 98 460 | 109 248 | 121 248 | 134 598 | 149 451 | 165 977 | 184 366 | 204 831 | 227 607
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Доход | 4 361 | 4 868 |  | 5 420 | 5 906 | 6 443 | 7 035 | 7 690 | 8 412 | 9 211 | 10 095 | 11 072 | 12 154 | 13 352 | 14 678 | 16 148 | 17 777 | 19 583 | 21 586 | 23 808 | 26 274 | 29 010 | 32 048 | 35 420 | 39 166 | 43 327 | 47 950 | 53 087 | 58 796 | 65 141 | 72 196 | 80 039 | 88 760 | 98 460 | 109 248 | 121 248 | 134 598 | 149 451 | 165 977 | 184 366 | 204 831 | 227 607
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2031: -1 122 555; 2036: 1 364 447; 2037: -1 418 752; 2043: -1 793 103; 2048: 2 179 487; 2049: -2 266 231; 2055: -2 864 198; 2060: 3 481 385; 2061: -3 619 945
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 2 490 | 2 617 |  | 2 722 | 2 830 | 2 943 | 3 060 | 3 182 | 3 309 | 3 440 | 3 577 | 3 720 | 3 868 | 4 022 | 4 182 | 4 348 | 4 521 | 4 701 | 4 888 | 5 083 | 5 285 | 5 495 | 5 714 | 5 941 | 6 178 | 6 424 | 6 679 | 6 945 | 7 222 | 7 509 | 7 808 | 8 119 | 8 442 | 8 778 | 9 127 | 9 490 | 9 868 | 10 261 | 10 669 | 11 094 | 11 535 | 11 995
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 6 851 | 7 485 |  | 8 142 | 8 737 | 9 386 | 10 095 | -1 111 683 | 11 721 | 12 651 | 13 672 | 14 792 | 1 380 468 | -1 401 379 | 18 860 | 20 496 | 22 298 | 24 284 | 26 474 | -1 764 212 | 31 558 | 34 505 | 37 762 | 41 362 | 2 224 831 | -2 216 480 | 54 629 | 60 032 | 66 017 | 72 650 | 80 003 | -2 776 041 | 97 202 | 107 238 | 118 375 | 130 739 | 3 625 851 | -3 460 233 | 176 646 | 195 460 | 216 366 | 239 601
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 6 851 | 7 485 |  | 8 142 | 8 737 | 9 386 | 10 095 | -1 111 683 | 11 721 | 12 651 | 13 672 | 14 792 | 1 380 468 | -1 401 379 | 18 860 | 20 496 | 22 298 | 24 284 | 26 474 | -1 764 212 | 31 558 | 34 505 | 37 762 | 41 362 | 2 224 831 | -2 216 480 | 54 629 | 60 032 | 66 017 | 72 650 | 80 003 | -2 776 041 | 97 202 | 107 238 | 118 375 | 130 739 | 3 625 851 | -3 460 233 | 176 646 | 195 460 | 216 366 | 239 601
Проценты
Прибыль до налогообложения | 6 851 | 7 485 |  | 8 142 | 8 737 | 9 386 | 10 095 | -1 111 683 | 11 721 | 12 651 | 13 672 | 14 792 | 1 380 468 | -1 401 379 | 18 860 | 20 496 | 22 298 | 24 284 | 26 474 | -1 764 212 | 31 558 | 34 505 | 37 762 | 41 362 | 2 224 831 | -2 216 480 | 54 629 | 60 032 | 66 017 | 72 650 | 80 003 | -2 776 041 | 97 202 | 107 238 | 118 375 | 130 739 | 3 625 851 | -3 460 233 | 176 646 | 195 460 | 216 366 | 239 601
Налог на прибыль
Чистая прибыль | 6 851 | 7 485 |  | 8 142 | 8 737 | 9 386 | 10 095 | -1 111 683 | 11 721 | 12 651 | 13 672 | 14 792 | 1 380 468 | -1 401 379 | 18 860 | 20 496 | 22 298 | 24 284 | 26 474 | -1 764 212 | 31 558 | 34 505 | 37 762 | 41 362 | 2 224 831 | -2 216 480 | 54 629 | 60 032 | 66 017 | 72 650 | 80 003 | -2 776 041 | 97 202 | 107 238 | 118 375 | 130 739 | 3 625 851 | -3 460 233 | 176 646 | 195 460 | 216 366 | 239 601
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 6 851 | 7 485 |  | 8 142 | 8 737 | 9 386 | 10 095 | -1 111 683 | 11 721 | 12 651 | 13 672 | 14 792 | 1 380 468 | -1 401 379 | 18 860 | 20 496 | 22 298 | 24 284 | 26 474 | -1 764 212 | 31 558 | 34 505 | 37 762 | 41 362 | 2 224 831 | -2 216 480 | 54 629 | 60 032 | 66 017 | 72 650 | 80 003 | -2 776 041 | 97 202 | 107 238 | 118 375 | 130 739 | 3 625 851 | -3 460 233 | 176 646 | 195 460 | 216 366 | 239 601
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -32 962 062
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | -35 629 644 | 8 982 |  | 9 770 | 10 484 | 11 263 | 12 115 | -1 334 020 | 14 065 | 15 182 | 16 406 | 17 750 | 1 656 562 | -1 681 654 | 22 632 | 24 595 | 26 758 | 29 141 | 31 769 | -2 117 055 | 37 870 | 41 406 | 45 314 | 49 634 | 2 669 798 | -2 659 776 | 65 555 | 72 038 | 79 221 | 87 180 | 96 004 | -3 331 249 | 116 643 | 128 685 | 142 050 | 156 886 | 4 351 022 | -4 152 280 | 211 975 | 234 552 | 259 640 | 287 522
Накопленный чистый денежный поток | -35 629 644 | -35 620 662 |  | -35 610 892 | -35 600 409 | -35 589 146 | -35 577 031 | -36 911 051 | -36 896 986 | -36 881 804 | -36 865 398 | -36 847 648 | -35 191 086 | -36 872 741 | -36 850 109 | -36 825 514 | -36 798 756 | -36 769 615 | -36 737 846 | -38 854 901 | -38 817 031 | -38 775 625 | -38 730 311 | -38 680 677 | -36 010 879 | -38 670 655 | -38 605 100 | -38 533 061 | -38 453 841 | -38 366 660 | -38 270 656 | -41 601 905 | -41 485 262 | -41 356 577 | -41 214 527 | -41 057 641 | -36 706 619 | -40 858 899 | -40 646 924 | -40 412 372 | -40 152 732 | -39 865 211
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -30 792 191 | 6 708 |  | 6 306 | 5 848 | 5 430 | 5 048 | -480 359 | 4 377 | 4 083 | 3 813 | 3 565 | 287 579 | -252 299 | 2 934 | 2 756 | 2 591 | 2 439 | 2 298 | -132 338 | 2 046 | 1 933 | 1 828 | 1 731 | 80 459 | -69 274 | 1 476 | 1 401 | 1 332 | 1 267 | 1 205 | -36 150 | 1 094 | 1 043 | 995 | 950 | 22 764 | -18 774 | 828 | 792 | 758 | 725
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -30 792 191 | -30 785 482 |  | -30 779 176 | -30 773 328 | -30 767 898 | -30 762 850 | -31 243 209 | -31 238 832 | -31 234 749 | -31 230 936 | -31 227 371 | -30 939 792 | -31 192 090 | -31 189 156 | -31 186 400 | -31 183 809 | -31 181 370 | -31 179 072 | -31 311 410 | -31 309 364 | -31 307 431 | -31 305 603 | -31 303 872 | -31 223 412 | -31 292 687 | -31 291 211 | -31 289 810 | -31 288 478 | -31 287 211 | -31 286 006 | -31 322 156 | -31 321 062 | -31 320 019 | -31 319 024 | -31 318 074 | -31 295 311 | -31 314 085 | -31 313 257 | -31 312 465 | -31 311 707 | -31 310 982
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-61-1-01.32-0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 31.01.2018 | 31.01.2018 | нд | нд | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.10.2018 | 31.10.2018 | нд | нд | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.10.2018 | 31.10.2018 | нд | нд | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 11.10.2018 | 31.10.2018 | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 27.06.2025 | 27.06.2025 | нд | нд | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 100 | 100 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 03.08.2025 | 03.08.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 03.09.2025 | 28.09.2025 | нд | нд | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 100 | 100 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 100 | 100 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 100 | 100 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 100 | 100 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-61-1-01.32-0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 35,63786537 | 35,63786537 | 34,29996362 | 34,29996362 | 0 | 31,67029331 | 4 кв. | 31.8351 | 4 кв. | 2,62967031 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,29996362 | 31.8351
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 35,63786537 | 35,63786537 | 34,29996362 | 34,29996362 | 0 | 31,67029331 | 4 кв. | 31.8351 | 4 кв. | 2,62967031 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,29996362 | 31.8351
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 29,72934299 | 29,72934299 | 28,58330302 | 28,58330302 | 0 | 28,58330302 | 4 кв. | 26,93920946 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28,58330302 | 26,93920946
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,06335663 | 1,06335663 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,01193991 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0,01193991
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 25,41496105 | 25,41496105 | 25,41496105 | 25,41496105 | 0 | 25,41496105 | 4 кв. | 23,69947360 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25,41496105 | 23,69947360
2.3 | оборудование | 0,12610487 | 0,12610487 | 0,12610487 | 0,12610487 | 0 | 0,12610487 | 4 кв. | 0,43113077 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,12610487 | 0,43113077
2.4 | прочие затраты | 3,12492044 | 3,12492044 | 3,04223710 | 3,04223710 | 0 | 3,04223710 | 4 кв. | 2,79666518 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,04223710 | 2,79666518
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 11,148 | 11,148 | 11,148 | 11,148 | 0 | 11,148 | 4 кв. | 11,148 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,148 | 11,148
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 11,148 | 11,148 | 11,148 | 11,148 | 0 | 11,148 | 4 кв. | 11,148 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,148 | 11,148
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 29,72934299 | 29,72934299 | 29,72934299 | 29,72934299 | 0 | 29,72934299 | 4 кв. | 28,08524943 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29,72934299 | 28,08524943
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 11,148 | 11,148 | 11,148 | 11,148 | 0 | 11,148 | 4 кв. | 11,148 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,148 | 11,148
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-61-1-01.32-0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0210070.0018. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 24475.6078 | Укрупненный расчет | 24475.6078 | ОК | ОК | 1 | 1 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 24475.6078 | нд | 0 | 24475.6078 | 24475.6078 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 29370.7294 | 0 | mr-sz25230MC | b2b-mrsk.ru | 31.08.2025 | 06.08.2025 | 18.08.2025 | 28.08.2025 | нд | нд |  |  | 30.09.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 30.11.2025 | нд | нд
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | ПИР.Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,38 км; | Филиал | 1254.4201 | Укрупненный расчет | 1254.4201 | ОЗП | ОЗП | 5 | 4 | ООО "Горизонт" | 1230 | нд | 1 | нд | нд | ООО "Регионэнергострой" | 1254.7608 | 1e-05 | 31705725284 | etp.rosseti.ru | 05.02.2018 | 10.11.2017 | 21.11.2017 | 19.12.2017 | нд | нд |  |  | 31.12.2017 | 31.01.2018 | 31.03.2018 | 31.03.2018 | 18.05.2018 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 1 254,76082 тыс. руб с НДС
[26 empty] | ООО "Регионэнергострой" | 1063.3566 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 1066.1017 |  |  | нд
[26 empty] | Карелстройпроект | 1121.4515 |  |  | нд
3 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Предоставление в аренду лесных участков для выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,38 км» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | ПО | 31.31 | Сметный расчет к договору подряда | 31.31 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 31.3072 | нд | 0 | 31.3072 | 31.3072 | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 31.3072 | 10.0398 |  | Неэлектронная | 15.10.2018 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | п. 5.11.1.10 | Разрешение ЦКК Общества № 11/02-18 от 06.11.2018 |  |  | 31.07.2018 | 19.07.2018 | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 28.02.2019 | нд | Расторгнут с сохранением заактированного освоения 15.03.2019 на сумму 21,26738 тыс. руб с учётом НДС

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-61-1-01.32-0024
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Боровичский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 11,148(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 35,63786537
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 775 от 31.10.2018
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 30,6467576
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 30,6467576
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 16.09.2025 № НОВ409-2025 подрядчик ООО "Альфа Инжиниринг"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 29,37072940
% от сметной стоимости проекта | 82,41 %
оплачено по договору, млн. руб. | 29,3707294
освоено по договору, млн. руб. | 24,47560783
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 31.01.2018 № 12 подрядчик ООО "Регионэнергострой"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 1,25476082
% от сметной стоимости проекта | 3.52%
оплачено по договору, млн. руб. | 1,25476082
освоено по договору, млн. руб. | 1,06335663
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 19.07.2018 № 706/с контрагент Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,02126738
% от сметной стоимости проекта | 0,06 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,02126738
освоено по договору, млн. руб. | 0,02126738
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 93.08%
всего оплачено по объекту | 33.173
% освоения по объекту за отчетный период | 94,47 %
всего освоено по объекту | 28,08524943
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Регионэнергострой" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 31.01.2018 , 12
- технические агенты | нд
- подрядчики | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области , Аренды , Аренда имущества , 19.07.2018 , 706/с ООО "Альфа Инжиниринг" , СМР , , 16.09.2025 , НОВ409-2025
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)